## Base
X | B | Name | Дескриптор канала | Тип сигнала | A | NoScale | Технологический Блок | Зона | Ex | Контур | Старый контур | Контур с префиксом | Дескриптор Контура | FB | FB_Studio | HH_En | H_En | L_En | LL_En | Шкала Min | Шкала Max | Единицы измерения | Блокировка Min | Сигнализация Min | Сигнализация Max | Блокировка Max | CNTR | IOLINK | nmod | channel | Бит | Имя модуля | Тип IOM | path_ch | status_ch | mod_fault
1.2.1.1 | TI13_DF | TE13_H1 | Температура в бачке Тандем H-1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH13_H1 | TI13_DF | DF_TI13 | Температура в бачке Тандем H-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.2 | TI14_DF | TE14_H2 | Температура в бачке Тандем H-2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH14_H2 | TI14_DF | DF_TI14 | Температура в бачке Тандем H-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.3 | TI15_DF | TE15_H3 | Температура в бачке Тандем H-3 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH15_H3 | TI15_DF | DF_TI15 | Температура в бачке Тандем H-3 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.4 | TI16_DF | TE16_H4 | Температура в бачке Тандем H-4 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH16_H4 | TI16_DF | DF_TI16 | Температура в бачке Тандем H-4 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.5 | TI17_DF | TE17_H5 | Температура в бачке Тандем H-5 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH17_H5 | TI17_DF | DF_TI17 | Температура в бачке Тандем H-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 5 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.6 | TI18 | TE18 | Температура в бачке Тандем H-6 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH18 | TI18 | DF_TI18 | Температура в бачке Тандем H-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.7 | TI19 | TE19 | Температура в бачке Тандем H-7 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH19 | TI19 | DF_TI19 | Температура в бачке Тандем H-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.8 | TI20 | TE20 | Температура в бачке Тандем H-8 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH20 | TI20 | DF_TI20 | Температура в бачке Тандем H-8 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 8 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.9 | TI21 | TE21 | Температура в бачке Тандем H-9 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH21 | TI21 | DF_TI21 | Температура в бачке Тандем H-9 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 9 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.10 | TI5 | TE5_H20 | Температура подшипников H-20 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAH5_H20 | TI5 | MF_TI5 | T подшипников Н-20 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 70 | 999999 | 1 | 2 | 1 | 10 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.11 | TI6 | TE6 | Температура в резервуаре Е-2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAHL6 | TI6 | MF_TI6 | T в резерв. E-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 80 | 999999 | 1 | 2 | 1 | 11 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.12 | TI311 | TE311 | Температура в емкости E-3-1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAHL311 | TI311 | NF_TI311 | Температура в емкости E-3-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 75 | 80 | 1 | 2 | 1 | 12 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.13 | TI22 | TE22 | Температура в бачке Тандем H-1p | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH22 | TI22 | DF_TI22 | Температура в бачке Тандем H-1p | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 1 | 2 | 1 | 13 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.14 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 1 | 2 | 1 | 14 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.15 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 1 | 2 | 1 | 15 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.1.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 1 | 2 | 1 | 16 |  | 12AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.1 | LIRSAHHLL8633 | LT8633 | Уровень в приемной камере дрен вод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL8633 | LIRSAHHLL8633 | CE_LIRSAHHLL8633 | Уровень в приемной камере дрен вод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 3 | м | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.2 | PI54 | PT54 | Давление на выкиде H-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH54 | PIC54 | DF_PIC54 | Регул-ие давления на выкиде Н-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 0.96 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.3 | PI55 | PT55 | Давление на выкиде H-2 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH55 | PIC55 | DF_PIC55 | Регул-ие давления на выкиде Н-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 0.96 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.4 | PI56 | PT56 | Давление на выкиде H-3 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH56 | PIC56 | DF_PIC56 | Регул-ие давления на выкиде Н-3 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 0.86 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.5 | PI57 | PT57 | Давление на выкиде H-4 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH57 | PIC57 | DF_PIC57 | Регул-ие давления на выкиде Н-4 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 1.59 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.6 | PI63 | PT63 | Давление на выкиде H-1Р | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAHL63 | PIC63 | DF_PIC63 | Регул-ие давления на выкиде Н-1Р | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | 0 | 0.96 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 6 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.7 | LI45 | LT45 | Уровень в резервуаре E-5 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL45 | LI45 | MF_LI45 | Уровень в резервуаре E-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 3 | м | -999999 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.8 | LI46 | LT46 | Уровень в резервуаре E-6 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIR46 | LI46 | MF_LI46 | Уровень в резервуаре E-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 3 | м | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.9 | LI47 | LT47 | Уровень в резервуаре E-2 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL47 | LI47 | MF_LI47 | Уровень в резервуаре E-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2 | м | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.10 | LI341 | LT341 | Уровень в емкости E-3-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL341 | LI341 | NF_LI341 | Уровень в емкости E-3-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2 | м | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 999999 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.11 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 2 | 11 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.12 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 2 | 12 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.13 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 2 | 13 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.14 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 2 | 14 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.15 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 2 | 15 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.2.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 2 | 16 |  | 12AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.2.3.1 | NW30 | H30_SR | Насос H30 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H30 | NC30 | CE_NC30 | Насос H-30 | FB_PUMP2 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.2 | NW30P | H30P_SR | Насос H30Р Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H30P | NC30P | CE_NC30P | Насос H-30P | FB_PUMP2 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.3 | AVW1 | AB1_SR | Состояние AB1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | AB1 | AV1 | DE_AV1 | Вентилятор AB1 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.4 | AVW2 | AB2_SR | Состояние AB2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | AB2 | AV2 | DE_AV2 | Вентилятор AB2 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.5 | AVW3 | AB3_SR | Состояние AB3 | DI | СК 220В |  |  |  |  | AB3 | AV3 | DE_AV3 | Вентилятор AB3 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.6 | NM1 | H1_IS | Останов с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H1 | NC1 | DE_NC1 | Насос H-1 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.7 | NW1 | H1_SR | Насос Н-1 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H1 | NC1 | DE_NC1 | Насос H-1 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 7 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.8 | NW10 | H10_SR | Насос Н-10 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H10 | NC10 | DE_NC10 | Насос H-10 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 8 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.9 | NW11 | H11_SR | Насос Н-11 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H11 | NC11 | DE_NC11 | Насос H-11 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 9 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.10 | NW12 | H12_SR | Насос Н-12 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H12 | NC12 | DE_NC12 | Насос H-12 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 10 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.11 | NM1P | H1P_IS | Останов насос Н-1Р с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H1P | NC1P | DE_NC1P | Насос H-1P | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 11 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.12 | NW1P | H1P_SR | Насос Н-1Р Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H1P | NC1P | DE_NC1P | Насос H-1P | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 12 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.13 | NM2 | H2_IS | Останов насоса Н-2 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H2 | NC2 | DE_NC2 | Насос H-2 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 13 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.14 | NW2 | H2_SR | Насос Н-2 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H2 | NC2 | DE_NC2 | Насос H-2 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 14 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.15 | NM3 | H3_IS | Останов насоса Н-3 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H3 | NC3 | DE_NC3 | Насос H-3 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 15 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.16 | NW3 | H3_SR | Насос Н-3 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H3 | NC3 | DE_NC3 | Насос H-3 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 16 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.17 | NM4 | H4_IS | Останов насоса Н-4 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H4 | NC4 | DE_NC4 | Насос H-4 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 17 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.18 | NW4 | H4_SR | Насос Н-4 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H4 | NC4 | DE_NC4 | Насос H-4 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 18 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.19 | NM5 | H5_IS | Останов насоса Н-5 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H5 | NC5 | DE_NC5 | Насос H-5 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 19 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.20 | NW5 | H5_SR | Насос Н-5 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H5 | NC5 | DE_NC5 | Насос H-5 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 20 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.21 | NM6 | H6_IS | Останов насоса Н-6 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H6 | NC6 | DE_NC6 | Насос H-6 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 21 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.22 | NW6 | H6_SR | Насос Н-6 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H6 | NC6 | DE_NC6 | Насос H-6 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 22 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.23 | NM7 | H7_IS | Останов насоса Н-7 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H7 | NC7 | DE_NC7 | Насос H-7 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 23 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.24 | NW7 | H7_SR | Насос Н-7 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H7 | NC7 | DE_NC7 | Насос H-7 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 24 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.25 | NM8 | H8_IS | Останов насоса Н-8 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H8 | NC8 | DE_NC8 | Насос H-8 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 25 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.26 | NW8 | H8_SR | Насос Н-8 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H8 | NC8 | DE_NC8 | Насос H-8 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 26 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.27 | NM9 | H9_IS | Останов насоса Н-9 с поста | DI | СК 220В |  |  |  |  | H9 | NC9 | DE_NC9 | Насос H-9 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 27 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.28 | NW9 | H9_SR | Насос Н-9 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H9 | NC9 | DE_NC9 | Насос H-9 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 28 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.29 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 29 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.30 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 30 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.31 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 31 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.3.32 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 32 |  | 12DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.1 | ZC101A | Z101A_SL | Задвижка Z101А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z101A | Z101A | DF_Z101A | Задвижка Z101А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.2 | ZC105A | Z105A_SL | Задвижка Z105А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z105A | Z105A | DF_Z105A | Задвижка Z105А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.3 | ZC102A | Z102A_SL | Задвижка Z102А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z102A | Z102A | DF_Z102A | Задвижка Z102А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 3 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.4 | NS30 | H30_AL | Перегрев ЭД насоса H30 | DI | СК |  |  |  | да | H30 | NS30 | CE_NC30 | Перегрев ЭД насоса H30 | FB_PUMP2 | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 4 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.5 | ZC103A | Z103A_SL | Задвижка Z103А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z103A | Z103A | DF_Z103A | Задвижка Z103А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.6 | NS30P | H30P_AL | Перегрев ЭД насоса H30Р | DI | СК |  |  |  | да | H30P | NS30P | CE_NC30P | Перегрев ЭД насоса H30Р | FB_PUMP2 | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.7 | ZC104A | Z104A_SL | Задвижка Z104А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z104A | Z104A | DF_Z104A | Задвижка Z104А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 7 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.8 | ZC100A | Z100A_SL | Задвижка Z100А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z100A | Z100A | DF_Z100A | Задвижка Z100А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.9 | ZC106A | Z106A_SL | Задвижка Z106А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z106A | Z106A | DF_Z106A | Задвижка Z106А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 9 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.10 | ZC107A | Z107A_SL | Задвижка Z107А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z107A | Z107A | DF_Z107A | Задвижка Z107А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 10 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.11 | ZC108A | Z108A_SL | Задвижка Z108А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z108A | Z108A | DF_Z108A | Задвижка Z108А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 11 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.12 | ZC109A | Z109A_SL | Задвижка Z109А закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z109A | Z109A | DF_Z109A | Задвижка Z109А | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 12 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.13 | ZC33 | Z33_SL | Задвижка Z33 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z33 | Z33_DF | DF_Z33 | Задвижка Z33 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 13 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.14 | ZO33 | Z33_SH | Задвижка Z33 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z33 | Z33_DF | DF_Z33 | Задвижка Z33 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 14 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.15 | ZC34 | Z34_SL | Задвижка Z34 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z34 | Z34_DF | DF_Z34 | Задвижка Z34 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 15 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.16 | ZO34 | Z34_SH | Задвижка Z34 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z34 | Z34_DF | DF_Z34 | Задвижка Z34 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 16 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.17 | ZC35 | Z35_SL | Задвижка Z35 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z35 | Z35 | DF_Z35 | Задвижка Z35 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 17 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.18 | ZO35 | Z35_SH | Задвижка Z35открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z35 | Z35 | DF_Z35 | Задвижка Z35 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 18 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.19 | ZC38 | Z38_SL | Задвижка Z38 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z38 | Z38 | DF_Z38 | Задвижка Z38 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 19 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.20 | ZO38 | Z38_SH | Задвижка Z38 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z38 | Z38 | DF_Z38 | Задвижка Z38 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 20 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.21 | ZC39 | Z39_SL | Задвижка Z39 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z39 | Z39 | DF_Z39 | Задвижка Z39 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 21 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.22 | ZO39 | Z39_SH | Задвижка Z39 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z39 | Z39 | DF_Z39 | Задвижка Z39 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 22 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.23 | ZC40 | Z40_SL | Задвижка Z40 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z40 | Z40 | DF_Z40 | Задвижка Z40 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 23 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.24 | ZO40 | Z40_SH | Задвижка Z40 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z40 | Z40 | DF_Z40 | Задвижка Z40 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 24 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.25 | ZC402 | Z402_SL | Задвижка Z402 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z402 | Z402 | DF_Z402 | Задвижка Z402 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 25 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.26 | ZO402 | Z402_SH | Задвижка Z402 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z402 | Z402 | DF_Z402 | Задвижка Z402 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 26 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.27 | ZC403 | Z403_SL | Задвижка Z403 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z403 | Z403 | DF_Z403 | Задвижка Z403 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 4 | 27 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 4 | 28 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 4 | 29 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 4 | 30 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 4 | 31 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.4.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 4 | 32 |  | 12DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.1 | ZO403 | Z403_SH | Задвижка Z403 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z403 | Z403 | DF_Z403 | Задвижка Z403 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.2 | ZC42 | Z42DF_SL | Задвижка Z42 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z42DF | Z42_DF | DF_Z42 | Задвижка Z42 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.3 | ZO42 | Z42DF_SH | Задвижка Z42 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z42DF | Z42_DF | DF_Z42 | Задвижка Z42 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 3 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.4 | ZC43 | Z43DF_SL | Задвижка Z43 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z43DF | Z43_DF | DF_Z43 | Задвижка Z43 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 4 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.5 | ZO43 | Z43DF_SH | Задвижка Z43 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z43DF | Z43_DF | DF_Z43 | Задвижка Z43 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 5 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.6 | ZC45 | Z45DF_SL | Задвижка Z45 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z45DF | Z45_DF | DF_Z45 | Задвижка Z45 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.7 | ZO45 | Z45DF_SH | Задвижка Z45 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z45DF | Z45_DF | DF_Z45 | Задвижка Z45 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 7 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.8 | ZC46 | Z46DF_SL | Задвижка Z46 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z46DF | Z46_DF | DF_Z46 | Задвижка Z46 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 8 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.9 | ZO46 | Z46DF_SH | Задвижка Z46 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z46DF | Z46_DF | DF_Z46 | Задвижка Z46 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 9 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.10 | ZC48 | Z48_SL | Задвижка Z48 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z48 | Z48 | DF_Z48 | Задвижка Z48 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 10 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.11 | ZO48 | Z48_SH | Задвижка Z48 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z48 | Z48 | DF_Z48 | Задвижка Z48 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 11 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.12 | ZC49 | Z49_SL | Задвижка Z49 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z49 | Z49 | DF_Z49 | Задвижка Z49 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 12 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.13 | ZO49 | Z49_SH | Задвижка Z49 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z49 | Z49 | DF_Z49 | Задвижка Z49 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 13 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.14 | ZC505 | Z505_SL | Задвижка Z505 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z505 | Z505 | DF_Z505 | Задвижка Z505 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 14 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.15 | ZO505 | Z505_SH | Задвижка Z505 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z505 | Z505 | DF_Z505 | Задвижка Z505 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 15 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.16 | ZC508 | Z508_SL | Задвижка Z508 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z508 | Z508 | DF_Z508 | Задвижка Z508 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 16 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.17 | ZO508 | Z508_SH | Задвижка Z508 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z508 | Z508 | DF_Z508 | Задвижка Z508 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 17 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.18 | ZC51 | Z51_SL | Задвижка Z51 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z51 | Z51 | DF_Z51 | Задвижка Z51 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 18 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.19 | ZO51 | Z51_SH | Задвижка Z51 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z51 | Z51 | DF_Z51 | Задвижка Z51 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 19 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.20 | ZC511 | Z511_SL | Задвижка Z511 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z511 | Z511 | DF_Z511 | Задвижка Z511 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 20 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.21 | ZO511 | Z511_SH | Задвижка Z511 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z511 | Z511 | DF_Z511 | Задвижка Z511 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 21 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.22 | ZC52 | Z52_SL | Задвижка Z52 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z52 | Z52 | DF_Z52 | Задвижка Z52 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 22 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.23 | ZO52 | Z52_SH | Задвижка Z52 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z52 | Z52 | DF_Z52 | Задвижка Z52 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 23 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.24 | ZC53 | Z53_SL | Задвижка Z53 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z53 | Z53 | DF_Z53 | Задвижка Z53 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 24 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.25 | ZO53 | Z53_SH | Задвижка Z53 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z53 | Z53 | DF_Z53 | Задвижка Z53 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 25 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.26 | ZC54 | Z54_SL | Задвижка Z54 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z54 | Z54 | DF_Z54 | Задвижка Z54 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 26 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.27 | ZO54 | Z54_SH | Задвижка Z54 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z54 | Z54 | DF_Z54 | Задвижка Z54 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 27 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.28 | ZC55 | ZC55_SL | Задвижка Z55 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z55 | Z55 | DF_Z55 | Задвижка Z55 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 28 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.29 | ZO55 | ZO55_SH | Задвижка Z55 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z55 | Z55 | DF_Z55 | Задвижка Z55 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 29 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.30 | ZC57 | Z57_SL | Задвижка Z57 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z57 | Z57 | DF_Z57 | Задвижка Z57 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 30 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.31 | ZO57 | Z57_SH | Задвижка Z57 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z57 | Z57 | DF_Z57 | Задвижка Z57 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 31 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.5.32 | ZC58 | Z58_SL | Задвижка Z58 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z58 | Z58 | DF_Z58 | Задвижка Z58 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 5 | 32 |  | 12DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.1 | ZO58 | Z58_SH | Задвижка Z58 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z58 | Z58 | DF_Z58 | Задвижка Z58 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 1 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.2 | ZC60 | Z60_SL | Задвижка Z60 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z60 | Z60 | DF_Z60 | Задвижка Z60 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 2 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.3 | ZO60 | Z60_SH | Задвижка Z60 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z60 | Z60 | DF_Z60 | Задвижка Z60 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 3 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.4 | ZC61 | Z61_SL | Задвижка Z61 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z61 | Z61 | DF_Z61 | Задвижка Z61 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 4 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.5 | ZO61 | Z61_SH | Задвижка Z61 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z61 | Z61 | DF_Z61 | Задвижка Z61 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 5 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.6 | LS87 | LS87 | Уровень на приеме H-1 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL87 | LS87 | DE_NC1 | Уровень на приеме H-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 6 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.7 | LS88 | LS88 | Уровень на приеме H-2 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL88 | LS88 | DE_NC2 | Уровень на приеме H-2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 7 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.8 | LS89 | LS89 | Уровень на приеме H-3 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL89 | LS89 | DE_NC3 | Уровень на приеме H-3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 8 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.9 | LS90 | LS90 | Уровень на приеме H-4 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL90 | LS90 | DE_NC4 | Уровень на приеме H-4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 9 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.10 | LS91 | LS91 | Уровень на приеме H-5 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL91 | LS91 | DE_NC5 | Уровень на приеме H-5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 10 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.11 | LS92 | LS92 | Уровень на приеме H-6 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL92 | LS92 | DE_NC6 | Уровень на приеме H-6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 11 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.12 | LS93 | LS93 | Уровень на приеме H-7 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL93 | LS93 | DE_NC7 | Уровень на приеме H-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 12 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.13 | LS94 | LS94 | Уровень на приеме H-8 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL94 | LS94 | DE_NC8 | Уровень на приеме H-8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 13 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.14 | LS95 | LS95 | Уровень на приеме H-9 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL95 | LS95 | DE_NC9 | Уровень на приеме H-9 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 14 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.15 | LS96 | LS96 | Уровень на приеме H-1P | DI | СК |  |  |  | да | LSAL96 | LS96 | DE_NC1P | Уровень на приеме H-1P | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 15 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.16 | PS58 | PS58 | Давление на выкиде насоса H-5 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH58 | PS58 | DF_PS58 | Давление на выкиде насоса H-5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 16 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.17 | PS59 | PS59 | Давление на выкиде насоса H-6 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH59 | PS59 | DF_PS59 | Давление на выкиде насоса H-6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 17 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.18 | PS60 | PS60 | Давление на выкиде насоса H-7 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH60 | PS60 | DF_PS60 | Давление на выкиде насоса H-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 18 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.19 | PS61 | PS61 | Давление на выкиде насоса H-8 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH61 | PS61 | DF_PS61 | Давление на выкиде насоса H-8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 19 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.20 | PS62 | PS62 | Давление на выкиде насоса H-9 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH62 | PS62 | DF_PS62 | Давление на выкиде насоса H-9 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 20 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.21 | PS39 | PS39 | Давление в бачке Тандем H-1 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH39 | PS39 | DE_NC1 | Давление в бачке Тандем H-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 21 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.22 | PS40 | PS40 | Давление в бачке Тандем H-2 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH40 | PS40 | DE_NC2 | Давление в бачке Тандем H-2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 6 | 22 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 23 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 24 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 25 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 26 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 27 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 28 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 29 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 30 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 31 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.6.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 6 | 32 |  | 12DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.1 | PS41 | PS41 | Давление в бачке Тандем H-3 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH41 | PS41 | DE_NC3 | Давление в бачке Тандем H-3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 1 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.2 | PS42 | PS42 | Давление в бачке Тандем H-4 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH42 | PS42 | DE_NC4 | Давление в бачке Тандем H-4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 2 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.3 | PS43 | PS43 | Давление в бачке Тандем H-5 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH43 | PS43 | DE_NC5 | Давление в бачке Тандем H-5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 3 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.4 | PS44 | PS44 | Давление в бачке Тандем H-6 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH44 | PS44 | DE_NC6 | Давление в бачке Тандем H-6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 4 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.5 | PS45 | PS45 | Давление в бачке Тандем H-7 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH45 | PS45 | DE_NC7 | Давление в бачке Тандем H-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 5 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.6 | PS46 | PS46 | Давление в бачке Тандем H-8 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH46 | PS46 | DE_NC8 | Давление в бачке Тандем H-8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 6 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.7 | PS47 | PS47 | Давление в бачке Тандем H-9 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH47 | PS47 | DE_NC9 | Давление в бачке Тандем H-9 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 7 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.8 | PS48 | PS48 | Давление в бачке Тандем H-1P | DI | СК |  |  |  | да | PSAH48 | PS48 | DE_NC1P | Давление в бачке Тандем H-1P | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 8 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.9 | PS51 | PS51 | Давление на выкиде насоса Н-10 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH51 | PS51 | DE_NC10 | Давление на выкиде насоса Н-10 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 9 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.10 | PS52 | PS52 | Давление на выкиде насоса Н-11 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH52 | PS52 | DE_NC11 | Давление на выкиде насоса Н-11 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 10 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.11 | PS53 | PS53 | Давление на выкиде насоса Н-12 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH53 | PS53 | DE_NC12 | Давление на выкиде насоса Н-12 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 11 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.12 | ZCK1 | ZK1_SL | Задвижка ZK1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK1 | ZK1 | FF_ZK1 | Задвижка ZK1 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 12 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.13 | ZOK1 | ZK1_SH | Задвижка ZK1 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK1 | ZK1 | FF_ZK1 | Задвижка ZK1 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 13 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.14 | ZC100 | Z100FF_SL | Задвижка Z100 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z100FF | Z100_FF | FF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 14 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.15 | ZO100 | Z100FF_SH | Задвижка Z100 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z100FF | Z100_FF | FF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 15 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.16 | ZC101 | Z101FF_SL | Задвижка Z101 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z101FF | Z101_FF | FF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 16 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.17 | ZO101 | Z101FF_SH | Задвижка Z101 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z101FF | Z101_FF | FF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 17 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.18 | ZC102 | Z102_SL | Задвижка Z102 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z102 | Z102 | FF_Z102 | Задвижка Z102 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 18 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.19 | ZO102 | Z102_SH | Задвижка Z102 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z102 | Z102 | FF_Z102 | Задвижка Z102 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 19 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.20 | ZC103 | Z103_SL | Задвижка Z103 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z103 | Z103 | FF_Z103 | Задвижка Z103 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 20 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.21 | ZO103 | Z103_SH | Задвижка Z103 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z103 | Z103 | FF_Z103 | Задвижка Z103 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 7 | 21 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.22 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 22 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 23 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 24 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 25 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 26 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 27 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 28 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 29 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 30 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 31 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.7.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 2 | 7 | 32 |  | 12DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.1 | ZCK2 | ZK2_SL | Задвижка ZK2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK2 | ZK2 | FF_ZK2 | Задвижка ZK2 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 1 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.2 | ZOK2 | ZK2_SH | Задвижка ZK2 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK2 | ZK2 | FF_ZK2 | Задвижка ZK2 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 2 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.3 | ZC450 | Z450_SL | Задвижка Z450 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z450 | Z450 | FF_Z450 | Задвижка Z450 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 3 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.4 | ZO450 | Z450_SH | Задвижка Z450 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z450 | Z450 | FF_Z450 | Задвижка Z450 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 4 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.5 | ZC451 | Z451_SL | Задвижка Z451 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z451 | Z451 | FF_Z451 | Задвижка Z451 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 5 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.6 | ZO451 | Z451_SH | Задвижка Z451 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z451 | Z451 | FF_Z451 | Задвижка Z451 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 6 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.7 | ZC452 | Z452_SL | Задвижка Z452 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z452 | Z452 | FF_Z452 | Задвижка Z452 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 7 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.8 | ZO452 | Z452_SH | Задвижка Z452 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z452 | Z452 | FF_Z452 | Задвижка Z452 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 8 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.9 | ZC453 | Z453_SL | Задвижка Z453 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z453 | Z453 | FF_Z453 | Задвижка Z453 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 9 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.10 | ZO453 | Z453_SH | Задвижка Z453 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z453 | Z453 | FF_Z453 | Задвижка Z453 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 10 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.11 | ZC454 | Z454_SL | Задвижка Z454 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z454 | Z454 | FF_Z454 | Задвижка Z454 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 11 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.12 | ZO454 | Z454_SH | Задвижка Z454 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z454 | Z454 | FF_Z454 | Задвижка Z454 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 12 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.13 | ZC455 | Z455_SL | Задвижка Z455 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z455 | Z455 | FF_Z455 | Задвижка Z455 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 13 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.14 | ZO455 | Z455_SH | Задвижка Z455 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z455 | Z455 | FF_Z455 | Задвижка Z455 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 14 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.15 | ZC83 | Z83_SL | Задвижка Z83 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z83 | Z83 | FF_Z83 | Задвижка Z83 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 15 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.16 | ZO83 | Z83_SH | Задвижка Z83 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z83 | Z83 | FF_Z83 | Задвижка Z83 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 16 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.17 | ZC84 | Z84_SL | Задвижка Z84 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z84 | Z84 | FF_Z84 | Задвижка Z84 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 17 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.18 | ZO84 | Z84_SH | Задвижка Z84 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z84 | Z84 | FF_Z84 | Задвижка Z84 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 18 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.19 | ZC85 | Z85_SL | Задвижка Z85 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z85 | Z85 | FF_Z85 | Задвижка Z85 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 19 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.20 | ZO85 | Z85_SH | Задвижка Z85 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z85 | Z85 | FF_Z85 | Задвижка Z85 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 20 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.21 | ZC86 | Z86_SL | Задвижка Z86 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z86 | Z86 | FF_Z86 | Задвижка Z86 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 21 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.22 | ZO86 | Z86_SH | Задвижка Z86 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z86 | Z86 | FF_Z86 | Задвижка Z86 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 22 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.23 | ZC87 | Z87_SL | Задвижка Z87 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z87 | Z87 | FF_Z87 | Задвижка Z87 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 23 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.24 | ZO87 | Z87_SH | Задвижка Z87 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z87 | Z87 | FF_Z87 | Задвижка Z87 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 24 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.25 | ZC88 | Z88_SL | Задвижка Z88 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z88 | Z88 | FF_Z88 | Задвижка Z88 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 25 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.26 | ZO88 | Z88_SH | Задвижка Z88 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z88 | Z88 | FF_Z88 | Задвижка Z88 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 26 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.27 | ZC89 | Z89_SL | Задвижка Z89 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z89 | Z89 | FF_Z89 | Задвижка Z89 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 27 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.28 | ZO89 | Z89_SH | Задвижка Z89 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z89 | Z89 | FF_Z89 | Задвижка Z89 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 28 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.29 | ZC90 | Z90_SL | Задвижка Z90 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z90 | Z90 | FF_Z90 | Задвижка Z90 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 29 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.30 | ZO90 | Z90_SH | Задвижка Z90 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z90 | Z90 | FF_Z90 | Задвижка Z90 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 30 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.31 | ZC91 | Z91_SL | Задвижка Z91 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z91 | Z91 | FF_Z91 | Задвижка Z91 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 31 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.8.32 | ZO91 | Z91_SH | Задвижка Z91 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z91 | Z91 | FF_Z91 | Задвижка Z91 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 8 | 32 |  | 12DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.9.1 | NYS30 | H30_OS | Управление насосом H30 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H30 | NC30 | CE_NC30 | Насос H-30 | FB_PUMP2 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 1 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.2 | NYW30 | H30_OR | Управление насосом H30 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H30 | NC30 | CE_NC30 | Насос H-30 | FB_PUMP2 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 2 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.3 | NYS30P | H30P_OS | Управление насосом H30P выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H30P | NC30P | CE_NC30P | Насос H-30P | FB_PUMP2 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 3 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.4 | NYW30P | H30P_OR | Управление насосом H30P вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H30P | NC30P | CE_NC30P | Насос H-30P | FB_PUMP2 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 4 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.5 | AVYS0 | AB123_OS | Управление AB1,2,3 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | AB123 | AV123 | DE_AV123 | Управление AB1,2,3 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 5 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.6 | AVYW0 | AB123_OR | Управление AB1,2,3 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | AB123 | AV123 | DE_AV123 | Управление AB1,2,3 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 6 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.7 | AV4_1 | AB4_OS | Управление AB4 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | AB4 | AV4 | ME_AV4 | Вентилятор AB4 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 7 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.8 | AV4_2 | AB4_OR | Управление AB4 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | AB4 | AV4 | ME_AV4 | Вентилятор AB4 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 8 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.9 | NYS1 | H1_OS | Управление насосом H-1 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H1 | NC1 | DE_NC1 | Насос H-1 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 9 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.10 | NYW1 | H1_OR | Управление насосом H-1 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H1 | NC1 | DE_NC1 | Насос H-1 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 10 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.11 | NYS10 | H10_OS | Управление насосом H-10 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H10 | NC10 | DE_NC10 | Насос H-10 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 11 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.12 | NYS11 | H11_OS | Управление насосом H-11 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H11 | NC11 | DE_NC11 | Насос H-11 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 12 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.13 | NYS12 | H12_OS | Управление насосом H-12 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H12 | NC12 | DE_NC12 | Насос H-12 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 13 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.14 | NYS1P | H1P_OS | Управление насосом H-1p выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H1P | NC1P | DE_NC1P | Насос H-1P | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 14 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.15 | NYW1P | H1P_OR | Управление насосом H-1p вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H1P | NC1P | DE_NC1P | Насос H-1P | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 15 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.16 | NYS2 | H2_OS | Управление насосом H-2 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H2 | NC2 | DE_NC2 | Насос H-2 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 16 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.17 | NYW2 | H2_OR | Управление насосом H-2 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H2 | NC2 | DE_NC2 | Насос H-2 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 17 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.18 | NYS3 | H3_OS | Управление насосом H-3 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H3 | NC3 | DE_NC3 | Насос H-3 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 18 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.19 | NYW3 | H3_OR | Управление насосом H-3 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H3 | NC3 | DE_NC3 | Насос H-3 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 19 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.20 | NYS4 | H4_OS | Управление насосом H-4 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H4 | NC4 | DE_NC4 | Насос H-4 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 20 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.21 | NYW4 | H4_OR | Управление насосом H-4 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H4 | NC4 | DE_NC4 | Насос H-4 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 21 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.22 | NYS5 | H5_OS | Управление насосом H-5 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H5 | NC5 | DE_NC5 | Насос H-5 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 22 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.23 | NYW5 | H5_OR | Управление насосом H-5 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H5 | NC5 | DE_NC5 | Насос H-5 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 23 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.24 | NYS6 | H6_OS | Управление насосом H-6 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H6 | NC6 | DE_NC6 | Насос H-6 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 24 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.25 | NYW6 | H6_OR | Управление насосом H-6 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H6 | NC6 | DE_NC6 | Насос H-6 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 25 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.26 | NYS7 | H7_OS | Управление насосом H-7 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H7 | NC7 | DE_NC7 | Насос H-7 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 26 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.27 | NYW7 | H7_OR | Управление насосом H-7 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H7 | NC7 | DE_NC7 | Насос H-7 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 27 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.28 | NYS8 | H8_OS | Управление насосом H-8 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H8 | NC8 | DE_NC8 | Насос H-8 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 28 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.29 | NYW8 | H8_OR | Управление насосом H-8 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H8 | NC8 | DE_NC8 | Насос H-8 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 29 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.30 | NYS9 | H9_OS | Управление насосом H-9 выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H9 | NC9 | DE_NC9 | Насос H-9 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 9 | 30 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 9 | 31 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.9.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 9 | 32 |  | 12DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.1 | NYW9 | H9_OR | Управление насосом H-9 вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H9 | NC9 | DE_NC9 | Насос H-9 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 1 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.2 | YO105A | Z105A_OO | Управление Z105A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z105A | Z105A | DF_Z105A | Задвижка Z105A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 2 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.3 | YO100A | Z100A_OO | Управление Z100A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z100A | Z100A | DF_Z100A | Задвижка Z100A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 3 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.4 | YO101A | Z101A_OO | Управление Z101A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z101A | Z101A | DF_Z101A | Задвижка Z101A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 4 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.5 | YO102A | Z102A_OO | Управление Z102A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z102A | Z102A | DF_Z102A | Задвижка Z102A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 5 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.6 | YO103A | Z103A_OO | Управление Z103A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z103A | Z103A | DF_Z103A | Задвижка Z103A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 6 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.7 | YO104A | Z104A_OO | Управление Z104A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z104A | Z104A | DF_Z104A | Задвижка Z104A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 7 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.8 | YO106A | Z106A_OO | Управление Z106A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z106A | Z106A | DF_Z106A | Задвижка Z106A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 8 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.9 | YO107A | Z107A_OO | Управление Z107A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z107A | Z107A | DF_Z107A | Задвижка Z107A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 9 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.10 | YO108A | Z108A_OO | Управление Z108A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z108A | Z108A | DF_Z108A | Задвижка Z108A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 10 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.11 | YO109A | Z109A_OO | Управление Z109A | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z109A | Z109A | DF_Z109A | Задвижка Z109A | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 11 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.12 | YO33 | Z33_OO | Управление Z33 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z33 | Z33_DF | DF_Z33 | Задвижка Z33 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 12 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.13 | YO34 | Z34_OO | Управление Z34 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z34 | Z34_DF | DF_Z34 | Задвижка Z34 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 13 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.14 | YO35 | Z35_OO | Управление Z35 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z35 | Z35 | DF_Z35 | Задвижка Z35 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 14 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.15 | YO38 | Z38_OO | Управление Z38 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z38 | Z38 | DF_Z38 | Задвижка Z38 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 15 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.16 | YO39 | Z39_OO | Управление Z39 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z39 | Z39 | DF_Z39 | Задвижка Z39 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 16 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.17 | YO40 | Z40_OO | Управление Z40 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z40 | Z40 | DF_Z40 | Задвижка Z40 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 17 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.18 | YO402 | Z402_OO | Управление Z402 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z402 | Z402 | DF_Z402 | Задвижка Z402 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 18 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.19 | YO403 | Z403_OO | Управление Z403 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z403 | Z403 | DF_Z403 | Задвижка Z403 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 19 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.20 | YO42 | Z42DF_OO | Управление Z42 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z42DF | Z42_DF | DF_Z42 | Задвижка Z42 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 20 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.21 | YO43 | Z43DF_OO | Управление Z43 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z43DF | Z43_DF | DF_Z43 | Задвижка Z43 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 21 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.22 | YO45 | Z45DF_OO | Управление Z45 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z45DF | Z45_DF | DF_Z45 | Задвижка Z45 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 22 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.23 | YO46 | Z46DF_OO | Управление Z46 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z46DF | Z46_DF | DF_Z46 | Задвижка Z46 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 23 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.24 | YO48 | Z48_OO | Управление Z48 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z48 | Z48 | DF_Z48 | Задвижка Z48 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 24 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.25 | YO49 | Z49_OO | Управление Z49 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z49 | Z49 | DF_Z49 | Задвижка Z49 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 25 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.26 | YO505 | Z505_OO | Управление Z505 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z505 | Z505 | DF_Z505 | Задвижка Z505 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 26 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.27 | YO508 | Z508_OO | Управление Z508 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z508 | Z508 | DF_Z508 | Задвижка Z508 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 27 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.28 | YO51 | Z51_OO | Управление Z51 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z51 | Z51 | DF_Z51 | Задвижка Z51 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 28 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.29 | YO511 | Z511_OO | Управление Z511 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z511 | Z511 | DF_Z511 | Задвижка Z511 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 29 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.30 | YO52 | Z52_OO | Управление Z52 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z52 | Z52 | DF_Z52 | Задвижка Z52 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 30 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.31 | YO53 | Z53_OO | Управление Z53 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z53 | Z53 | DF_Z53 | Задвижка Z53 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 31 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.10.32 | YO54 | Z54_OO | Управление Z54 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z54 | Z54 | DF_Z54 | Задвижка Z54 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 10 | 32 |  | 12DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.1 | YO55 | YO55_OO | Управление Z55 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z55 | Z55 | DF_Z55 | Задвижка Z55 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 1 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.2 | YO57 | Z57_OO | Управление Z57 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z57 | Z57 | DF_Z57 | Задвижка Z57 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 2 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.3 | YO58 | Z58_OO | Управление Z58 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z58 | Z58 | DF_Z58 | Задвижка Z58 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 3 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.4 | YO60 | Z60_OO | Управление Z60 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z60 | Z60 | DF_Z60 | Задвижка Z60 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 4 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.5 | YO61 | Z61_OO | Управление Z61 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z61 | Z61 | DF_Z61 | Задвижка Z61 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 5 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.6 | YOK1 | ZK1_OO | Управление ZK1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK1 | ZK1 | FF_ZK1 | Задвижка ZK1 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 6 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.7 | YO100 | Z100FF_OO | Управление Z100 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z100FF | Z100_FF | FF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 7 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.8 | YO101 | Z101FF_OO | Управление Z101 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z101FF | Z101_FF | FF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 8 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.9 | YO102 | Z102_OO | Управление Z102 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z102 | Z102 | FF_Z102 | Задвижка Z102 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 9 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.10 | YO103 | Z103_OO | Управление Z103 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z103 | Z103 | FF_Z103 | Задвижка Z103 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 10 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.11 | YOK2 | ZK2_OO | Управление ZK2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK2 | ZK2 | FF_ZK2 | Задвижка ZK2 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 11 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.12 | YO450 | Z450_OO | Управление Z450 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z450 | Z450 | FF_Z450 | Задвижка Z450 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 12 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.13 | YO451 | Z451_OO | Управление Z451 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z451 | Z451 | FF_Z451 | Задвижка Z451 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 13 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.14 | YO452 | Z452_OO | Управление Z452 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z452 | Z452 | FF_Z452 | Задвижка Z452 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 14 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.15 | YO453 | Z453_OO | Управление Z453 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z453 | Z453 | FF_Z453 | Задвижка Z453 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 15 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.16 | YO454 | Z454_OO | Управление Z454 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z454 | Z454 | FF_Z454 | Задвижка Z454 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 16 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.17 | YO455 | Z455_OO | Управление Z455 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z455 | Z455 | FF_Z455 | Задвижка Z455 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 17 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.18 | YO83 | Z83_OO | Управление Z83 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z83 | Z83 | FF_Z83 | Задвижка Z83 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 18 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.19 | YO84 | Z84_OO | Управление Z84 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z84 | Z84 | FF_Z84 | Задвижка Z84 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 19 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.20 | YO85 | Z85_OO | Управление Z85 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z85 | Z85 | FF_Z85 | Задвижка Z85 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 20 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.21 | YO86 | Z86_OO | Управление Z86 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z86 | Z86 | FF_Z86 | Задвижка Z86 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 11 | 21 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 22 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 23 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 24 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 25 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 26 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 27 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 28 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 29 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 30 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 31 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.11.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 11 | 32 |  | 12DO11 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.1 | YO87 | Z87_OO | Управление Z87 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z87 | Z87 | FF_Z87 | Задвижка Z87 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 1 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.2 | YO88 | Z88_OO | Управление Z88 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z88 | Z88 | FF_Z88 | Задвижка Z88 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 2 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.3 | YO89 | Z89_OO | Управление Z89 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z89 | Z89 | FF_Z89 | Задвижка Z89 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 3 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.4 | YO90 | Z90_OO | Управление Z90 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z90 | Z90 | FF_Z90 | Задвижка Z90 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 4 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.5 | YO91 | Z91_OO | Управление Z91 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z91 | Z91 | FF_Z91 | Задвижка Z91 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 5 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.6 | YO92 | Z92_OO | Управление Z92 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z92 | Z92 | FF_Z92 | Задвижка Z92 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 6 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.7 | YO93 | Z93_OO | Управление Z93 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z93 | Z93 | FF_Z93 | Задвижка Z93 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 7 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.8 | YO94 | Z94_OO | Управление Z94 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z94 | Z94 | FF_Z94 | Задвижка Z94 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 8 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.9 | YO95 | Z95_OO | Управление Z95 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z95 | Z95 | FF_Z95 | Задвижка Z95 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 9 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.10 | YO96 | Z96_OO | Управление Z96 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z96 | Z96 | FF_Z96 | Задвижка Z96 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 10 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.11 | YO97 | Z97_OO | Управление Z97 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z97 | Z97 | FF_Z97 | Задвижка Z97 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 11 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.12 | YO98 | Z98_OO | Управление Z98 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z98 | Z98 | FF_Z98 | Задвижка Z98 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 12 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.13 | YO99 | Z99_OO | Управление Z99 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z99 | Z99 | FF_Z99 | Задвижка Z99 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 13 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.14 | YOK3 | ZK3_OO | Управление ZK3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK3 | ZK3 | GF_ZK3 | Задвижка ZK3 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 14 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.15 | YO456 | Z456_OO | Управление Z456 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z456 | Z456 | GF_Z456 | Задвижка Z456 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 15 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.16 | YO457 | Z457_OO | Управление Z457 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z457 | Z457 | GF_Z457 | Задвижка Z457 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 16 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.17 | YO458 | Z458_OO | Управление Z458 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z458 | Z458 | GF_Z458 | Задвижка Z458 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 17 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.18 | YO529 | Z529_OO | Управление Z529 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z529 | Z529 | GF_Z529 | Задвижка Z529 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 12 | 18 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.19 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 19 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.20 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 20 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.21 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 21 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 22 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 23 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 24 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 25 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 26 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 27 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 28 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 29 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 30 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 31 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.12.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 12 | 32 |  | 12DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.1 | YO530 | Z530_OO | Управление Z530 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z530 | Z530 | GF_Z530 | Задвижка Z530 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 1 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.2 | YO531 | Z531_OO | Управление Z531 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z531 | Z531 | GF_Z531 | Задвижка Z531 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 2 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.3 | YO532 | Z532_OO | Управление Z532 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z532 | Z532 | GF_Z532 | Задвижка Z532 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 3 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.4 | YO535 | Z535_OO | Управление Z535 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z535 | Z535 | GF_Z535 | Задвижка Z535 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 4 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.5 | YO536 | Z536_OO | Управление Z536 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z536 | Z536 | GF_Z536 | Задвижка Z536 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 5 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.6 | YO537 | Z537_OO | Управление Z537 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z537 | Z537 | GF_Z537 | Задвижка Z537 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 6 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.7 | YO538 | Z538_OO | Управление Z538 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z538 | Z538 | GF_Z538 | Задвижка Z538 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 7 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.8 | YO541 | Z541_OO | Управление Z541 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z541 | Z541 | GF_Z541 | Задвижка Z541 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 8 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.9 | YO542 | Z542_OO | Управление Z542 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z542 | Z542 | GF_Z542 | Задвижка Z542 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 9 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.10 | YO543 | Z543_OO | Управление Z543 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z543 | Z543 | GF_Z543 | Задвижка Z543 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 10 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.11 | YO544 | Z544_OO | Управление Z544 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z544 | Z544 | GF_Z544 | Задвижка Z544 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 11 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.12 | YO31L_GF | Z31L_OO | Управление Z31L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z31L | Z31L_GF | GF_Z31L | Задвижка Z31L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 12 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.13 | YO32L | Z32L_OO | Управление Z32L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z32L | Z32L | GF_Z32L | Задвижка Z32L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 13 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.14 | YO33L | Z33L_OO | Управление Z33L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z33L | Z33L | GF_Z33L | Задвижка Z33L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 14 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.15 | YO106 | Z106_OO | Управление Z106 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z106 | Z106_HF | HF_Z106 | Задвижка Z106 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 15 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.16 | YO107 | Z107_OO | Управление Z107 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z107 | Z107_HF | HF_Z107 | Задвижка Z107 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 16 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.17 | YO109 | Z109_OO | Управление Z109 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z109 | Z109_HF | HF_Z109 | Задвижка Z109 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 2 | 13 | 17 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.18 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 18 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.19 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 19 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.20 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 20 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.21 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 21 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 22 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 23 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 24 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 25 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 26 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 27 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 28 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 29 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 30 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 31 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.13.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 2 | 13 | 32 |  | 12DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.2.14.1 | PV54 | PV54 | Регул-ие давления на выкиде Н-1 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH54 | PIC54 | DF_PIC54 | Регул-ие давления на выкиде Н-1 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.2 | PV55 | PV55 | Регул-ие давления на выкиде Н-2 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH55 | PIC55 | DF_PIC55 | Регул-ие давления на выкиде Н-2 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 1 | 2 | 14 | 2 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.3 | PV56 | PV56 | Регул-ие давления на выкиде Н-3 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH56 | PIC56 | DF_PIC56 | Регул-ие давления на выкиде Н-3 | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 1 | 2 | 14 | 3 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.4 | PV57 | PV57 | Регул-ие давления на выкиде Н-4 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH57 | PIC57 | DF_PIC57 | Регул-ие давления на выкиде Н-4 | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 1 | 2 | 14 | 4 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.5 | PV63 | PV63 | Регул-ие давления на выкиде Н-1Р | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAHL63 | PIC63 | DF_PIC63 | Регул-ие давления на выкиде Н-1Р | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 1 | 2 | 14 | 5 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.6 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 14 | 6 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.7 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 14 | 7 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.14.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 2 | 14 | 8 |  | 12AO14 | R500 AO 08 021-000-CAA
1.2.15.1 | QSAH131A_2 | QS131A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131A_2 | QSAH131A_2 | EF_QSAH131A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 1 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.2 | QSAH131B_2 | QS131B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131B_2 | QSAH131B_2 | EF_QSAH131B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 2 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.3 | QSAH132A_2 | QS132A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132A_2 | QSAH132A_2 | EF_QSAH132A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 3 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.4 | QSAH132B_2 | QS132B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132B_2 | QSAH132B_2 | EF_QSAH132B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 4 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.5 | QSAH132C_2 | QS132C_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132C_2 | QSAH132C_2 | EF_QSAH132C_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 5 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.6 | QSAH132D_2 | QS132D_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132D_2 | QSAH132D_2 | EF_QSAH132D_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 6 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.7 | QSAH132E_2 | QS132E_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132E_2 | QSAH132E_2 | EF_QSAH132E_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 7 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.8 | QSAH132F_2 | QS132F_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132F_2 | QSAH132F_2 | EF_QSAH132F_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 8 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.9 | QSAH132G_2 | QS132G_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132G_2 | QSAH132G_2 | EF_QSAH132G_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 9 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.10 | QSAH132H_2 | QS132H_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132H_2 | QSAH132H_2 | EF_QSAH132H_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 10 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.11 | QSAH133A_2 | QS133A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133A_2 | QSAH133A_2 | EF_QSAH133A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 11 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.12 | QSAH133B_2 | QS133B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133B_2 | QSAH133B_2 | EF_QSAH133B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 12 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.13 | QSAH133C_2 | QS133C_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133C_2 | QSAH133C_2 | EF_QSAH133C_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 13 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.14 | QSAH133D_2 | QS133D_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133D_2 | QSAH133D_2 | EF_QSAH133D_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 14 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.15 | QSAH133E_2 | QS133E_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133E_2 | QSAH133E_2 | EF_QSAH133E_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 15 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.16 | QSAH133F_2 | QS133F_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133F_2 | QSAH133F_2 | EF_QSAH133F_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 16 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.17 | QSAH133G_2 | QS133G_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133G_2 | QSAH133G_2 | EF_QSAH133G_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 17 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.18 | QSAH133H_2 | QS133H_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133H_2 | QSAH133H_2 | EF_QSAH133H_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 18 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.19 | QSAH134A_2 | QS134A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH134A_2 | QSAH134A_2 | EF_QSAH134A_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 19 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.20 | QSAH134B_2 | QS134B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH134B_2 | QSAH134B_2 | EF_QSAH134B_2 | Загаз. эст. лива СвНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 20 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.21 | QS122A | QS122A | СТМ около H-11 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122A | QS122A | DF_QS122A | СТМ около H-11 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 21 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.22 | QS122B | QS122B | СТМ около H-1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122B | QS122B | DF_QS122B | СТМ около H-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 22 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.23 | QS122C | QS122C | СТМ около H-2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122C | QS122C | DF_QS122C | СТМ около H-2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 23 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.24 | QS122D | QS122D | СТМ около H-3 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122D | QS122D | DF_QS122D | СТМ около H-3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 24 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.25 | QS122E | QS122E | СТМ около H-4 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122E | QS122E | DF_QS122E | СТМ около H-4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 25 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.26 | QS122F | QS122F | СТМ около H-9 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122F | QS122F | DF_QS122F | СТМ около H-9 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 26 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.27 | QS122G | QS122G | СТМ около H-1P | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH122G | QS122G | DF_QS122G | СТМ около H-1P | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 27 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.28 | QS123A | QS123A | СТМ около H-5 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH123A | QS123A | DF_QS123A | СТМ около H-5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 28 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.29 | QS123B | QS123B | СТМ около H-6 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH123B | QS123B | DF_QS123B | СТМ около H-6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 29 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.30 | QS123C | QS123C | СТМ около H-7 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH123C | QS123C | DF_QS123C | СТМ около H-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 15 | 30 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 1 | 2 | 15 | 31 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.15.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 1 | 2 | 15 | 32 |  | 12DI15 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.1 | QSAH10160_2 | QS10160_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10160_2 | QSAH10160_2 | OF_QSAH10160_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 1 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.2 | QSAH10161_2 | QS10161_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10161_2 | QSAH10161_2 | OF_QSAH10161_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 2 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.3 | QSAH10162_2 | QS10162_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10162_2 | QSAH10162_2 | OF_QSAH10162_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 3 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.4 | QSAH10163_2 | QS10163_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10163_2 | QSAH10163_2 | OF_QSAH10163_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 4 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.5 | QSAH10164_2 | QS10164_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10164_2 | QSAH10164_2 | OF_QSAH10164_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 5 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.6 | QSAH10165_2 | QS10165_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10165_2 | QSAH10165_2 | OF_QSAH10165_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 6 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.7 | QSAH10166_2 | QS10166_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10166_2 | QSAH10166_2 | OF_QSAH10166_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 7 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.8 | QSAH10167_2 | QS10167_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10167_2 | QSAH10167_2 | OF_QSAH10167_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 8 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.9 | QSAH10168_2 | QS10168_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10168_2 | QSAH10168_2 | OF_QSAH10168_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 9 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.10 | QSAH10169_2 | QS10169_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10169_2 | QSAH10169_2 | OF_QSAH10169_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 10 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.11 | QSAH10170_2 | QS10170_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10170_2 | QSAH10170_2 | OF_QSAH10170_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 11 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.12 | QSAH10171_2 | QS10171_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10171_2 | QSAH10171_2 | OF_QSAH10171_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 12 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.13 | QSAH10172_2 | QS10172_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10172_2 | QSAH10172_2 | OF_QSAH10172_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 13 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.14 | QSAH10173_2 | QS10173_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10173_2 | QSAH10173_2 | OF_QSAH10173_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 14 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.15 | QSAH10174_2 | QS10174_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10174_2 | QSAH10174_2 | OF_QSAH10174_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 15 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.16 | QSAH10175_2 | QS10175_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10175_2 | QSAH10175_2 | OF_QSAH10175_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 16 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.17 | QSAH10176_2 | QS10176_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10176_2 | QSAH10176_2 | OF_QSAH10176_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 17 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.18 | QSAH10177_2 | QS10177_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10177_2 | QSAH10177_2 | OF_QSAH10177_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 18 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.19 | QSAH10178_2 | QS10178_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10178_2 | QSAH10178_2 | OF_QSAH10178_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 19 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.20 | QSAH10179_2 | QS10179_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10179_2 | QSAH10179_2 | OF_QSAH10179_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 20 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.21 | QSAH10180_2 | QS10180_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10180_2 | QSAH10180_2 | OF_QSAH10180_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 21 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.22 | QSAH10181_2 | QS10181_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10181_2 | QSAH10181_2 | OF_QSAH10181_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 22 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.23 | QSAH10182_2 | QS10182_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10182_2 | QSAH10182_2 | OF_QSAH10182_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 23 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.24 | QSAH10183_2 | QS10183_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10183_2 | QSAH10183_2 | OF_QSAH10183_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 24 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.25 | QSAH10184_2 | QS10184_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10184_2 | QSAH10184_2 | OF_QSAH10184_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 25 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.26 | QSAH10185_2 | QS10185_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10185_2 | QSAH10185_2 | OF_QSAH10185_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 26 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.27 | QSAH10186_2 | QS10186_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10186_2 | QSAH10186_2 | OF_QSAH10186_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 27 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.28 | QSAH10187_2 | QS10187_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10187_2 | QSAH10187_2 | OF_QSAH10187_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 28 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.29 | QSAH10188_2 | QS10188_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10188_2 | QSAH10188_2 | OF_QSAH10188_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 29 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.30 | QSAH10189_2 | QS10189_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10189_2 | QSAH10189_2 | OF_QSAH10189_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 30 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.31 | QSAH10190_2 | QS10190_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH10190_2 | QSAH10190_2 | OF_QSAH10190_2 | Загазованно на эст. ТемНП, порог 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 2 | 16 | 31 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.2.16.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 1 | 2 | 16 | 32 |  | 12DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.1.1 | LI36 | LT36 | Уровень в Р201 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL36 | LI36 | FF_LI36 | Уровень в Р201 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 15 | м | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 13.59 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.2 | LIRAHL31_37 | LT31_37 | Уровень в Р202 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL31_37 | LIRAHL31_37 | FF_LIRAHL31_37 | Уровень в Р202 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0.5 | 14 | м | -999999 | 2.5 | 13.4 | 999999 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.3 | LIRAHL31_38 | LT31_38 | Уровень в Р-203 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL31_38 | LIRAHL31_38 | FF_LIRAHL31_38 | Уровень в Р-203 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0.5 | 15 | м | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 13.55 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.4 | LIRAHL31_39 | LT31_39 | Уровень в Р204 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL31_39 | LIRAHL31_39 | FF_LIRAHL31_39 | Уровень в Р204 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0.9 | 14 | м | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 13.55 | 1 | 3 | 1 | 4 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.5 | LIRAHL31_40 | LT31_40 | Уровень в Р-205 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL31_40 | LIRAHL31_40 | FF_LIRAHL31_40 | Уровень в Р-205 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0.5 | 14 | м | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 13.55 | 1 | 3 | 1 | 5 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.6 | LIRAHL31_41 | LT31_41 | Уровень в Р-206 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL31_41 | LIRAHL31_41 | FF_LIRAHL31_41 | Уровень в Р-206 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0.5 | 14 | м | 2.3 | 2.5 | 13.4 | 13.55 | 1 | 3 | 1 | 6 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.7 | LI10_HF | LT10_1 | Уровень в Р215 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL10_1 | LI10_HF | HF_LI10 | Уровень в Р215 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 12 | м | -999999 | 1 | 10.72 | 10.82 | 1 | 3 | 1 | 7 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.8 | LI11_HF | LT11_1 | Уровень в Р216 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL11_1 | LI11_HF | HF_LI11 | Уровень в Р216 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 12 | м | -999999 | 1 | 10.72 | 10.82 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.9 | LI12 | LT12 | Уровень в Р217 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL12 | LI12 | HF_LI12 | Уровень в Р217 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 12 | м | -999999 | 1 | 10.72 | 10.82 | 1 | 3 | 1 | 9 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.10 | LI18 | LT18 | Уровень в Р221 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL18 | LI18 | JF_LI18 | Уровень в Р221 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 18.05 | м | -999999 | 1.5 | 16.8 | 17.1 | 1 | 3 | 1 | 10 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.11 | LI19 | LT19 | Уровень в Р222 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL19 | LI19 | JF_LI19 | Уровень в Р222 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 18.05 | м | -999999 | 1.5 | 16.8 | 17.1 | 1 | 3 | 1 | 11 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.12 | LI15 | LT15 | Уровень в Р223 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL15 | LI15 | KF_LI15 | Уровень в Р223 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 18.05 | м | -999999 | 1.5 | 16.8 | 16.9 | 1 | 3 | 1 | 12 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.13 | LI16 | LT16 | Уровень в Р224 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL16 | LI16 | KF_LI16 | Уровень в Р224 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 18.05 | м | -999999 | 1.5 | 16.8 | 16.9 | 1 | 3 | 1 | 13 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.14 | LI13 | LT13 | Уровень в Р207 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL13 | LI13 | GF_LI13 | Уровень в Р207 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10.65 | м | 2.1 | 2.3 | 10.42 | 10.57 | 1 | 3 | 1 | 14 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.15 | LI14 | LT14 | Уровень в Р208 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL14 | LI14 | GF_LI14 | Уровень в Р208 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10.65 | м | 2.1 | 2.3 | 10.42 | 10.57 | 1 | 3 | 1 | 15 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.1.16 | LI15_GF | LT15_1 | Уровень в Р209 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL15_1 | LI15_GF | GF_LI15 | Уровень в Р209 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10.65 | м | 0.7 | 2.3 | 10.42 | 10.57 | 1 | 3 | 1 | 16 |  | 13AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.1 | LI5 | LT5 | Уровень в Р210 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL5 | LI5 | IF_LI5 | Уровень в Р210 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10.7 | м | 2.1 | 2.25 | 10.4 | 10.55 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.2 | LI6 | LT6 | Уровень в Р211 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL6 | LI6 | IF_LI6 | Уровень в Р211 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10.7 | м | 2.1 | 2.25 | 10.4 | 10.55 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.3 | LI7 | LT7 | Уровень в Р212 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL7 | LI7 | IF_LI7 | Уровень в Р212 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10.7 | м | 2.1 | 2.25 | 10.4 | 10.55 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.4 | LI8 | LT8 | Уровень в Р225 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL8 | LI8 | LF_LI8 | Уровень в Р225 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 15 | м | -999999 | 1.2 | 13.75 | 13.9 | 1 | 3 | 2 | 4 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.5 | LI9 | LT9 | Уровень в Р226 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL9 | LI9 | LF_LI9 | Уровень в Р226 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 15 | м | -999999 | 1.2 | 13.75 | 13.9 | 1 | 3 | 2 | 5 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.6 | LI10 | LT10 | Уровень в Р227 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL10 | LI10 | LF_LI10 | Уровень в Р227 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 15 | м | -999999 | 1.2 | 13.75 | 13.9 | 1 | 3 | 2 | 6 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.7 | LI11 | LT11 | Уровень в Р228 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL11 | LI11 | LF_LI11 | Уровень в Р228 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 15 | м | -999999 | 1.2 | 13.75 | 13.9 | 1 | 3 | 2 | 7 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.8 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 8 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.9 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 9 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.10 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 10 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.11 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 11 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.12 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 12 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.13 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 13 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.14 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 14 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.15 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 15 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.2.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 1 | 3 | 2 | 16 |  | 13AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
1.3.3.1 | ZC92 | Z92_SL | Задвижка Z92 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z92 | Z92 | FF_Z92 | Задвижка Z92 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.2 | ZO92 | Z92_SH | Задвижка Z92 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z92 | Z92 | FF_Z92 | Задвижка Z92 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.3 | ZC93 | Z932_SL | Задвижка Z93 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z93 | Z93 | FF_Z93 | Задвижка Z93 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.4 | ZO93 | Z93_SH | Задвижка Z93 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z93 | Z93 | FF_Z93 | Задвижка Z93 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 4 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.5 | ZC94 | Z942_SL | Задвижка Z94 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z94 | Z94 | FF_Z94 | Задвижка Z94 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.6 | ZO94 | Z94_SH | Задвижка Z94 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z94 | Z94 | FF_Z94 | Задвижка Z94 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 6 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.7 | ZC95 | Z952_SL | Задвижка Z95 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z95 | Z95 | FF_Z95 | Задвижка Z95 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 7 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.8 | ZO95 | Z95_SH | Задвижка Z95 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z95 | Z95 | FF_Z95 | Задвижка Z95 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 8 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.9 | ZC96 | Z962_SL | Задвижка Z96 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z96 | Z96 | FF_Z96 | Задвижка Z96 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 9 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.10 | ZO96 | Z96_SH | Задвижка Z96 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z96 | Z96 | FF_Z96 | Задвижка Z96 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 10 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.11 | ZC97 | Z972_SL | Задвижка Z97 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z97 | Z97 | FF_Z97 | Задвижка Z97 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 11 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.12 | ZO97 | Z97_SH | Задвижка Z97 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z97 | Z97 | FF_Z97 | Задвижка Z97 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 12 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.13 | ZC98 | Z982_SL | Задвижка Z98 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z98 | Z98 | FF_Z98 | Задвижка Z98 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 13 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.14 | ZO98 | Z98_SH | Задвижка Z98 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z98 | Z98 | FF_Z98 | Задвижка Z98 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 14 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.15 | ZC99 | Z992_SL | Задвижка Z99 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z99 | Z99 | FF_Z99 | Задвижка Z99 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 15 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.16 | ZO99 | Z99_SH | Задвижка Z99 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z99 | Z99 | FF_Z99 | Задвижка Z99 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 16 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.17 | LS11 | LS11FF | Уровень max (аварийный) в Р201 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH11FF | LS11 | FF_LS11 | Уровень max (аварийный) в Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 17 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.18 | LS12_FF | LS12FF | Уровень max (аварийный) в Р201 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH12FF | LS12_FF | FF_LS12 | Уровень max (аварийный) в Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 18 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.19 | LS13_FF | LS13FF | Уровень max (аварийный) в Р201 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH13FF | LS13_FF | FF_LS13 | Уровень max (аварийный) в Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 19 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.20 | LS14_FF | LS14FF | Уровень max (аварийный) в Р202 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH14FF | LS14_FF | FF_LS14 | Уровень max (аварийный) в Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 20 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.21 | LS15_FF | LS15FF | Уровень max (аварийный) в Р202 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH15FF | LS15_FF | FF_LS15 | Уровень max (аварийный) в Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 21 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.22 | LS16_FF | LS16FF | Уровень max (аварийный) в Р202 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH16FF | LS16_FF | FF_LS16 | Уровень max (аварийный) в Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 22 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.23 | LS17_FF | LS17FF | Уровень max (аварийный) в Р203 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH17FF | LS17_FF | FF_LS17 | Уровень max (аварийный) в Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 23 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.24 | LS18_FF | LS18FF | Уровень max (аварийный) в Р203 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH18FF | LS18_FF | FF_LS18 | Уровень max (аварийный) в Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 24 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.25 | LS19_FF | LS19FF | Уровень max (аварийный) в Р203 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH19FF | LS19_FF | FF_LS19 | Уровень max (аварийный) в Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 25 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.26 | LS20_FF | LS20FF | Уровень max (аварийный) в Р204 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH20FF | LS20_FF | FF_LS20 | Уровень max (аварийный) в Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 26 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.27 | LS23_FF | LS23FF | Уровень max (аварийный) в Р205 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH23FF | LS23_FF | FF_LS23 | Уровень max (аварийный) в Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 27 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.28 | LS24_FF | LS24FF | Уровень max (аварийный) в Р205 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH24FF | LS24_FF | FF_LS24 | Уровень max (аварийный) в Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 28 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.29 | LS25_FF | LS25FF | Уровень max (аварийный) в Р205 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH25FF | LS25_FF | FF_LS25 | Уровень max (аварийный) в Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 29 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.30 | LS26_FF | LS26FF | Уровень max (аварийный) в Р206 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH26FF | LS26_FF | FF_LS26 | Уровень max (аварийный) в Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 30 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.31 | LS27_FF | LS27FF | Уровень max (аварийный) в Р206 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH27FF | LS27_FF | FF_LS27 | Уровень max (аварийный) в Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 31 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.3.32 | LS28_FF | LS28FF | Уровень max (аварийный) в Р206 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH28FF | LS28_FF | FF_LS28 | Уровень max (аварийный) в Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 3 | 32 |  | 13DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.1 | ZCK3 | ZK3_SL | Задвижка ZK3 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK3 | ZK3 | GF_ZK3 | Задвижка ZK3 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.2 | ZOK3 | ZK3_SH | Задвижка ZK3 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK3 | ZK3 | GF_ZK3 | Задвижка ZK3 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.3 | ZC456 | Z456_SL | Задвижка Z456 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z456 | Z456 | GF_Z456 | Задвижка Z456 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 3 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.4 | ZO456 | Z456_SH | Задвижка Z456 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z456 | Z456 | GF_Z456 | Задвижка Z456 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.5 | ZC457 | Z457_SL | Задвижка Z457 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z457 | Z457 | GF_Z457 | Задвижка Z457 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 5 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.6 | ZO457 | Z457_SH | Задвижка Z457 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z457 | Z457 | GF_Z457 | Задвижка Z457 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 6 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.7 | ZC458 | Z458_SL | Задвижка Z458 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z458 | Z458 | GF_Z458 | Задвижка Z458 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 7 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.8 | ZO458 | Z458_SH | Задвижка Z458 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z458 | Z458 | GF_Z458 | Задвижка Z458 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 8 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.9 | ZC529 | Z529_SL | Задвижка Z529 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z529 | Z529 | GF_Z529 | Задвижка Z529 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 9 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.10 | ZO529 | Z529_SH | Задвижка Z529 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z529 | Z529 | GF_Z529 | Задвижка Z529 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 10 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.11 | ZC530 | Z530_SL | Задвижка Z530 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z530 | Z530 | GF_Z530 | Задвижка Z530 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 11 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.12 | ZO530 | Z530_SH | Задвижка Z530 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z530 | Z530 | GF_Z530 | Задвижка Z530 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 12 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.13 | ZC531 | Z531_SL | Задвижка Z531 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z531 | Z531 | GF_Z531 | Задвижка Z531 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 13 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.14 | ZO531 | Z531_SH | Задвижка Z531 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z531 | Z531 | GF_Z531 | Задвижка Z531 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 14 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.15 | ZC532 | Z532_SL | Задвижка Z532 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z532 | Z532 | GF_Z532 | Задвижка Z532 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 15 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.16 | ZO532 | Z532_SH | Задвижка Z532 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z532 | Z532 | GF_Z532 | Задвижка Z532 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 16 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.17 | ZC535 | Z535_SL | Задвижка Z535 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z535 | Z535 | GF_Z535 | Задвижка Z535 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 17 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.18 | ZO535 | Z535_SH | Задвижка Z535 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z535 | Z535 | GF_Z535 | Задвижка Z535 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 18 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.19 | ZC536 | Z536_SL | Задвижка Z536 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z536 | Z536 | GF_Z536 | Задвижка Z536 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 19 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.20 | ZO536 | Z536_SH | Задвижка Z536 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z536 | Z536 | GF_Z536 | Задвижка Z536 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 20 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.21 | ZC537 | Z537_SL | Задвижка Z537 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z537 | Z537 | GF_Z537 | Задвижка Z537 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 21 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.22 | ZO537 | Z537_SH | Задвижка Z537 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z537 | Z537 | GF_Z537 | Задвижка Z537 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 22 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.23 | ZC538 | Z538_SL | Задвижка Z538 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z538 | Z538 | GF_Z538 | Задвижка Z538 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 23 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.24 | ZO538 | Z538_SH | Задвижка Z538 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z538 | Z538 | GF_Z538 | Задвижка Z538 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 24 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.25 | ZC541 | Z541_SL | Задвижка Z541 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z541 | Z541 | GF_Z541 | Задвижка Z541 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 25 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.26 | ZO541 | Z541_SH | Задвижка Z541 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z541 | Z541 | GF_Z541 | Задвижка Z541 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 26 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.27 | ZC542 | Z542_SL | Задвижка Z542 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z542 | Z542 | GF_Z542 | Задвижка Z542 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 27 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.28 | ZO542 | Z542_SH | Задвижка Z542 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z542 | Z542 | GF_Z542 | Задвижка Z542 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 28 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.29 | ZC543 | Z543_SL | Задвижка Z543 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z543 | Z543 | GF_Z543 | Задвижка Z543 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 29 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.30 | ZO543 | Z543_SH | Задвижка Z543 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z543 | Z543 | GF_Z543 | Задвижка Z543 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 30 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.31 | ZC544 | Z544_SL | Задвижка Z544 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z544 | Z544 | GF_Z544 | Задвижка Z544 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 31 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.4.32 | ZO544 | Z544_SH | Задвижка Z544 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z544 | Z544 | GF_Z544 | Задвижка Z544 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 4 | 32 |  | 13DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.1 | LS19_GF | LS19GF | Уровень max (аварийный) в Р207 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH19GF | LS19_GF | GF_LS19 | Уровень max (аварийный) в Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 1 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.2 | LS20_GF | LS20GF | Уровень max (аварийный) в Р207 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH20GF | LS20_GF | GF_LS20 | Уровень max (аварийный) в Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 2 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.3 | LS21_GF | LS21GF | Уровень max (аварийный) в Р207 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH21GF | LS21_GF | GF_LS21 | Уровень max (аварийный) в Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.4 | LS22_GF | LS22GF | Уровень max (аварийный) в Р208 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH22GF | LS22_GF | GF_LS22 | Уровень max (аварийный) в Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 4 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.5 | LS23_GF | LS23GF | Уровень max (аварийный) в Р208 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH23GF | LS23_GF | GF_LS23 | Уровень max (аварийный) в Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 5 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.6 | LS24_GF | LS24GF | Уровень max (аварийный) в Р208 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH243GF | LS24 | GF_LS24 | Уровень max (аварийный) в Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 6 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.7 | LS25_GF | LS25GF | Уровень max (аварийный) в Р209 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH25GF | LS25_GF | GF_LS25 | Уровень max (аварийный) в Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.8 | LS26_GF | LS26GF | Уровень max (аварийный) в Р209 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH26GF | LS26_GF | GF_LS26 | Уровень max (аварийный) в Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 8 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.9 | LS27_GF | LS27GF | Уровень max (аварийный) в Р209 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH27GF | LS27_GF | GF_LS27 | Уровень max (аварийный) в Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 9 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.10 | ZC31L_GF | Z31L_SL | Задвижка Z31L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z31L | Z31L_GF | GF_Z31L | Задвижка Z31L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 10 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.11 | ZO31L_GF | Z31L_SH | Задвижка Z31L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z31L | Z31L_GF | GF_Z31L | Задвижка Z31L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 11 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.12 | ZC32L | Z32L_SL | Задвижка Z32L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z32L | Z32L | GF_Z32L | Задвижка Z32L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 12 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.13 | ZO32L | Z32L_SH | Задвижка Z32L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z32L | Z32L | GF_Z32L | Задвижка Z32L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 13 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.14 | ZC33L | Z33L_SL | Задвижка Z33L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z33L | Z33L | GF_Z33L | Задвижка Z33L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 14 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.15 | ZO33L | Z33L_SH | Задвижка Z33L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z33L | Z33L | GF_Z33L | Задвижка Z33L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 15 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.16 | ZC106 | Z106_SL | Задвижка Z106 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z106 | Z106_HF | HF_Z106 | Задвижка Z106 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 16 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.17 | ZO106 | Z106_SH | Задвижка Z106 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z106 | Z106_HF | HF_Z106 | Задвижка Z106 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 17 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.18 | ZC107 | Z107_SL | Задвижка Z107 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z107 | Z107_HF | HF_Z107 | Задвижка Z107 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 18 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.19 | ZO107 | Z107_SH | Задвижка Z107 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z107 | Z107_HF | HF_Z107 | Задвижка Z107 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 19 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.20 | ZC109 | Z109_SL | Задвижка Z109 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z109 | Z109_HF | HF_Z109 | Задвижка Z109 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 20 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.21 | ZO109 | Z109_SH | Задвижка Z109 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z109 | Z109_HF | HF_Z109 | Задвижка Z109 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 21 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.22 | ZC110 | Z110_SL | Задвижка Z110 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z110 | Z110_HF | HF_Z110 | Задвижка Z110 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 22 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.23 | ZO110 | Z110_SH | Задвижка Z110 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z110 | Z110_HF | HF_Z110 | Задвижка Z110 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 23 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.24 | ZC112 | Z112_SL | Задвижка Z112 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z112 | Z112_HF | HF_Z112 | Задвижка Z112 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 24 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.25 | ZO112 | Z112_SH | Задвижка Z112 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z112 | Z112_HF | HF_Z112 | Задвижка Z112 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 25 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.26 | ZC113 | Z113_SL | Задвижка Z113 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z113 | Z113_HF | HF_Z113 | Задвижка Z113 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 26 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.27 | ZO113 | Z113_SH | Задвижка Z113 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z113 | Z113_HF | HF_Z113 | Задвижка Z113 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 27 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.28 | ZCK4 | ZK4_SL | Задвижка ZK4 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK4 | ZK4 | HF_ZK4 | Задвижка ZK4 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 28 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.29 | ZOK4 | ZK4_SH | Задвижка ZK4 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK4 | ZK4 | HF_ZK4 | Задвижка ZK4 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 29 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.30 | ZC459 | Z459_SL | Задвижка Z459 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z459 | Z459 | HF_Z459 | Задвижка Z459 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 30 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.5.31 | ZO459 | Z459_SH | Задвижка Z459 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z459 | Z459 | HF_Z459 | Задвижка Z459 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 5 | 31 |  | 13DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.1 | ZC460 | Z460_SL | Задвижка Z460 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z460 | Z460 | HF_Z460 | Задвижка Z460 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 1 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.2 | ZO460 | Z460_SH | Задвижка Z460 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z460 | Z460 | HF_Z460 | Задвижка Z460 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 2 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.3 | ZC461 | Z461_SL | Задвижка Z461 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z461 | Z461 | HF_Z461 | Задвижка Z461 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 3 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.4 | ZO461 | Z461_SH | Задвижка Z461 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z461 | Z461 | HF_Z461 | Задвижка Z461 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 4 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.5 | ZCK5 | ZK5_SL | Задвижка ZK5 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK5 | ZK5 | HF_ZK5 | Задвижка ZK5 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 5 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.6 | ZOK5 | ZK5_SH | Задвижка ZK5 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK5 | ZK5 | HF_ZK5 | Задвижка ZK5 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 6 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.7 | ZCK7 | ZK7_SL | Задвижка ZK7 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK7 | ZK7 | HF_ZK7 | Задвижка ZK7 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 7 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.8 | ZOK7 | ZK7_SH | Задвижка ZK7 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK7 | ZK7 | HF_ZK7 | Задвижка ZK7 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 8 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.9 | LS13_HF | LS13HF | Уровень max (аварийный) в Р215 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH13HF | LS13_HF | HF_LS13 | Уровень max (аварийный) в Р215 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 9 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.10 | LS16_HF | LS16HF | Уровень max (аварийный) в Р216 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH16HF | LS16_HF | HF_LS16 | Уровень max (аварийный) в Р216 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 10 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.11 | LS19_HF | LS19HF | Уровень max (аварийный) в Р217 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH19HF | LS19_HF | HF_LS19 | Уровень max (аварийный) в Р217 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 11 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.12 | ZC25L_HF | Z25LHF_SL | Задвижка Z25L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z25LHF | Z25L_HF | HF_Z25L | Задвижка Z25L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 12 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.13 | ZO25L_HF | Z25LHF_SH | Задвижка Z25L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z25LHF | Z25L_HF | HF_Z25L | Задвижка Z25L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 13 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.14 | ZC26L_HF | Z26LHF_SL | Задвижка Z26L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26LHF | Z26L_HF | HF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 14 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.15 | ZO26L_HF | Z26LHF_SH | Задвижка Z26L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26LHF | Z26L_HF | HF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 15 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.16 | ZC27L_HF | Z27LHF_SL | Задвижка Z27L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27LHF | Z27L_HF | HF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 16 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.17 | ZO27L_HF | Z27LHF_SH | Задвижка Z27L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27LHF | Z27L_HF | HF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 17 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.18 | ZC485 | Z485_SL | Задвижка Z485 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z485 | Z485 | IF_Z485 | Задвижка Z485 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 18 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.19 | ZO485 | Z485_SH | Задвижка Z485 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z485 | Z485 | IF_Z485 | Задвижка Z485 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 19 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.20 | ZC486 | Z486_SL | Задвижка Z486 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z486 | Z486 | IF_Z486 | Задвижка Z486 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 20 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.21 | ZO486 | Z486_SH | Задвижка Z486 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z486 | Z486 | IF_Z486 | Задвижка Z486 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 21 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.22 | ZC487 | Z487_SL | Задвижка Z487 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z487 | Z487 | IF_Z487 | Задвижка Z487 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 22 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.23 | ZO487 | Z487_SH | Задвижка Z487 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z487 | Z487 | IF_Z487 | Задвижка Z487 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 23 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.24 | ZC488 | Z488_SL | Задвижка Z488 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z488 | Z488 | IF_Z488 | Задвижка Z488 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 24 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.25 | ZO488 | Z488_SH | Задвижка Z488 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z488 | Z488 | IF_Z488 | Задвижка Z488 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 25 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.26 | ZC489 | Z489_SL | Задвижка Z489 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z489 | Z489 | IF_Z489 | Задвижка Z489 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 26 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.27 | ZO489 | Z489_SH | Задвижка Z489 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z489 | Z489 | IF_Z489 | Задвижка Z489 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 27 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.28 | ZC490 | Z490_SL | Задвижка Z490 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z490 | Z490 | IF_Z490 | Задвижка Z490 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 28 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.29 | ZO490 | Z490_SH | Задвижка Z490 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z490 | Z490 | IF_Z490 | Задвижка Z490 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 29 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.30 | LS12_IF | LS12IF | Уровень max (аварийный) в Р210 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH12IF | LS12_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 30 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.31 | LS13_IF | LS13IF | Уровень max (аварийный) в Р210 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH13IF | LS13_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 31 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.6.32 | LS14_IF | LS14IF | Уровень max (аварийный) в Р210 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH14IF | LS14_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 6 | 32 |  | 13DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.1 | LS15_IF | LS15IF | Уровень max (аварийный) в Р211 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH15IF | LS15_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 1 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.2 | LS16_IF | LS16IF | Уровень max (аварийный) в Р211 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH16IF | LS16_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 2 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.3 | LS17_IF | LS17IF | Уровень max (аварийный) в Р211 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH17IF | LS17_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 3 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.4 | LS18_IF | LS18IF | Уровень max (аварийный) в Р212 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH18IF | LS18_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 4 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.5 | LS19_IF | LS19IF | Уровень max (аварийный) в Р212 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH19IF | LS19_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 5 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.6 | LS20_IF | LS20IF | Уровень max (аварийный) в Р212 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH20IF | LS20_IF | IF_LS | Уровень max (аварийный) в Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 6 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.7 | ZC115 | Z115_SL | Задвижка Z115 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z115 | Z115_JF | JF_Z115 | Задвижка Z115 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 7 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.8 | ZO115 | Z115_SH | Задвижка Z115 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z115 | Z115_JF | JF_Z115 | Задвижка Z115 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 8 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.9 | ZC116 | Z116_SL | Задвижка Z116 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z116 | Z116_JF | JF_Z116 | Задвижка Z116 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 9 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.10 | ZO116 | Z116_SH | Задвижка Z116 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z116 | Z116_JF | JF_Z116 | Задвижка Z116 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 10 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.11 | ZC118 | Z118_SL | Задвижка Z118 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z118 | Z118_JF | JF_Z118 | Задвижка Z118 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 11 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.12 | ZO118 | Z118_SH | Задвижка Z118 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z118 | Z118_JF | JF_Z118 | Задвижка Z118 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 12 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.13 | ZC119 | Z119_SL | Задвижка Z119 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z119 | Z119 | JF_Z119 | Задвижка Z119 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 13 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.14 | ZO119 | Z119_SH | Задвижка Z119 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z119 | Z119 | JF_Z119 | Задвижка Z119 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 14 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.15 | ZC462 | Z462_SL | Задвижка Z462 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z462 | Z462 | JF_Z462 | Задвижка Z462 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 15 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.16 | ZO462 | Z462_SH | Задвижка Z462 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z462 | Z462 | JF_Z462 | Задвижка Z462 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 16 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.17 | ZC463 | Z463_SL | Задвижка Z463 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z463 | Z463 | JF_Z463 | Задвижка Z463 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 17 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.18 | ZO463 | Z463_SH | Задвижка Z463 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z463 | Z463 | JF_Z463 | Задвижка Z463 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 18 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.19 | ZC464 | Z464_SL | Задвижка Z464 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z464 | Z464 | JF_Z464 | Задвижка Z464 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 19 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.20 | ZO464 | Z464_SH | Задвижка Z464 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z464 | Z464 | JF_Z464 | Задвижка Z464 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 20 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.21 | ZC465 | Z465_SL | Задвижка Z465 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z465 | Z465 | JF_Z465 | Задвижка Z465 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 21 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.22 | ZO465 | Z465_SH | Задвижка Z465 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z465 | Z465 | JF_Z465 | Задвижка Z465 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 22 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.23 | ZCK8 | ZK8_SL | Задвижка ZK8 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK8 | ZK8 | JF_ZK8 | Задвижка ZK8 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 23 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.24 | ZOK8 | ZK8_SH | Задвижка ZK8 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK8 | ZK8 | JF_ZK8 | Задвижка ZK8 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 24 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.25 | LS20_JF | LS20JF | Уровень max (аварийный) в Р221 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH20JF | LS20_JF | JF_LS20 | Уровень max (аварийный) в Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 25 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.26 | LS21_JF | LS21JF | Уровень max (аварийный) в Р221 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH21JF | LS21 | JF_LS21 | Уровень max (аварийный) в Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 26 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.27 | LS22_JF | LS22JF | Уровень max (аварийный) в Р222 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH22JF | LS22 | JF_LS22 | Уровень max (аварийный) в Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 27 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.28 | LS23_JF | LS23JF | Уровень max (аварийный) в Р222 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH23JF | LS23 | JF_LS23 | Уровень max (аварийный) в Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 28 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.29 | ZC26L_JF | Z26LJF_SL | Задвижка Z26L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26LJF | Z26L_JF | JF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 29 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.30 | ZO26L_JF | Z26LJF_SH | Задвижка Z26L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26LJF | Z26L_JF | JF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 30 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.31 | ZC27L_JF | Z27LJF_SL | Задвижка Z27L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27LJF | Z27L_JF | JF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 31 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.7.32 | ZO27L_JF | Z27LJF_SH | Задвижка Z27L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27LJF | Z27L_JF | JF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 7 | 32 |  | 13DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.1 | ZC28L_JF | Z28LJF_SL | Задвижка Z28L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28LJF | Z28L_JF | JF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 1 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.2 | ZO28L_JF | Z28LJF_SH | Задвижка Z28L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28LJF | Z28L_JF | JF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 2 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.3 | ZC29L_JF | Z29LJF_SL | Задвижка Z29L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z29LJF | Z29L_JF | JF_Z29L | Задвижка Z29L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 3 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.4 | ZO29L_JF | Z29LJF_SH | Задвижка Z29L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z29LJF | Z29L_JF | JF_Z29L | Задвижка Z29L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 4 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.5 | ZCK10 | ZK10_SL | Задвижка ZK10 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK10 | ZK10 | KF_ZK10 | Задвижка ZK10 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 5 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.6 | ZOK10 | ZK10_SH | Задвижка ZK10 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK10 | ZK10 | KF_ZK10 | Задвижка ZK10 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 6 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.7 | ZCK13 | ZK13_SL | Задвижка ZK13 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK13 | ZK13 | KF_ZK13 | Задвижка ZK13 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 7 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.8 | ZOK13 | ZK13_SH | Задвижка ZK13 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK13 | ZK13 | KF_ZK13 | Задвижка ZK13 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 8 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.9 | ZCK14 | ZK14_SL | Задвижка ZK14 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK14 | ZK14 | KF_ZK14 | Задвижка ZK14 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 9 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.10 | ZOK14 | ZK14_SH | Задвижка ZK14 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK14 | ZK14 | KF_ZK14 | Задвижка ZK14 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 10 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.11 | ZC468 | Z468_SL | Задвижка Z468 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z468 | Z468 | KF_Z468 | Задвижка Z468 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 11 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.12 | ZO468 | Z468_SH | Задвижка Z468 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z468 | Z468 | KF_Z468 | Задвижка Z468 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 12 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.13 | ZC469 | Z469_SL | Задвижка Z469 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z469 | Z469 | KF_Z469 | Задвижка Z469 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 13 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.14 | ZO469 | Z469_SH | Задвижка Z469 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z469 | Z469 | KF_Z469 | Задвижка Z469 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 14 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.15 | ZC470 | Z470_SL | Задвижка Z470 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z470 | Z470 | KF_Z470 | Задвижка Z470 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 15 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.16 | ZO470 | Z470_SH | Задвижка Z470 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z470 | Z470 | KF_Z470 | Задвижка Z470 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 16 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.17 | ZC471 | Z471_SL | Задвижка Z471 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z471 | Z471 | KF_Z471 | Задвижка Z471 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 17 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.18 | ZO471 | Z471_SH | Задвижка Z471 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z471 | Z471 | KF_Z471 | Задвижка Z471 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 18 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.19 | ZC492 | Z492_SL | Задвижка Z492 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z492 | Z492 | KF_Z492 | Задвижка Z492 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 19 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.20 | ZO492 | Z492_SH | Задвижка Z492 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z492 | Z492 | KF_Z492 | Задвижка Z492 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 20 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.21 | ZC493 | Z493_SL | Задвижка Z493 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z493 | Z493 | KF_Z493 | Задвижка Z493 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 21 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.22 | ZO493 | Z493_SH | Задвижка Z493 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z493 | Z493 | KF_Z493 | Задвижка Z493 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 22 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.23 | ZC494 | Z494_SL | Задвижка Z494 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z494 | Z494 | KF_Z494 | Задвижка Z494 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 23 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.24 | ZO494 | Z494_SH | Задвижка Z494 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z494 | Z494 | KF_Z494 | Задвижка Z494 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 24 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.25 | ZC496 | Z496_SL | Задвижка Z496 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z496 | Z496 | KF_Z496 | Задвижка Z496 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 25 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.26 | ZO496 | Z496_SH | Задвижка Z496 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z496 | Z496 | KF_Z496 | Задвижка Z496 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 26 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.27 | ZC497 | Z497_SL | Задвижка Z497 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z497 | Z497 | KF_Z497 | Задвижка Z497 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 27 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.28 | ZO497 | Z497_SH | Задвижка Z497 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z497 | Z497 | KF_Z497 | Задвижка Z497 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 28 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.29 | ZC498 | Z498_SL | Задвижка Z498 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z498 | Z498 | KF_Z498 | Задвижка Z498 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 29 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.30 | ZO498 | Z498_SH | Задвижка Z498 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z498 | Z498 | KF_Z498 | Задвижка Z498 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 30 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.31 | LS17_KF | LS17KF | Уровень max (аварийный) в Р223 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH17KF | LS17_KF | KF_LS17 | Уровень max (аварийный) в Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 31 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.8.32 | LS18_KF | LS18KF | Уровень max (аварийный) в Р223 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH18KF | LS18_KF | KF_LS18 | Уровень max (аварийный) в Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 8 | 32 |  | 13DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.1 | LS19_KF | LS19KF | Уровень max (аварийный) в Р224 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH19KF | LS19_KF | KF_LS19 | Уровень max (аварийный) в Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 1 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.2 | LS20 | LS20KF | Уровень max (аварийный) в Р224 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH20KF | LS20 | KF_LS20 | Уровень max (аварийный) в Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 2 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.3 | ZC25L | Z25LKF_SL | Задвижка Z25L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z25LKF | Z25L | KF_Z25L | Задвижка Z25L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 3 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.4 | ZO25L | Z25LKF_SH | Задвижка Z25L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z25LKF | Z25L | KF_Z25L | Задвижка Z25L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 4 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.5 | ZC26L | Z26LKF_SL | Задвижка Z26L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26LKF | Z26L | KF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 5 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.6 | ZO26L | Z26LKF_SH | Задвижка Z26L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26LKF | Z26L | KF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 6 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.7 | ZC27L | Z27LKF_SL | Задвижка Z27L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27LKF | Z27L | KF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 7 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.8 | ZO27L | Z27LKF_SH | Задвижка Z27L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27LKF | Z27L | KF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 8 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.9 | ZC28L_KF | Z28LKF_SL | Задвижка Z28L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28LKF | Z28L_KF | KF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 9 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.10 | ZO28L_KF | Z28LKF_SH | Задвижка Z28L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28LKF | Z28L_KF | KF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 10 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.11 | ZC472 | Z472_SL | Задвижка Z472 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z472 | Z472 | LF_Z472 | Задвижка Z472 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 11 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.12 | ZO472 | Z472_SH | Задвижка Z472 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z472 | Z472 | LF_Z472 | Задвижка Z472 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 12 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.13 | ZC473 | Z473_SL | Задвижка Z473 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z473 | Z473 | LF_Z473 | Задвижка Z473 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 13 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.14 | ZO473 | Z473_SH | Задвижка Z473 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z473 | Z473 | LF_Z473 | Задвижка Z473 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 14 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.15 | ZC474 | Z474_SL | Задвижка Z474 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z474 | Z474 | LF_Z474 | Задвижка Z474 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 15 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.16 | ZO474 | Z474_SH | Задвижка Z474 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z474 | Z474 | LF_Z474 | Задвижка Z474 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 16 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.17 | ZC475 | Z475_SL | Задвижка Z475 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z475 | Z475 | LF_Z475 | Задвижка Z475 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 17 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.18 | ZO475 | Z475_SH | Задвижка Z475 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z475 | Z475 | LF_Z475 | Задвижка Z475 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 18 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.19 | ZC476 | Z476_SL | Задвижка Z476 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z476 | Z476 | LF_Z476 | Задвижка Z476 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 19 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.20 | ZO476 | Z476_SH | Задвижка Z476 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z476 | Z476 | LF_Z476 | Задвижка Z476 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 20 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.21 | ZC477 | Z477_SL | Задвижка Z477 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z477 | Z477 | LF_Z477 | Задвижка Z477 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 21 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.22 | ZO477 | Z477_SH | Задвижка Z477 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z477 | Z477 | LF_Z477 | Задвижка Z477 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 22 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.23 | ZC479 | Z479_SL | Задвижка Z479 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z479 | Z479 | LF_Z479 | Задвижка Z479 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 23 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.24 | ZO479 | Z479_SH | Задвижка Z479открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z479 | Z479 | LF_Z479 | Задвижка Z479 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 24 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.25 | ZC480 | Z480_SL | Задвижка Z480 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z480 | Z480 | LF_Z480 | Задвижка Z480 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 25 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.26 | ZO480 | Z480_SH | Задвижка Z480 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z480 | Z480 | LF_Z480 | Задвижка Z480 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 26 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.27 | ZC499 | Z499_SL | Задвижка Z499 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z499 | Z499 | LF_Z499 | Задвижка Z499 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 27 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.28 | ZO499 | Z499_SH | Задвижка Z499 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z499 | Z499 | LF_Z499 | Задвижка Z499 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 28 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.29 | ZC500 | Z500_SL | Задвижка Z500 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z500 | Z500 | LF_Z500 | Задвижка Z500 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 29 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.30 | ZO500 | Z500_SH | Задвижка Z500 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z500 | Z500 | LF_Z500 | Задвижка Z500 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 30 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.31 | ZC501 | Z501_SL | Задвижка Z501 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z501 | Z501 | LF_Z501 | Задвижка Z501 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 31 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.9.32 | ZO501 | Z501_SH | Задвижка Z501 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z501 | Z501 | LF_Z501 | Задвижка Z501 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 9 | 32 |  | 13DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.1 | ZC502 | Z502_SL | Задвижка Z502 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z502 | Z502 | LF_Z502 | Задвижка Z502 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 1 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.2 | ZO502 | Z502_SH | Задвижка Z502 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z502 | Z502 | LF_Z502 | Задвижка Z502 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 2 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.3 | LS12 | LS12 | Уровень max (аварийный) в Р225 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH12 | LS12 | LF_LS12 | Уровень max (аварийный) в Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 3 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.4 | LS13 | LS13 | Уровень max (аварийный) в Р225 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH13 | LS13 | LF_LS13 | Уровень max (аварийный) в Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 4 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.5 | LS14 | LS14 | Уровень max (аварийный) в Р226 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH14 | LS14 | LF_LS14 | Уровень max (аварийный) в Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 5 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.6 | LS15 | LS15 | Уровень max (аварийный) в Р226 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH15 | LS15 | LF_LS15 | Уровень max (аварийный) в Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 6 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.7 | LS16 | LS16 | Уровень max (аварийный) в Р227 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH16 | LS16 | LF_LS16 | Уровень max (аварийный) в Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 7 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.8 | LS17 | LS17 | Уровень max (аварийный) в Р227 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH17 | LS17 | LF_LS17 | Уровень max (аварийный) в Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 8 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.9 | LS18 | LS18 | Уровень max (аварийный) в Р228 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH18 | LS18 | LF_LS18 | Уровень max (аварийный) в Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 9 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.10 | LS19 | LS19 | Уровень max (аварийный) в Р228 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH19 | LS19 | LF_LS19 | Уровень max (аварийный) в Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 10 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.11 | ZC28L | Z28LF_SL | Задвижка Z28L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28LF | Z28L | LF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 11 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.12 | ZO28L | Z28LF_SH | Задвижка Z28L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28LF | Z28L | LF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 12 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.13 | ZC29L | Z29LF_SL | Задвижка Z29L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z29LF | Z29L | LF_Z29L | Задвижка Z29L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 13 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.14 | ZO29L | Z29LF_SH | Задвижка Z29L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z29LF | Z29L | LF_Z29L | Задвижка Z29L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 14 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.15 | ZC30L | Z30LF_SL | Задвижка Z30L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z30LF | Z30L | LF_Z30L | Задвижка Z30L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 15 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.16 | ZO30L | Z30LF_SH | Задвижка Z30L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z30LF | Z30L | LF_Z30L | Задвижка Z30L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 16 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.17 | ZC31L | Z31LF_SL | Задвижка Z31L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z31LF | Z31L | LF_Z31L | Задвижка Z31L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 17 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.18 | ZO31L | Z31LF_SH | Задвижка Z31L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z31LF | Z31L | LF_Z31L | Задвижка Z31L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 18 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.19 | PS23 | PS23 | Давление на торце H-20 | DI | СК |  |  |  | да | PSAL23 | PS23 | ME_NC20 | Давление на торце H-20 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 19 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.20 | PS262 | PS262 | Давление на торце H-15 | DI | СК |  |  |  | да | PSAL262 | PS262 | NE_NC15 | Давление на торце H-15 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 10 | 20 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.21 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 21 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.22 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 22 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 23 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 24 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 25 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 26 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 27 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 28 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 29 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 30 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 31 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.10.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 1 | 3 | 10 | 32 |  | 13DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.1 | LS51 | LS51 | Уровень Р201 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL51 | LS51 | FF_LS | Уровень Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 1 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.2 | LS52 | LS52 | Уровень Р202 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL52 | LS52 | FF_LS | Уровень Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 2 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.3 | LS53 | LS53 | Уровень Р203 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL53 | LS53 | FF_LS | Уровень Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 3 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.4 | LS54 | LS54 | Уровень Р204 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL54 | LS54 | FF_LS | Уровень Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 4 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.5 | LS55 | LS55 | Уровень Р205 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL55 | LS55 | FF_LS | Уровень Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 5 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.6 | LS56 | LS56 | Уровень Р206 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL56 | LS56 | FF_LS | Уровень Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 6 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.7 | LS58 | LS58 | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL58 | LS58 | FF_LS | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 7 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.8 | LS59 | LS59 | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL59 | LS59 | FF_LS | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 8 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.9 | LS31_GF | LS31GF | Уровень min подтов. воды в Р207 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL31GF | LS31_GF | GF_LS31 | Уровень min подтов. воды в Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 9 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.10 | LS32_GF | LS32GF | Уровень min подтов. воды в Р208 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL32GF | LS32_GF | GF_LS32 | Уровень min подтов. воды в Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 10 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.11 | LS33_GF | LS33GF | Уровень min подтов. воды в Р209 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL33GF | LS33_GF | GF_LS33 | Уровень min подтов. воды в Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 11 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.12 | LS34 | LS34GF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL34GF | LS34 | GF_LS34 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 12 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.13 | LS25_HF | LS25HF | Уровень min подтов. воды в Р215 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL25HF | LS25_HF | HF_LS25 | Уровень min подтов. воды в Р215 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 13 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.14 | LS26_HF | LS26HF | Уровень min подтов. воды в Р216 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL26HF | LS26_HF | HF_LS26 | Уровень min подтов. воды в Р216 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 14 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.15 | LS27_HF | LS27HF | Уровень min подтов. воды в Р217 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL27HF | LS27_HF | HF_LS27 | Уровень min подтов. воды в Р217 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 15 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.16 | LS28_HF | LS28HF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL28HF | LS28_HF | HF_LS28 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 16 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.17 | LS29_HF | LS29HF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL29HF | LS29_HF | HF_LS29 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 17 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.18 | LS30_HF | LS30HF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL30HF | LS30_HF | HF_LS30 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 18 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.19 | LS26_JF | LS26JF | Уровень min подтов. воды в Р221 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL26JF | LS26_JF | JF_LS26 | Уровень min подтов. воды в Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 19 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.20 | LS27_JF | LS27JF | Уровень min подтов. воды в Р221 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL27JF | LS27_JF | JF_LS27 | Уровень min подтов. воды в Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 20 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.21 | LS28_JF | LS28JF | Уровень min подтов. воды в Р222 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL28JF | LS28_JF | JF_LS28 | Уровень min подтов. воды в Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 21 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.22 | LS29_JF | LS29JF | Уровень min подтов. воды в Р222 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL29JF | LS29_JF | JF_LS29 | Уровень min подтов. воды в Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 22 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.23 | LS30_JF | LS30JF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL30JF | LS30_JF | JF_LS30 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 23 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.24 | LS25 | LS25KF | Уровень min подтов. воды в Р223 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL25KF | LS25_KF | KF_LS25 | Уровень min подтов. воды в Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 24 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.25 | LS26 | LS26KF | Уровень min подтов. воды в Р223 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL26KF | LS26 | KF_LS26 | Уровень min подтов. воды в Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 25 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.26 | LS27 | LS27KF | Уровень min подтов. воды в Р224 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL27KF | LS27 | KF_LS27 | Уровень min подтов. воды в Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 26 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.27 | LS28_KF | LS28KF | Уровень min подтов. воды в Р224 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL28KF | LS28_KF | KF_LS28 | Уровень min подтов. воды в Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 27 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.28 | LS29_KF | LS29KF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL29KF | LS29_KF | KF_LS29 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 28 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.29 | LS30_KF | LS30KF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL30KF | LS30_KF | KF_LS30 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 29 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.30 | LS31_KF | LS31KF | Н/пр. в трубе сброса | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL31KF | LS31_KF | KF_LS31 | Н/пр. в трубе сброса | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 11 | 30 |  | 13DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.11.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 1 | 3 | 11 | 31 |  | 13DI11
1.3.11.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 1 | 3 | 11 | 32 |  | 13DI11
1.3.12.1 | YO110 | Z110_OO | Управление Z110 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z110 | Z110_HF | HF_Z110 | Задвижка Z110 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 1 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.2 | YO112 | Z112_OO | Управление Z112 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z112 | Z112_HF | HF_Z112 | Задвижка Z112 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 2 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.3 | YO113 | Z113_OO | Управление Z113 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z113 | Z113_HF | HF_Z113 | Задвижка Z113 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 3 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.4 | YOK4 | ZK4_OO | Управление ZK4 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK4 | ZK4 | HF_ZK4 | Задвижка ZK4 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 4 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.5 | YO459 | Z459_OO | Управление Z459 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z459 | Z459 | HF_Z459 | Задвижка Z459 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 5 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.6 | YO460 | Z460_OO | Управление Z460 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z460 | Z460 | HF_Z460 | Задвижка Z460 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 6 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.7 | YO461 | Z461_OO | Управление Z461 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z461 | Z461 | HF_Z461 | Задвижка Z461 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 7 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.8 | YOK5 | ZK5_OO | Управление ZK5 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK5 | ZK5 | HF_ZK5 | Задвижка ZK5 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 8 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.9 | YOK7 | ZK7_OO | Управление ZK7 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK7 | ZK7 | HF_ZK7 | Задвижка ZK7 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 9 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.10 | YO25L_HF | Z25LHF_OO | Управление Z25L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z25LHF | Z25L_HF | HF_Z25L | Задвижка Z25L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 10 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.11 | YO26L_HF | Z26LHF_OO | Управление Z26L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z26LHF | Z26L_HF | HF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 11 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.12 | YO27L_HF | Z27LHF_OO | Управление Z27L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z27LHF | Z27L_HF | HF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 12 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.13 | YO485 | Z485_OO | Управление Z485 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z485 | Z485 | IF_Z485 | Задвижка Z485 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 13 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.14 | YO486 | Z486_OO | Управление Z486 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z486 | Z486 | IF_Z486 | Задвижка Z486 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 14 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.15 | YO487 | Z487_OO | Управление Z487 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z487 | Z487 | IF_Z487 | Задвижка Z487 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 15 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.16 | YO488 | Z488_OO | Управление Z488 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z488 | Z488 | IF_Z488 | Задвижка Z488 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 16 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.17 | YO489 | Z489_OO | Управление Z489 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z489 | Z489 | IF_Z489 | Задвижка Z489 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 17 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.18 | YO490 | Z490_OO | Управление Z490 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z490 | Z490 | IF_Z490 | Задвижка Z490 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 18 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.19 | YO115 | Z115_OO | Управление Z115 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z115 | Z115_JF | JF_Z115 | Задвижка Z115 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 19 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.20 | YO116 | Z116_OO | Управление Z116 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z116 | Z116_JF | JF_Z116 | Задвижка Z116 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 12 | 20 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.21 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 21 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 22 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 23 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 24 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 25 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 26 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 27 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 28 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 29 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 30 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 31 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.12.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 12 | 32 |  | 13DO12 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.1 | YO118 | Z118_OO | Управление Z118 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z118 | Z118_JF | JF_Z118 | Задвижка Z118 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 1 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.2 | YO119 | Z119_OO | Управление Z119 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z119 | Z119 | JF_Z119 | Задвижка Z119 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 2 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.3 | YO462 | Z462_OO | Управление Z462 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z462 | Z462 | JF_Z462 | Задвижка Z462 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 3 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.4 | YO463 | Z463_OO | Управление Z463 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z463 | Z463 | JF_Z463 | Задвижка Z463 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 4 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.5 | YO464 | Z464_OO | Управление Z464 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z464 | Z464 | JF_Z464 | Задвижка Z464 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 5 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.6 | YO465 | Z465_OO | Управление Z465 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z465 | Z465 | JF_Z465 | Задвижка Z465 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 6 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.7 | YOK8 | ZK8_OO | Управление ZK8 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK8 | ZK8 | JF_ZK8 | Задвижка ZK8 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 7 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.8 | YO26L_JF | Z26LJF_OO | Управление Z26L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z26LJF | Z26L_JF | JF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 8 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.9 | YO27L_JF | Z27LJF_OO | Управление Z27L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z27LJF | Z27L_JF | JF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 9 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.10 | YO28L_JF | Z28LJF_OO | Управление Z28L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z28LJF | Z28L_JF | JF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 10 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.11 | YO29L_JF | Z29LJF_OO | Управление Z29L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z29LJF | Z29L_JF | JF_Z29L | Задвижка Z29L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 11 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.12 | YOK10 | ZK10_OO | Управление ZK10 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK10 | ZK10 | KF_ZK10 | Задвижка ZK10 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 12 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.13 | YOK13 | ZK13_OO | Управление ZK13 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK13 | ZK13 | KF_ZK13 | Задвижка ZK13 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 13 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.14 | YOK14 | ZK14_OO | Управление ZK14 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK14 | ZK14 | KF_ZK14 | Задвижка ZK14 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 14 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.15 | YO468 | Z468_OO | Управление Z468 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z468 | Z468 | KF_Z468 | Задвижка Z468 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 15 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.16 | YO469 | Z469_OO | Управление Z469 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z469 | Z469 | KF_Z469 | Задвижка Z469 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 16 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.17 | YO470 | Z470_OO | Управление Z470 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z470 | Z470 | KF_Z470 | Задвижка Z470 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 17 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.18 | YO471 | Z471_OO | Управление Z471 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z471 | Z471 | KF_Z471 | Задвижка Z471 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 18 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.19 | YO492 | Z492_OO | Управление Z492 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z492 | Z492 | KF_Z492 | Задвижка Z492 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 19 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.20 | YO493 | Z493_OO | Управление Z493 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z493 | Z493 | KF_Z493 | Задвижка Z493 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 20 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.21 | YO494 | Z494_OO | Управление Z494 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z494 | Z494 | KF_Z494 | Задвижка Z494 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 21 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.22 | YO496 | Z496_OO | Управление Z496 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z496 | Z496 | KF_Z496 | Задвижка Z496 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 13 | 22 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 23 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 24 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 25 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 26 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 27 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 28 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 29 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 30 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 31 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.13.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 13 | 32 |  | 13DO13 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.1 | YO497 | Z497_OO | Управление Z497 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z497 | Z497 | KF_Z497 | Задвижка Z497 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 1 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.2 | YO498 | Z498_OO | Управление Z498 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z498 | Z498 | KF_Z498 | Задвижка Z498 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 2 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.3 | YO25L | Z25LKF_OO | Управление Z25L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z25LKF | Z25L | KF_Z25L | Задвижка Z25L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 3 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.4 | YO26L | Z26LKF_OO | Управление Z26L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z26LKF | Z26L | KF_Z26L | Задвижка Z26L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 4 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.5 | YO27L | Z27LKF_OO | Управление Z27L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z27LKF | Z27L | KF_Z27L | Задвижка Z27L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 5 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.6 | YO28L_KF | Z28LKF_OO | Управление Z28L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z28LKF | Z28L_KF | KF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 6 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.7 | YO472 | Z472_OO | Управление Z472 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z472 | Z472 | LF_Z472 | Задвижка Z472 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 7 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.8 | YO473 | Z473_OO | Управление Z473 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z473 | Z473 | LF_Z473 | Задвижка Z473 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 8 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.9 | YO474 | Z474_OO | Управление Z474 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z474 | Z474 | LF_Z474 | Задвижка Z474 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 9 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.10 | YO475 | Z475_OO | Управление Z475 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z475 | Z475 | LF_Z475 | Задвижка Z475 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 10 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.11 | YO476 | Z476_OO | Управление Z476 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z476 | Z476 | LF_Z476 | Задвижка Z476 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 11 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.12 | YO477 | Z477_OO | Управление Z477 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z477 | Z477 | LF_Z477 | Задвижка Z477 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 12 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.13 | YO479 | Z479_OO | Управление Z479 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z479 | Z479 | LF_Z479 | Задвижка Z479 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 13 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.14 | YO480 | Z480_OO | Управление Z480 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z480 | Z480 | LF_Z480 | Задвижка Z480 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 14 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.15 | YO499 | Z499_OO | Управление Z499 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z499 | Z499 | LF_Z499 | Задвижка Z499 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 15 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.16 | YO500 | Z500_OO | Управление Z500 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z500 | Z500 | LF_Z500 | Задвижка Z500 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 16 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.17 | YO501 | Z501_OO | Управление Z501 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z501 | Z501 | LF_Z501 | Задвижка Z501 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 17 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.18 | YO502 | Z502_OO | Управление Z502 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z502 | Z502 | LF_Z502 | Задвижка Z502 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 18 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.19 | YO28L | Z28LF_OO | Управление Z28L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z28LF | Z28L | LF_Z28L | Задвижка Z28L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 19 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.20 | YO29L | Z29LF_OO | Управление Z29L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z29LF | Z29L | LF_Z29L | Задвижка Z29L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 20 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.21 | YO30L | Z30LF_OO | Управление Z30L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z30LF | Z30L | LF_Z30L | Задвижка Z30L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 21 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.22 | YO31L | Z31LF_OO | Управление Z31L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z31LF | Z31L | LF_Z31L | Задвижка Z31L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 1 | 3 | 14 | 22 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 23 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 24 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 25 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 26 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 27 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 28 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 29 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 30 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 31 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.14.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 14 | 32 |  | 13DO14 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.1 | NYS13 | H13_OSR | Управление насосом H-13 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H13 | NC13 | ME_NC13 | Насос H-13 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 1 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.2 | NYS14 | H14_OSR | Управление насосом H-14 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H14 | NC14 | ME_NC14 | Насос H-14 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 2 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.3 | NYS20 | H20_OSR | Управление насосом H-20 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H20 | NC20 | ME_NC20 | Насос H-20 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 3 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.4 | NYS15 | H15_OSR | Управление насосом H-15 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H15 | NC15 | NE_NC15 | Насос H-15 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 4 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.5 | NC1 | H1_OSR | Управление насосом H-1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H1 | NC1 | DE_NC1 | Насос H-1 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 5 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.6 | NC1P | H1P_OSR | Управление насосом H-1Р | DO | СК 220В |  |  |  |  | H1P | NC1P | DE_NC1P | Насос H-1P | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 6 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.7 | NC2 | H2_OSR | Управление насосом H-2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H2 | NC2 | DE_NC2 | Насос H-2 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 7 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.8 | NC5 | H5_OSR | Управление насосом H-5 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H5 | NC5 | DE_NC5 | Насос H-5 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 8 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.9 | NC6 | H6_OSR | Управление насосом H-6 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H6 | NC6 | DE_NC6 | Насос H-6 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 9 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.10 | NC7 | H7_OSR | Управление насосом H-7 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H7 | NC7 | DE_NC7 | Насос H-7 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 15 | 10 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.11 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 11 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.12 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 12 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.13 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 13 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.14 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 14 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.15 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 15 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.16 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 16 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.17 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 17 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.18 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 18 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.19 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 19 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.20 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 20 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.21 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 21 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 22 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 23 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 24 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 25 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 26 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 27 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 28 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 29 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 30 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 31 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.15.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 15 | 32 |  | 13DO15 | R500 DO 32 012-000-CAA
1.3.16.1 | LS75 | LS75 | Уровень в бачке Тандем H-1 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL75 | LS75 | DE_NC1 | Уровень в бачке Тандем H-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 1 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.2 | LS76 | LS76 | Уровень в бачке Тандем H-1 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL76 | LS76 | DE_NC2 | Уровень в бачке Тандем H-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 2 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.3 | LS77 | LS77 | Уровень в бачке Тандем H-3 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL77 | LS77 | DE_NC3 | Уровень в бачке Тандем H-3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 3 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.4 | LS78 | LS78 | Уровень в бачке Тандем H-4 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL78 | LS78 | DE_NC4 | Уровень в бачке Тандем H-4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 4 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.5 | LS79 | LS79 | Уровень в бачке Тандем H-5 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL79 | LS79 | DE_NC5 | Уровень в бачке Тандем H-5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 5 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.6 | LS80 | LS80 | Уровень в бачке Тандем H-6 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL80 | LS80 | DE_NC6 | Уровень в бачке Тандем H-6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 6 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.7 | LS81 | LS81 | Уровень в бачке Тандем H-7 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL81 | LS81 | DE_NC7 | Уровень в бачке Тандем H-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 7 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.8 | LS82 | LS82 | Уровень в бачке Тандем H-8 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL82 | LS82 | DE_NC8 | Уровень в бачке Тандем H-8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 8 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.9 | LS83 | LS83 | Уровень в бачке Тандем H-9 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL83 | LS83 | DE_NC9 | Уровень в бачке Тандем H-9 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 9 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.10 | LS84 | LS84 | Уровень в бачке Тандем H-1P | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL84 | LS84 | DE_NC1P | Уровень в бачке Тандем H-1P | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 10 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.11 | LS28 | LS28 | Уровень min подтов. воды в Р225 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL28 | LS28 | LF_LS28 | Уровень min подтов. воды в Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 11 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.12 | LS29 | LS29 | Уровень min подтов. воды в Р226 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL29 | LS29 | LF_LS29 | Уровень min подтов. воды в Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 12 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.13 | LS30 | LS30 | Уровень min подтов. воды в Р227 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL30 | LS30 | LF_LS30 | Уровень min подтов. воды в Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 13 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.14 | LS31 | LS31 | Уровень min подтов. воды в Р228 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL31 | LS31 | LF_LS31 | Уровень min подтов. воды в Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 14 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.15 | LS32 | LS32 | Уровень в парке 910-34/2 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL32 | LS32 | LF_LS32 | Уровень в парке 910-34/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 15 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.16 | LS33 | LS33 | Уровень в парке 910-34/2 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL33 | LS33 | LF_LS33 | Уровень в парке 910-34/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 16 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.17 | AVW4 | AB4_SR | Состояние AB4 | DI | СК 220В |  |  |  |  | AB4 | AV4 | ME_AV4 | Вентилятор AB4 | FB_FUN | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 17 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.18 | NW13 | H13_SR | Насос H-13 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H13 | NC13 | ME_NC13 | Насос H-13 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 18 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.19 | NW14 | H14_SR | Насос H-14 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H14 | NC14 | ME_NC14 | Насос H-14 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 19 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.20 | NS20 | H20_AL | Перегрузка по току H-20 | DI | СК 220В |  |  |  |  | H20 | NS20 | ME_NC20 | Перегрузка по току H-20 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 20 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.21 | NW20 | H20_SR | Насос H-20 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H20 | NC20 | ME_NC20 | Насос H-20 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 21 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.22 | NS15 | H15_AL | Перегрузка по току H-15 | DI | СК 220В |  |  |  |  | H15 | NS15 | NE_NC15 | Перегрузка по току H-15 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 22 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.23 | NW15 | H15_SR | Насос H-15 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H15 | NC15 | NE_NC15 | Насос H-15 | FB_PUMP3_4 | E_Motor | [11 empty] | 1 | 3 | 16 | 23 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.24 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 24 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.25 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 25 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.26 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 26 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.27 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 27 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.28 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 28 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.29 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 29 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.30 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 30 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.31 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 31 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
1.3.16.32 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 1 | 3 | 16 | 32 |  | 13DI16 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.1.1 | LI246 | LI246 | Уровень в E-3п | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL246 | LI246 | BF_LI246 | Уровень в E-3п | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2 | м | 0.3 | 1.42 | 1.58 | 999999 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.2 | LI244 | LI244 | Уровень в E-1п | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL244 | LI244 | BF_LI244 | Уровень в E-1п | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2 | м | 0.3 | 1.42 | 1.58 | 999999 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.3 | LI245 | LI245 | Уровень в E-2п | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL245 | LI245 | BF_LI245 | Уровень в E-2п | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2 | м | 0.3 | 1.42 | 1.58 | 999999 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.4 | LI247 | LI247 | Уровень в E-5п | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL247 | LI247 | BF_LI247 | Уровень в E-5п | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 4 | м | 0.2 | 3.1 | 3.45 | 999999 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.5 | LI248 | LI248 | Уровень в E-6п | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRSAHL248 | LI248 | BF_LI248 | Уровень в E-6п | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 4 | м | 0.2 | 3.1 | 3.45 | 999999 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.6 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 6 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.7 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 7 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.8 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 8 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.9 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 9 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.10 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.11 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 11 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.12 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 12 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.13 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 13 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.14 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 14 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.15 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 15 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.1.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 1 | 16 |  | 22AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.2.2.1 | PA209 | PS209 | Давление 4% пенообр. к Р201 | DI | СК |  |  |  | да | PAH209 | PA209 | BF_PA209 | Давление 4% пенообр. к Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.2 | PA210 | PS210 | Давление 4% пенообр. к Р202 | DI | СК |  |  |  | да | PAH210 | PA210 | BF_PA210 | Давление 4% пенообр. к Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.3 | PA211 | PS211 | Давление 4% пенообр. к Р203 | DI | СК |  |  |  | да | PAH211 | PA211 | BF_PA211 | Давление 4% пенообр. к Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.4 | PA212 | PS212 | Давление 4% пенообр. к Р204 | DI | СК |  |  |  | да | PAH212 | PA212 | BF_PA212 | Давление 4% пенообр. к Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.5 | PA213 | PS213 | Давление 4% пенообр. к Р205 | DI | СК |  |  |  | да | PAH213 | PA213 | BF_PA213 | Давление 4% пенообр. к Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.6 | PA214 | PS214 | Давление 4% пенообр. к Р206 | DI | СК |  |  |  | да | PAH214 | PA214 | BF_PA214 | Давление 4% пенообр. к Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.7 | PA215 | PS215 | Давление 4% пенообр. к Р215 | DI | СК |  |  |  | да | PAH215 | PA215 | BF_PA215 | Давление 4% пенообр. к Р215 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 7 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.8 | PA216 | PS216 | Давление 4% пенообр. к Р216 | DI | СК |  |  |  | да | PAH216 | PA216 | BF_PA216 | Давление 4% пенообр. к Р216 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.9 | PA217 | PS217 | Давление 4% пенообр. к Р217 | DI | СК |  |  |  | да | PAH217 | PA217 | BF_PA217 | Давление 4% пенообр. к Р217 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 9 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.10 | PA218 | PS218 | Давление 4% пенообр. к Р221 | DI | СК |  |  |  | да | PAH218 | PA218 | BF_PA218 | Давление 4% пенообр. к Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.11 | PA219 | PS219 | Давление 4% пенообр. к Р222 | DI | СК |  |  |  | да | PAH219 | PA219 | BF_PA219 | Давление 4% пенообр. к Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.12 | PA220 | PS220 | Давление 4% пенообр. к Р223 | DI | СК |  |  |  | да | PAH220 | PA220 | BF_PA220 | Давление 4% пенообр. к Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 12 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.13 | PA221 | PS221 | Давление 4% пенообр. к Р224 | DI | СК |  |  |  | да | PAH221 | PA221 | BF_PA221 | Давление 4% пенообр. к Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 13 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.14 | PA222A | PS222A | Давление 4% пенообр. к Р225 | DI | СК |  |  |  | да | PAH222A | PA222A | BF_PA222A | Давление 4% пенообр. к Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 14 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.15 | PA222B | PS222B | Давление 4% пенообр. к Р226 | DI | СК |  |  |  | да | PAH222B | PA222B | BF_PA222B | Давление 4% пенообр. к Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 15 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.16 | PA223A | PS223A | Давление 4% пенообр. к Р227 | DI | СК |  |  |  | да | PAH223A | PA223A | BF_PA223A | Давление 4% пенообр. к Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 16 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.17 | PA223B | PS223B | Давление 4% пенообр. к Р228 | DI | СК |  |  |  | да | PAH223B | PA223B | BF_PA223B | Давление 4% пенообр. к Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 17 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.18 | PA224 | PS224 | Давление в линии 92\8 | DI | СК |  |  |  | да | PAH224 | PA224 | BF_PA224 | Давление в линии 92\8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 18 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.19 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 19 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.20 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 20 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.21 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 21 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.22 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 22 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 23 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 25 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 26 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 27 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 28 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 29 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 30 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 31 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.2.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 32 |  | 22DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.1 | PA227 | PS227 | Давление 4% пенообр. к 1 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH227 | PA227 | BF_PA227 | Давление 4% пенообр. к 1 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.2 | PA228 | PS228 | Давление 4% пенообр. к 1 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH228 | PA228 | BF_PA228 | Давление 4% пенообр. к 1 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.3 | PA229 | PS229 | Давление 4% пенообр. к 2 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH229 | PA229 | BF_PA229 | Давление 4% пенообр. к 2 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.4 | PA230 | PS230 | Давление 4% пенообр. к 2 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH230 | PA230 | BF_PA230 | Давление 4% пенообр. к 2 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.5 | PA231 | PS231 | Давление 4% пенообр. к 3 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH231 | PA231 | BF_PA231 | Давление 4% пенообр. к 3 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 5 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.6 | PA232 | PS232 | Давление 4% пенообр. к 3 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH232 | PA232 | BF_PA232 | Давление 4% пенообр. к 3 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 6 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.7 | PA233 | PS233 | Давление 4% пенообр. к 4 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH233 | PA233 | BF_PA233 | Давление 4% пенообр. к 4 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 7 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.8 | PA234 | PS234 | Давление 4% пенообр. к 4 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH234 | PA234 | BF_PA234 | Давление 4% пенообр. к 4 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 8 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.9 | PA235A | PS235A | Давление 4% пенообр. к 5 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH235A | PA235A | BF_PA235A | Давление 4% пенообр. к 5 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 9 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.10 | PA235B | PS235B | Давление 4% пенообр. к 5 сек. | DI | СК |  |  |  | да | PAH235B | PA235B | BF_PA235B | Давление 4% пенообр. к 5 сек. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 10 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.11 | PA251 | PS251 | Давление 4% пенообр. к Р207 | DI | СК |  |  |  | да | PAH251 | PA251 | BF_PA251 | Давление 4% пенообр. к Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 11 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.12 | PA252 | PS252 | Давление 4% пенообр. к Р208 | DI | СК |  |  |  | да | PAH252 | PA252 | BF_PA252 | Давление 4% пенообр. к Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 12 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.13 | PA253 | PS253 | Давление 4% пенообр. к Р209 | DI | СК |  |  |  | да | PAH253 | PA253 | BF_PA253 | Давление 4% пенообр. к Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 13 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.14 | PA254 | PS254 | Давление 4% пенообр. к Р210 | DI | СК |  |  |  | да | PAH254 | PA254 | BF_PA254 | Давление 4% пенообр. к Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 14 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.15 | PA255 | PS255 | Давление 4% пенообр. к Р211 | DI | СК |  |  |  | да | PAH255 | PA255 | BF_PA255 | Давление 4% пенообр. к Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 15 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.16 | PA256 | PS256 | Давление 4% пенообр. к Р212 | DI | СК |  |  |  | да | PAH256 | PA256 | BF_PA256 | Давление 4% пенообр. к Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 16 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.17 | PS205A | PS205A | Давление на выкиде насоса H-3F min | DI | СК |  |  |  | да | PSAL205A | PS205A | BF_PS205A | Давление на выкиде насоса H-3F min | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 17 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.18 | PS205B | PS205B | Давление на выкиде насоса H-3F max | DI | СК |  |  |  | да | PSAH205B | PS205B | BF_PS205B | Давление на выкиде насоса H-3F max | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 18 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.19 | PS206A | PS206A | Давление на выкиде насоса H-4F min | DI | СК |  |  |  | да | PSAL206A | PS206A | BF_PS206A | Давление на выкиде насоса H-4F min | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 19 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.20 | PS206B | PS206B | Давление на выкиде насоса H-4F max | DI | СК |  |  |  | да | PSAH206B | PS206B | BF_PS206B | Давление на выкиде насоса H-4F max | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 20 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.21 | PS225A | PS225A | Давление в л. 92/2 после смеш. | DI | СК |  |  |  | да | PSAH225A | PS225A | BF_PS225A | Давление в л. 92/2 после смеш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 21 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.22 | PS225B | PS225B | Давление в л. 92/2 после смеш. | DI | СК |  |  |  | да | PSAH225B | PS225B | BF_PS225B | Давление в л. 92/2 после смеш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 22 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.23 | ZC1 | Z1_SL | Задвижка Z1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z1 | Z1_BF | BF_Z1 | Задвижка Z1 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 23 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.24 | ZO1 | Z1_SH | Задвижка Z1 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z1 | Z1_BF | BF_Z1 | Задвижка Z1 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 24 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.25 | ZC180 | Z180_SL | Задвижка Z180 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z180 | Z180 | BF_Z180 | Задвижка Z180 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 25 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.26 | ZO180 | Z180_SH | Задвижка Z180 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z180 | Z180 | BF_Z180 | Задвижка Z180 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 26 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.27 | ZC181 | Z181_SL | Задвижка Z181 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z181 | Z181 | BF_Z181 | Задвижка Z181 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 27 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.28 | ZO181 | Z181_SH | Задвижка Z181 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z181 | Z181 | BF_Z181 | Задвижка Z181 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 28 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.29 | ZC182 | Z182_SL | Задвижка Z182 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z182 | Z182 | BF_Z182 | Задвижка Z182 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 29 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.30 | ZO182 | Z182_SH | Задвижка Z182 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z182 | Z182 | BF_Z182 | Задвижка Z182 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 30 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.31 | ZC183 | Z183_SL | Задвижка Z183 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z183 | Z183 | BF_Z183 | Задвижка Z183 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 31 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.3.32 | ZO183 | Z183_SH | Задвижка Z183 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z183 | Z183 | BF_Z183 | Задвижка Z183 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 3 | 32 |  | 22DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.1 | ZC2 | Z2_SL | Задвижка Z2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z2 | Z2_BF | BF_Z2 | Задвижка Z2 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.2 | ZO2 | Z2_SH | Задвижка Z2 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z2 | Z2_BF | BF_Z2 | Задвижка Z2 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.3 | ZC24 | Z24BF_SL | Задвижка Z24 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z24BF | Z24_BF | BF_Z24 | Задвижка Z24 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 3 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.4 | ZO24 | Z24BF_SH | Задвижка Z24 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z24BF | Z24_BF | BF_Z24 | Задвижка Z24 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.5 | ZC7 | Z7_SL | Задвижка Z7 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z7 | Z7_BF | BF_Z7 | Задвижка Z7 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.6 | ZO7 | Z7_SH | Задвижка Z7 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z7 | Z7_BF | BF_Z7 | Задвижка Z7 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.7 | ZC8 | Z8_SL | Задвижка Z8 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z8 | Z8_BF | BF_Z8 | Задвижка Z8 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 7 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.8 | ZO8 | Z8_SH | Задвижка Z8 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z8 | Z8_BF | BF_Z8 | Задвижка Z8 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 8 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.9 | ZC164 | Z164_SL | Задвижка Z164 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z164 | Z164_EF | EF_Z164 | Задвижка Z164 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 9 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.10 | ZO164 | Z164_SH | Задвижка Z164 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z164 | Z164_EF | EF_Z164 | Задвижка Z164 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 10 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.11 | ZC165 | Z165_SL | Задвижка Z165 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z165 | Z165_EF | EF_Z165 | Задвижка Z165 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 11 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.12 | ZO165 | Z165_SH | Задвижка Z165 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z165 | Z165_EF | EF_Z165 | Задвижка Z165 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 12 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.13 | ZC166 | Z166_SL | Задвижка Z166 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z166 | Z166_EF | EF_Z166 | Задвижка Z166 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 13 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.14 | ZO166 | Z166_SH | Задвижка Z166 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z166 | Z166_EF | EF_Z166 | Задвижка Z166 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 14 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.15 | ZC167 | Z167_SL | Задвижка Z167 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z167 | Z167 | EF_Z167 | Задвижка Z167 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 15 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.16 | ZO167 | Z167_SH | Задвижка Z167 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z167 | Z167 | EF_Z167 | Задвижка Z167 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 16 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.17 | ZC168 | Z168_SL | Задвижка Z168 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z168 | Z168 | EF_Z168 | Задвижка Z168 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 17 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.18 | ZO168 | Z168_SH | Задвижка Z168 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z168 | Z168 | EF_Z168 | Задвижка Z168 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 18 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.19 | ZC169 | Z169_SL | Задвижка Z169 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z169 | Z169 | EF_Z169 | Задвижка Z169 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 19 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.20 | ZO169 | Z169_SH | Задвижка Z169 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z169 | Z169 | EF_Z169 | Задвижка Z169 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 20 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.21 | ZC170 | Z170_SL | Задвижка Z170 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z170 | Z170 | EF_Z170 | Задвижка Z170 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 21 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.22 | ZO170 | Z170_SH | Задвижка Z170 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z170 | Z170 | EF_Z170 | Задвижка Z170 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 22 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.23 | ZC171 | Z171_SL | Задвижка Z171 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z171 | Z171 | EF_Z171 | Задвижка Z171 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 23 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.24 | ZO171 | Z171_SH | Задвижка Z171 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z171 | Z171 | EF_Z171 | Задвижка Z171 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 24 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.25 | ZC172 | Z172_SL | Задвижка Z172 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z172 | Z172 | EF_Z172 | Задвижка Z172 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 25 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.26 | ZO172 | Z172_SH | Задвижка Z172 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z172 | Z172 | EF_Z172 | Задвижка Z172 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 26 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.27 | ZC173 | Z173_SL | Задвижка Z173 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z173 | Z173 | EF_Z173 | Задвижка Z173 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 27 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.28 | ZO173 | Z173_SH | Задвижка Z173 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z173 | Z173 | EF_Z173 | Задвижка Z173 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 4 | 28 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 4 | 29 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 4 | 30 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 4 | 31 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.4.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 4 | 32 |  | 22DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.1 | ZC11 | Z11_SL | Задвижка Z11 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z11 | Z11 | FF_Z11 | Задвижка Z11 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.2 | ZO11 | Z11_SH | Задвижка Z11 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z11 | Z11 | FF_Z11 | Задвижка Z11 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.3 | ZC12 | Z12_SL | Задвижка Z12 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z12 | Z12_FF | FF_Z12 | Задвижка Z12 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 3 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.4 | ZO12 | Z12_SH | Задвижка Z12 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z12 | Z12_FF | FF_Z12 | Задвижка Z12 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 4 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.5 | ZC13 | Z13_SL | Задвижка Z13 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z13 | Z13_FF | FF_Z13 | Задвижка Z13 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.6 | ZO13 | Z13_SH | Задвижка Z13 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z13 | Z13_FF | FF_Z13 | Задвижка Z13 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 6 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.7 | ZC14 | Z14_SL | Задвижка Z14 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z14 | Z14_FF | FF_Z14 | Задвижка Z14 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 7 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.8 | ZO14 | Z14_SH | Задвижка Z14 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z14 | Z14_FF | FF_Z14 | Задвижка Z14 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 8 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.9 | ZC15 | Z15_SL | Задвижка Z15 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z15 | Z15_FF | FF_Z15 | Задвижка Z15 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 9 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.10 | ZO15 | Z15_SH | Задвижка Z15 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z15 | Z15_FF | FF_Z15 | Задвижка Z15 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 10 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.11 | ZC16 | Z16_SL | Задвижка Z16 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z16 | Z16_FF | FF_Z16 | Задвижка Z16 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 11 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.12 | ZO16 | Z16_SH | Задвижка Z16 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z16 | Z16_FF | FF_Z16 | Задвижка Z16 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 12 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.13 | ZC174 | Z174_SL | Задвижка Z174 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z174 | Z174 | GF_Z174 | Задвижка Z174 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 13 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.14 | ZO174 | Z174_SH | Задвижка Z174 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z174 | Z174 | GF_Z174 | Задвижка Z174 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 14 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.15 | ZC175 | Z175_SL | Задвижка Z175 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z175 | Z175 | GF_Z175 | Задвижка Z175 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 15 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.16 | ZO175 | Z175_SH | Задвижка Z175 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z175 | Z175 | GF_Z175 | Задвижка Z175 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 16 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.17 | ZC176 | Z176_SL | Задвижка Z176 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z176 | Z176 | GF_Z176 | Задвижка Z176 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 17 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.18 | ZO176 | Z176_SH | Задвижка Z176 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z176 | Z176 | GF_Z176 | Задвижка Z176 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 18 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.19 | ZC17 | Z17_SL | Задвижка Z17 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z17 | Z17_HF | HF_Z17 | Задвижка Z17 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 19 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.20 | ZO17 | Z17_SH | Задвижка Z17 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z17 | Z17_HF | HF_Z17 | Задвижка Z17 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 20 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.21 | ZC18 | Z18_SL | Задвижка Z18 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z18 | Z18_HF | HF_Z18 | Задвижка Z18 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 21 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.22 | ZO18 | Z18_SH | Задвижка Z18 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z18 | Z18_HF | HF_Z18 | Задвижка Z18 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 22 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.23 | ZC19 | Z19_SL | Задвижка Z19 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z19 | Z19 | HF_Z19 | Задвижка Z19 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 23 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.24 | ZO19 | Z19_SH | Задвижка Z19 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z19 | Z19 | HF_Z19 | Задвижка Z19 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 24 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.25 | ZC177 | Z177_SL | Задвижка Z177 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z177 | Z177 | IF_Z177 | Задвижка Z177 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 25 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.26 | ZO177 | Z177_SH | Задвижка Z177 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z177 | Z177 | IF_Z177 | Задвижка Z177 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 26 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.27 | ZC178 | Z178_SL | Задвижка Z178 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z178 | Z178 | IF_Z178 | Задвижка Z178 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 27 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.28 | ZO178 | Z178_SH | Задвижка Z178 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z178 | Z178 | IF_Z178 | Задвижка Z178 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 28 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.29 | ZC179 | Z179_SL | Задвижка Z179 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z179 | Z179 | IF_Z179 | Задвижка Z179 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 29 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.30 | ZO179 | Z179_SH | Задвижка Z179 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z179 | Z179 | IF_Z179 | Задвижка Z179 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 30 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.31 | ZC20 | Z20_SL | Задвижка Z20 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z20 | Z20_JF | JF_Z20 | Задвижка Z20 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 31 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.5.32 | ZO20 | Z20_SH | Задвижка Z20 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z20 | Z20_JF | JF_Z20 | Задвижка Z20 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 5 | 32 |  | 22DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.1 | ZC21 | Z21_SL | Задвижка Z21 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z21 | Z21_JF | JF_Z21 | Задвижка Z21 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 1 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.2 | ZO21 | Z21_SH | Задвижка Z21 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z21 | Z21_JF | JF_Z21 | Задвижка Z21 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 2 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.3 | ZC22 | Z22_SL | Задвижка Z22 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z22 | Z22_JF | JF_Z22 | Задвижка Z22 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 3 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.4 | ZO22 | Z22_SH | Задвижка Z22 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z22 | Z22_JF | JF_Z22 | Задвижка Z22 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 4 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.5 | ZC23 | Z23_SL | Задвижка Z23 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z23 | Z23 | JF_Z23 | Задвижка Z23 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 5 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.6 | ZO23 | Z23_SH | Задвижка Z23 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z23 | Z23 | JF_Z23 | Задвижка Z23 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.7 | ZC25 | Z25_SL | Задвижка Z25 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z25 | Z25_KF | KF_Z25 | Задвижка Z25 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 7 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.8 | ZO25 | Z25_SH | Задвижка Z25 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z25 | Z25_KF | KF_Z25 | Задвижка Z25 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 8 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.9 | ZC26 | Z26_SL | Задвижка Z26 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26 | Z26_KF | KF_Z26 | Задвижка Z26 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 9 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.10 | ZO26 | Z26_SH | Задвижка Z26 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z26 | Z26_KF | KF_Z26 | Задвижка Z26 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 10 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.11 | ZC27 | Z27_SL | Задвижка Z27 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27 | Z27_KF | KF_Z27 | Задвижка Z27 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 11 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.12 | ZO27 | Z27_SH | Задвижка Z27 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z27 | Z27_KF | KF_Z27 | Задвижка Z27 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 12 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.13 | ZC28 | Z28_SL | Задвижка Z28 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28 | Z28_KF | KF_Z28 | Задвижка Z28 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 13 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.14 | ZO28 | Z28_SH | Задвижка Z28 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z28 | Z28_KF | KF_Z28 | Задвижка Z28 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 14 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.15 | ZC162 | Z162_SL | Задвижка Z162 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z162 | Z162_LF | LF_Z162 | Задвижка Z162 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 15 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.16 | ZC160 | Z160_SL | Задвижка Z160 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z160 | Z160_LF | LF_Z160 | Задвижка Z160 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 16 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.17 | ZO160 | Z160_SH | Задвижка Z160 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z160 | Z160_LF | LF_Z160 | Задвижка Z160 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 17 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.18 | ZC161 | Z161_SL | Задвижка Z161 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z161 | Z161_LF | LF_Z161 | Задвижка Z161 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 18 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.19 | ZO161 | Z161_SH | Задвижка Z161 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z161 | Z161_LF | LF_Z161 | Задвижка Z161 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 19 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.20 | ZO162 | Z162_SH | Задвижка Z162 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z162 | Z162_LF | LF_Z162 | Задвижка Z162 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 20 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.21 | ZC163 | Z163_SL | Задвижка Z163 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z163 | Z163_LF | LF_Z163 | Задвижка Z163 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 21 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.22 | ZO163 | Z163_SH | Задвижка Z163 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z163 | Z163_LF | LF_Z163 | Задвижка Z163 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 22 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.23 | LS21_FF | LS21FF | Уровень max (аварийный) в Р204 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH21FF | LS21_FF | FF_LS21 | Уровень max (аварийный) в Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 23 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.24 | LS22_FF | LS22FF | Уровень max (аварийный) в Р204 | DI | СК |  |  |  | да | LSAH22FF | LS22_FF | FF_LS22 | Уровень max (аварийный) в Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 6 | 24 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 25 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 26 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 27 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 28 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 29 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 30 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 31 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.6.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 6 | 32 |  | 22DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.1 | BS2 | BS2 | Пожар в насосной | DI | СК |  |  |  | да | BSA2 | BS2 | DA_BS2 | Пожар в насосной | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 1 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.2 | BS0 | BS0 | Пожар в РТП | DI | СК |  |  |  | да | BSA0 | BS0 | DA_BS0 | Пожар в РТП | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.3 | BS201 | BS201 | Пожар на Р201 | DI | СК |  |  |  | да | BSA201 | BS201 | FA_BS201 | Пожар на Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 3 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.4 | BS202 | BS202 | Пожар на Р202 | DI | СК |  |  |  | да | BSA202 | BS202 | FA_BS202 | Пожар на Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 4 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.5 | BS203 | BS203 | Пожар на Р203 | DI | СК |  |  |  | да | BSA203 | BS203 | FA_BS203 | Пожар на Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 5 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.6 | BS204 | BS204 | Пожар на Р204 | DI | СК |  |  |  | да | BSA204 | BS204 | FA_BS204 | Пожар на Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 6 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.7 | BS205 | BS205 | Пожар на Р205 | DI | СК |  |  |  | да | BSA205 | BS205 | FA_BS205 | Пожар на Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 7 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.8 | BS206 | BS206 | Пожар на Р206 | DI | СК |  |  |  | да | BSA206 | BS206 | FA_BS206 | Пожар на Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 8 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.9 | BS207 | BS207 | Пожар на Р207 | DI | СК |  |  |  | да | BSA207 | BS207 | GA_BS207 | Пожар на Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 9 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.10 | BS208 | BS208 | Пожар на Р208 | DI | СК |  |  |  | да | BSA208 | BS208 | GA_BS208 | Пожар на Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 10 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.11 | BS209 | BS209 | Пожар на Р209 | DI | СК |  |  |  | да | BSA209 | BS209 | GA_BS209 | Пожар на Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 11 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.12 | BS215 | BS215 | Пожар на Р215 | DI | СК |  |  |  | да | BSA215 | BS215 | HA_BS215 | Пожар на Р215 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 12 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.13 | BS216 | BS216 | Пожар на Р216 | DI | СК |  |  |  | да | BSA216 | BS216 | HA_BS216 | Пожар на Р216 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 13 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.14 | BS217 | BS217 | Пожар на Р217 | DI | СК |  |  |  | да | BSA217 | BS217 | HA_BS217 | Пожар на Р217 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 14 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.15 | BS210 | BS210 | Пожар на Р210 | DI | СК |  |  |  | да | BSA210 | BS210 | IA_BS210 | Пожар на Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 15 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.16 | BS211 | BS211 | Пожар на Р211 | DI | СК |  |  |  | да | BSA211 | BS211 | IA_BS211 | Пожар на Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 16 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.17 | BS212 | BS212 | Пожар на Р212 | DI | СК |  |  |  | да | BSA212 | BS212 | IA_BS212 | Пожар на Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 17 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.18 | BS221 | BS221 | Пожар на Р221 | DI | СК |  |  |  | да | BSA221 | BS221 | JA_BS221 | Пожар на Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 18 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.19 | BS222 | BS222 | Пожар на Р222 | DI | СК |  |  |  | да | BSA222 | BS222 | JA_BS222 | Пожар на Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 19 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.20 | BS223 | BS223 | Пожар на Р223 | DI | СК |  |  |  | да | BSA223 | BS223 | KA_BS223 | Пожар на Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 20 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.21 | BS224 | BS224 | Пожар на Р224 | DI | СК |  |  |  | да | BSA224 | BS224 | KA_BS224 | Пожар на Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 21 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.22 | BS225 | BS225 | Пожар на Р225 | DI | СК |  |  |  | да | BSA225 | BS225 | LA_BS225 | Пожар на Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 22 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.23 | BS226 | BS226 | Пожар на Р226 | DI | СК |  |  |  | да | BSA226 | BS226 | LA_BS226 | Пожар на Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 23 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.24 | BS227 | BS227 | Пожар на Р227 | DI | СК |  |  |  | да | BSA227 | BS227 | LA_BS227 | Пожар на Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 24 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.25 | BS228 | BS228 | Пожар на Р228 | DI | СК |  |  |  | да | BSA228 | BS228 | LA_BS228 | Пожар на Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 2 | 7 | 25 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 26 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 27 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 28 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 29 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 30 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 31 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.7.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 2 | 7 | 32 |  | 22DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.2.8.1 | NYS3F | H3F_OS | Управление насосом H3F выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H3F | NC3F | BE_NC3F | Насос H-3F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 1 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.2 | NYW3F | H3F_OR | Управление насосом H3F вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H3F | NC3F | BE_NC3F | Насос H-3F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.3 | NYS4F | H4F_OS | Управление насосом H-4F выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H4F | NC4F | BE_NC4F | Насос H-4F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 3 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.4 | NYW4F | H4F_OR | Управление насосом H-4F вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H4F | NC4F | BE_NC4F | Насос H-4F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.5 | NYS5F | H5F_OS | Управление насосом H-5F выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H5F | NC5F | BE_NC5F | Насос H-5F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 5 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.6 | NYS6F | H6F_OS | Управление насосом H-6F выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H6F | NC6F | BE_NC6F | Насос H-6F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 6 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.7 | NYS7F | H7F_OS | Управление насосом H-7F выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H7F | NC7F | BE_NC7F | Насос H-7F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 7 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.8 | NYW7F | H7F_OR | Управление насосом H-7F вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H7F | NC7F | BE_NC7F | Насос H-7F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.9 | NYS8F | H8F_OS | Управление насосом H8F выкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H8F | NC8F | BE_NC8F | Насос H-8F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 9 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.10 | NYW8F | H8F_OR | Управление насосом H8F вкл. | DO | СК 220В |  |  |  |  | H8F | NC8F | BE_NC8F | Насос H-8F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 10 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.11 | YO1 | Z1_OO | Управление Z1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z1 | Z1_BF | BF_Z1 | Задвижка Z1 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 11 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.12 | YO180 | Z180_OO | Управление Z180 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z180 | Z180 | BF_Z180 | Задвижка Z180 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 12 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.13 | YO181 | Z181_OO | Управление Z181 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z181 | Z181 | BF_Z181 | Задвижка Z181 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 13 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.14 | YO182 | Z182_OO | Управление Z182 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z182 | Z182 | BF_Z182 | Задвижка Z182 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 14 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.15 | YO183 | Z183_OO | Управление Z183 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z183 | Z183 | BF_Z183 | Задвижка Z183 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 15 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.16 | YO2 | Z2_OO | Управление Z2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z2 | Z2_BF | BF_Z2 | Задвижка Z2 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 16 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.17 | YO24 | Z24_OO | Управление Z24 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z24BF | Z24_BF | BF_Z24 | Задвижка Z24 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 17 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.18 | YO7 | Z7_OO | Управление Z7 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z7 | Z7_BF | BF_Z7 | Задвижка Z7 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 18 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.19 | YO8 | Z8_OO | Управление Z8 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z8 | Z8_BF | BF_Z8 | Задвижка Z8 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 19 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.20 | HA12 | HA12 | Звук. сиг. пена уходи в насос. СвНП | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA12 | HA12 | DF_HA12 | Звук. сиг. пена уходи в насос. СвНП | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 20 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.21 | HA28 | HA28 | Звук. сиг. пена уходи на эстакаде | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA28 | HA28 | EF_HA28 | Звук. сиг. пена уходи на эстакаде | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 21 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.22 | YO164 | Z164_OO | Управление EF_YO164 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z164 | Z164_EF | EF_Z164 | Задвижка Z164 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 22 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.23 | YO165 | Z165_OO | Управление EF_YO165 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z165 | Z165_EF | EF_Z165 | Задвижка Z165 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 23 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.24 | YO166 | Z166_OO | Управление EF_YO166 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z166 | Z166_EF | EF_Z166 | Задвижка Z166 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 24 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.25 | YO167 | Z167_OO | Управление EF_YO167 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z167 | Z167 | EF_Z167 | Задвижка Z167 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 25 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.26 | YO168 | Z168_OO | Управление EF_YO168 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z168 | Z168 | EF_Z168 | Задвижка Z168 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 26 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.27 | YO169 | Z169_OO | Управление EF_YO169 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z169 | Z169 | EF_Z169 | Задвижка Z169 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 27 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.28 | YO170 | Z170_OO | Управление EF_YO170 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z170 | Z170 | EF_Z170 | Задвижка Z170 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 28 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.29 | YO171 | Z171_OO | Управление EF_YO171 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z171 | Z171 | EF_Z171 | Задвижка Z171 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 29 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.30 | YO172 | Z172_OO | Управление EF_YO172 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z172 | Z172 | EF_Z172 | Задвижка Z172 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 30 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.31 | YO173 | Z173_OO | Управление EF_YO173 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z173 | Z173 | EF_Z173 | Задвижка Z173 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 8 | 31 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.8.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 8 | 32 |  | 22DO8 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.1 | HA13 | HA13 | Звук. сиг. пена уходи в парке №31 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA13 | HA13 | FF_HA13 | Звук. сиг. пена уходи в парке №31 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 1 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.2 | YO11 | Z11_OO | Управление YO11 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z11 | Z11 | FF_Z11 | Задвижка Z11 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 2 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.3 | YO12 | Z12_OO | Управление YO12 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z12 | Z12_FF | FF_Z12 | Задвижка Z12 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 3 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.4 | YO13 | Z13_OO | Управление YO13 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z13 | Z13_FF | FF_Z13 | Задвижка Z13 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 4 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.5 | YO14 | Z14_OO | Управление YO14 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z14 | Z14_FF | FF_Z14 | Задвижка Z14 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 5 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.6 | YO15 | Z15_OO | Управление YO15 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z15 | Z15_FF | FF_Z15 | Задвижка Z15 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 6 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.7 | YO16 | Z16_OO | Управление YO16 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z16 | Z16_FF | FF_Z16 | Задвижка Z16 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 7 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.8 | HA26 | HA26 | Звук. сиг. пена уходи в парке №31/1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA26 | HA26 | GF_HA26 | Звук. сиг. пена уходи в парке №31/1 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 8 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.9 | YO174 | Z174_OO | Управление YO174 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z174 | Z174 | GF_Z174 | Задвижка Z174 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 9 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.10 | YO175 | Z175_OO | Управление YO175 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z175 | Z175 | GF_Z175 | Задвижка Z175 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 10 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.11 | YO176 | Z176_OO | Управление YO176 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z176 | Z176 | GF_Z176 | Задвижка Z176 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 11 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.12 | HA14 | HA14 | Звук. сиг. пена уходи в парке №32 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA14 | HA14 | HF_HA14 | Звук. сиг. пена уходи в парке №32 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 12 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.13 | YO17 | Z17_OO | Управление Z17 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z17 | Z17_HF | HF_Z17 | Задвижка Z17 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 13 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.14 | YO18 | Z18_OO | Управление Z18 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z18 | Z18_HF | HF_Z18 | Задвижка Z18 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 14 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.15 | YO19 | Z19_OO | Управление Z19 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z19 | Z19 | HF_Z19 | Задвижка Z19 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 15 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.16 | HA27 | HA27 | Звук. сиг. пена уходи в парке №33 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA27 | HA27 | IF_HA27 | Звук. сиг. пена уходи в парке №33 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 16 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.17 | YO177 | Z177_OO | Управление Z177 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z177 | Z177 | IF_Z177 | Задвижка Z177 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 17 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.18 | YO178 | Z178_OO | Управление Z178 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z178 | Z178 | IF_Z178 | Задвижка Z178 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 18 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.19 | YO179 | Z179_OO | Управление Z179 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z179 | Z179 | IF_Z179 | Задвижка Z179 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 19 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.20 | HA15 | HA15 | Звук. сиг. пена уходи в парке №34 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA15 | HA15 | JF_HA15 | Звук. сиг. пена уходи в парке №34 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 20 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.21 | YO20 | Z20_OO | Управление Z20 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z20 | Z20_JF | JF_Z20 | Задвижка Z20 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 21 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.22 | YO21 | Z21_OO | Управление Z21 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z21 | Z21_JF | JF_Z21 | Задвижка Z21 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 22 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.23 | YO22 | Z22_OO | Управление Z22 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z22 | Z22_JF | JF_Z22 | Задвижка Z22 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 23 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.24 | YO23 | Z23_OO | Управление Z23 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z23 | Z23 | JF_Z23 | Задвижка Z23 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 24 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.25 | HA16 | HA16 | Звук. сиг. пена уходи в парке №34/1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA16 | HA16 | KF_HA16 | Звук. сиг. пена уходи в парке №34/1 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 25 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.26 | YO25 | Z25_OO | Управление Z25 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z25 | Z25_KF | KF_Z25 | Задвижка Z25 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 26 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.27 | YO26 | Z26_OO | Управление Z26 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z26 | Z26_KF | KF_Z26 | Задвижка Z26 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 27 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.28 | YO27 | Z27_OO | Управление Z27 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z27 | Z27_KF | KF_Z27 | Задвижка Z27 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 28 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.29 | YO28 | Z28_OO | Управление Z28 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z28 | Z28_KF | KF_Z28 | Задвижка Z28 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 29 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.30 | HA17 | HA17 | Звук. сиг. пена уходи в парке №34/2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA17 | HA17 | LF_HA17 | Звук. сиг. пена уходи в парке №34/2 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 30 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.31 | YO160 | Z160_OO | Управление Z160 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z160 | Z160_LF | LF_Z160 | Задвижка Z160 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 31 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.9.32 | YO161 | Z161_OO | Управление Z161 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z161 | Z161_LF | LF_Z161 | Задвижка Z161 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 9 | 32 |  | 22DO9 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.1 | YO162 | Z162_OO | Управление Z162 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z162 | Z162_LF | LF_Z162 | Задвижка Z162 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 1 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.2 | YO163 | Z163_OO | Управление Z163 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z163 | Z163_LF | LF_Z163 | Задвижка Z163 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 2 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.3 | HL8 | HL8 | Сигнал. в E-1F, E-2F (L на 10%) | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL8 | HL8 | BF_HL8 | Сигнал. в E-1F, E-2F (L на 10%) | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 3 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.4 | HL9 | HL9 | Сигнал. в E-1F, E-2F (L min) | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL9 | HL9 | BF_HL9 | Сигнал. в E-1F, E-2F (L min) | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 4 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.5 | HL10 | HL10 | Сигнализ. в E-5F, E-6F (L на 10%) | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL10 | HL10 | BF_HL10 | Сигнализ. в E-5F, E-6F (L на 10%) | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 5 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.6 | HL11 | HL11 | Сигнализ. в E-5F, E-6F (L min) | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL11 | HL11 | BF_HL11 | Сигнализ. в E-5F, E-6F (L min) | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 6 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.7 | HL12 | HL12 | Сигнализ. в E-3F (L на 10%) | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL12 | HL12 | BF_HL12 | Сигнализ. в E-3F (L на 10%) | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 7 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.8 | HL13 | HL13 | Сигнализ. в E-3F (L min) | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL13 | HL13 | BF_HL13 | Сигнализ. в E-3F (L min) | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 8 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.9 | HL15A | HL15A | Сигнал. на лампу заполнение E-1F | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL15A | HL15A | BF_HL15A | Сигнал. на лампу заполнение E-1F | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 9 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.10 | HL15B | HL15B | Сигнал. на лампу заполнение E-2F | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL15B | HL15B | BF_HL15B | Сигнал. на лампу заполнение E-2F | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 10 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.11 | HL15C | HL15C | Сигнал. на лампу заполнение E-3F | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL15C | HL15C | BF_HL15C | Сигнал. на лампу заполнение E-3F | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 11 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.12 | YC5 | Z5_OC | Управление Z5 Закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z5 | Z5_BF | BF_Z5 | Задвижка Z5 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 12 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.13 | YC6 | Z6_OC | Управление Z6 Закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z6 | Z6_BF | BF_Z6 | Задвижка Z6 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 13 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.14 | YO5 | Z5_OO | Управление Z5 Открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z5 | Z5_BF | BF_Z5 | Задвижка Z5 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 14 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.15 | YO6 | Z6_OO | Управление Z6 Открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z6 | Z6_BF | BF_Z6 | Задвижка Z6 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 2 | 10 | 15 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.16 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 16 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.17 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 17 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.18 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 18 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.19 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 19 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.20 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 20 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.21 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 21 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 22 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 23 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 24 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 25 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 26 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 27 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 28 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 29 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 30 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 31 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.10.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 2 | 10 | 32 |  | 22DO10 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.2.11.1 | TV6_BF | TV6BF | Регул-ие темп. в насососной пенотуш. | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRCAL6 | TIC6 | BF_TIC6 | Регул-ие темп. в насососной пенотуш. | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 2 | 2 | 11 | 1 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.2 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 2 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.3 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 3 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.4 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 4 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.5 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 5 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.6 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 6 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.7 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 7 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.2.11.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 2 | 11 | 8 |  | 22AO11 | R500 AO 08 021-000-CAA
2.3.1.1 | TI201A | TE201A | Температура в E-1П | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL201A | TI201A | BF_TI201A | Температура в E-1П | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.2 | TI201B | TE201B | Температура в E-2П | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL201B | TI201B | BF_TI201B | Температура в E-2П | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.3 | TI6_BF | TE6BF | Температура в насососной пенотуш. | AI | RTD | False |  |  |  | TIRCAL6 | TIC6 | BF_TIC6 | Температура в насососной пенотуш. | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 1 | 3 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.4 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 4 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.5 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 5 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.6 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 6 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.7 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 7 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.8 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 8 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.9 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 9 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.10 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 10 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.11 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 11 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.12 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 12 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.13 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 13 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.14 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 14 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.15 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 15 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.1.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 2 | 3 | 1 | 16 |  | 23AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.2.1 | ZC5 | Z5_SL | Задвижка Z5 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z5 | Z5_BF | BF_Z5 | Задвижка Z5 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.2 | ZO5 | Z5_SH | Задвижка Z5 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z5 | Z5_BF | BF_Z5 | Задвижка Z5 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.3 | ZC6 | Z6_SL | Задвижка Z6 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z6 | Z6_BF | BF_Z6 | Задвижка Z6 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.4 | ZO6 | Z6_SH | Задвижка Z6 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z6 | Z6_BF | BF_Z6 | Задвижка Z6 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.5 | ZO318 | Z318_SH | Задвижка Z318 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z318 | Z318 | OF_Z318 | Задвижка Z164 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 5 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.6 | ZC318 | Z318_SL | Задвижка Z318 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z318 | Z318 | OF_Z318 | Задвижка Z164 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 6 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.7 | ZO319 | Z319_SH | Задвижка Z319 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z319 | Z319 | OF_Z319 | Задвижка Z319 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 7 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.8 | ZC319 | Z319_SL | Задвижка Z319 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z319 | Z319 | OF_Z319 | Задвижка Z319 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 8 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.9 | ZO320 | Z320_SH | Задвижка Z320 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z320 | Z320 | OF_Z320 | Задвижка Z320 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 9 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.10 | ZC320 | Z320_SL | Задвижка Z320 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z320 | Z320 | OF_Z320 | Задвижка Z320 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 10 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.11 | ZO321 | Z321_SH | Задвижка Z321 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z321 | Z321 | OF_Z321 | Задвижка Z321 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 11 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.12 | ZC321 | Z321_SL | Задвижка Z321 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z321 | Z321 | OF_Z321 | Задвижка Z321 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 12 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.13 | ZO322 | Z322_SH | Задвижка Z322 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z322 | Z322 | OF_Z322 | Задвижка Z322 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 13 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.14 | ZC322 | Z322_SL | Задвижка Z322 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z322 | Z322 | OF_Z322 | Задвижка Z322 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 14 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.15 | ZO323 | Z323_SH | Задвижка Z323 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z323 | Z323 | OF_Z323 | Задвижка Z323 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 15 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.16 | ZC323 | Z323_SL | Задвижка Z323 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z323 | Z323 | OF_Z323 | Задвижка Z323 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 16 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.17 | ZO324 | Z324_SH | Задвижка Z324 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z324 | Z324 | OF_Z324 | Задвижка Z324 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 17 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.18 | ZC324 | Z324_SL | Задвижка Z324 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z324 | Z324 | OF_Z324 | Задвижка Z324 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 18 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.19 | ZO325 | Z325_SH | Задвижка Z325 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z325 | Z325 | OF_Z325 | Задвижка Z325 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 19 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.20 | ZC325 | Z325_SL | Задвижка Z325 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z325 | Z325 | OF_Z325 | Задвижка Z325 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 20 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.21 | ZO326 | Z326_SH | Задвижка Z326 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z326 | Z326 | OF_Z326 | Задвижка Z326 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 21 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.22 | ZC326 | Z326_SL | Задвижка Z326 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z326 | Z326 | OF_Z326 | Задвижка Z326 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 22 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.23 | ZO327 | Z327_SH | Задвижка Z327 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z327 | Z327 | OF_Z327 | Задвижка Z327 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 23 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.24 | ZC327 | Z327_SL | Задвижка Z327 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z327 | Z327 | OF_Z327 | Задвижка Z327 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 24 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.25 | ZO328 | Z328_SH | Задвижка Z328 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z328 | Z328 | OF_Z328 | Задвижка Z323 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 25 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.26 | ZC328 | Z328_SL | Задвижка Z328 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z328 | Z328 | OF_Z328 | Задвижка Z323 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 26 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.27 | ZO329 | Z329_SH | Задвижка Z329 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z329 | Z329 | OF_Z329 | Задвижка Z329 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 27 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.28 | ZC329 | Z329_SL | Задвижка Z329 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z329 | Z329 | OF_Z329 | Задвижка Z329 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 28 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.29 | ZO330 | Z330_SH | Задвижка Z330 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z330 | Z330 | OF_Z330 | Задвижка Z330 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 29 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.30 | ZC330 | Z330_SL | Задвижка Z330 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z330 | Z330 | OF_Z330 | Задвижка Z330 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 30 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.31 | ZO331 | Z331_SH | Задвижка Z331 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z331 | Z331 | OF_Z331 | Задвижка Z331 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 31 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.2.32 | ZC331 | Z331_SL | Задвижка Z331 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z331 | Z331 | OF_Z331 | Задвижка Z331 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 2 | 32 |  | 23DI2 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.1 | SBYC318 | Z318_HSC | Упр-е с поста Z318 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z318 | Z318 | OF_Z318 | Задвижка Z318 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.2 | SBYO318 | Z318_HSO | Упр-е с поста Z318 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z318 | Z318 | OF_Z318 | Задвижка Z318 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.3 | SBYC319 | Z319_HSC | Упр-е с поста Z319 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z319 | Z319 | OF_Z319 | Задвижка Z319 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.4 | SBYO319 | Z319_HSO | Упр-е с поста Z319 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z319 | Z319 | OF_Z319 | Задвижка Z319 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.5 | SBYC320 | Z320_HSC | Упр-е с поста Z320 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z320 | Z320 | OF_Z320 | Задвижка Z320 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 5 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.6 | SBYO320 | Z320_HSO | Упр-е с поста Z320 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z320 | Z320 | OF_Z320 | Задвижка Z320 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 6 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.7 | SBYC321 | Z321_HSC | Упр-е с поста Z321 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z321 | Z321 | OF_Z321 | Задвижка Z321 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 7 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.8 | SBYO321 | Z321_HSO | Упр-е с поста Z321 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z321 | Z321 | OF_Z321 | Задвижка Z321 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.9 | SBYC322 | Z322_HSC | Упр-е с поста Z322 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z322 | Z322 | OF_Z322 | Задвижка Z322 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 9 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.10 | SBYO322 | Z322_HSO | Упр-е с поста Z322 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z322 | Z322 | OF_Z322 | Задвижка Z322 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 10 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.11 | SBYC323 | Z323_HSC | Упр-е с поста Z323 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z323 | Z323 | OF_Z323 | Задвижка Z323 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 11 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.12 | SBYO323 | Z323_HSO | Упр-е с поста Z323 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z323 | Z323 | OF_Z323 | Задвижка Z323 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 12 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.13 | SBYC324 | Z324_HSC | Упр-е с поста Z324 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z324 | Z324 | OF_Z324 | Задвижка Z324 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 13 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.14 | SBYO324 | Z324_HSO | Упр-е с поста Z324 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z324 | Z324 | OF_Z324 | Задвижка Z324 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 14 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.15 | SBYC325 | Z325_HSC | Упр-е с поста Z325 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z325 | Z325 | OF_Z325 | Задвижка Z325 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 15 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.16 | SBYO325 | Z325_HSO | Упр-е с поста Z325 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z325 | Z325 | OF_Z325 | Задвижка Z325 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 16 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.17 | SBYC326 | Z326_HSC | Упр-е с поста Z326 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z326 | Z326 | OF_Z326 | Задвижка Z326 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 17 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.18 | SBYO326 | Z326_HSO | Упр-е с поста Z326 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z326 | Z326 | OF_Z326 | Задвижка Z326 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 18 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.19 | SBYC327 | Z327_HSC | Упр-е с поста Z327 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z327 | Z327 | OF_Z327 | Задвижка Z327 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 19 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.20 | SBYO327 | Z327_HSO | Упр-е с поста Z327 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z327 | Z327 | OF_Z327 | Задвижка Z327 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 20 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.21 | SBYC328 | Z328_HSC | Упр-е с поста Z328 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z328 | Z328 | OF_Z328 | Задвижка Z328 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 21 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.22 | SBYO328 | Z328_HSO | Упр-е с поста Z328 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z328 | Z328 | OF_Z328 | Задвижка Z328 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 22 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.23 | SBYC329 | Z329_HSC | Упр-е с поста Z329 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z329 | Z329 | OF_Z329 | Задвижка Z329 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 23 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.24 | SBYO329 | Z329_HSO | Упр-е с поста Z329 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z329 | Z329 | OF_Z329 | Задвижка Z329 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 24 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.25 | SBYC330 | Z330_HSC | Упр-е с поста Z330 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z330 | Z330 | OF_Z330 | Задвижка Z330 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 25 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.26 | SBYO330 | Z330_HSO | Упр-е с поста Z330 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z330 | Z330 | OF_Z330 | Задвижка Z330 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 26 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.27 | SBYC331 | Z331_HSC | Упр-е с поста Z331 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z331 | Z331 | OF_Z331 | Задвижка Z331 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 27 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.28 | SBYO331 | Z331_HSO | Упр-е с поста Z331 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z331 | Z331 | OF_Z331 | Задвижка Z331 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 3 | 28 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 3 | 29 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 3 | 30 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 3 | 31 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.3.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 3 | 32 |  | 23DI3 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.1 | PS226A | PS226A | Давление в л. 92/2 после смеш. | DI | СК |  |  |  | да | PSAH226A | PS226A | BF_PS226A | Давление в л. 92/2 после смеш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.2 | PS226B | PS226B | Давление в л. 92/2 после смеш. | DI | СК |  |  |  | да | PSAH226B | PS226B | BF_PS226B | Давление в л. 92/2 после смеш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 2 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.3 | PS207A | PS207A | Давление на выкиде насоса H-7F min | DI | СК |  |  |  | да | PSAL207A | PS207A | BF_PS207A | Давление на выкиде насоса H-7F min | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 3 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.4 | PS207B | PS207B | Давление на выкиде насоса H-7F max | DI | СК |  |  |  | да | PSAH207B | PS207B | BF_PS207B | Давление на выкиде насоса H-7F max | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.5 | PS208A | PS208A | Давление на выкиде насоса H-8F min | DI | СК |  |  |  | да | PSAL208A | PS208A | BF_PS208A | Давление на выкиде насоса H-8F min | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.6 | PS208B | PS208B | Давление на выкиде насоса H-8F max | DI | СК |  |  |  | да | PSAH208B | PS208B | BF_PS208B | Давление на выкиде насоса H-8F max | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.7 | PA318 | PS318 | Давление 4% пенообр. в П23 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH318 | PA318 | BF_PA318 | Давление 4% пенообр. в П23 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 7 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.8 | PA319 | PS319 | Давление 4% пенообр. в П24 | DI | СК |  |  |  | да | PAH319 | PA319 | BF_PA319 | Давление 4% пенообр. в П24 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 8 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.9 | PA320 | PS320 | Давление 4% пенообр. в П25 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH320 | PA320 | BF_PA320 | Давление 4% пенообр. в П25 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 9 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.10 | PA321 | PS321 | Давление 4% пенообр. в П26 | DI | СК |  |  |  | да | PAH321 | PA321 | BF_PA321 | Давление 4% пенообр. в П26 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 10 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.11 | PA322 | PS322 | Давление 4% пенообр. в П27 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH322 | PA322 | BF_PA322 | Давление 4% пенообр. в П27 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 11 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.12 | PA323 | PS323 | Давление 4% пенообр. в П28 | DI | СК |  |  |  | да | PAH323 | PA323 | BF_PA323 | Давление 4% пенообр. в П28 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 12 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.13 | PA324 | PS324 | Давление 4% пенообр. в П29 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH324 | PA324 | BF_PA324 | Давление 4% пенообр. в П29 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 13 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.14 | PA325 | PS325 | Давление 4% пенообр. в П30 | DI | СК |  |  |  | да | PAH325 | PA325_BF | BF_PA325 | Давление 4% пенообр. в П30 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 14 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.15 | PA326 | PS326 | Давление 4% пенообр. в П31 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH326 | PA326 | BF_PA326 | Давление 4% пенообр. в П31 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 15 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.16 | PA327 | PS327 | Давление 4% пенообр. в П32 | DI | СК |  |  |  | да | PAH327 | PA327 | BF_PA327 | Давление 4% пенообр. в П32 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 16 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.17 | PA328 | PS328 | Давление 4% пенообр. в П33 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH328 | PA328 | BF_PA328 | Давление 4% пенообр. в П33 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 17 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.18 | PA329 | PS329 | Давление в линии П34 | DI | СК |  |  |  | да | PAH329 | PA329 | BF_PA329 | Давление в линии П34 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 18 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.19 | PA330 | PS330 | Давление 4% пенообр. в П35 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH330 | PA330 | BF_PA330 | Давление 4% пенообр. в П35 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 19 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.20 | PA331 | PS331 | Давление 4% пенообр. в П36 | DI | СК |  |  |  | да | PAH331 | PA331 | BF_PA331 | Давление 4% пенообр. в П36 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 20 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.21 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 21 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.22 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 22 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 23 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 24 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 25 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 26 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 27 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 28 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 29 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 30 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 31 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.4.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4 | 32 |  | 23DI4 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.1 | HS7K1 | HS7K1 | Пожар на эст. в секции 1 | DI | 24В |  |  |  |  | HS7K1 | HS7K1 | BA_HS7K1 | Пожар на эст. в секции 1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 1 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.2 | HS7K2 | HS7K2 | Пожар на эст. в секции 2 | DI | 24В |  |  |  |  | HS7K2 | HS7K2 | BA_HS7K2 | Пожар на эст. в секции 2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.3 | HS7K3 | HS7K3 | Пожар на эст. в секции 3 | DI | 24В |  |  |  |  | HS7K3 | HS7K3 | BA_HS7K3 | Пожар на эст. в секции 3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 3 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.4 | HS7K4 | HS7K4 | Пожар на эст. в секции 4 | DI | 24В |  |  |  |  | HS7K4 | HS7K4 | BA_HS7K4 | Пожар на эст. в секции 4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 4 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.5 | HS7K5 | HS7K5 | Пожар на эст. в секции 5 | DI | 24В |  |  |  |  | HS7K5 | HS7K5 | BA_HS7K5 | Пожар на эст. в секции 5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 5 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.6 | BS1L | BS1L | Пожар на эст. в секции 1л | DI | 24В |  |  |  |  | BS1L | BS1L | BA_BS1L | Пожар на эст. в секции 1л | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.7 | BS1R | BS1R | Пожар на эст. в секции 1п | DI | 24В |  |  |  |  | BS1R | BS1R | BA_BS1R | Пожар на эст. в секции 1п | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 7 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.8 | BS2L | BS2L | Пожар на эст. (сек 2л) | DI | 24В |  |  |  |  | BS2L | BS2L | BA_BS2L | Пожар на эст. (сек 2л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 8 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.9 | BS2R | BS2R | Пожар на эст. (сек 2п) | DI | 24В |  |  |  |  | BS2R | BS2R | BA_BS2R | Пожар на эст. (сек 2п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 9 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.10 | BS3L | BS3L | Пожар на эст. (сек 3л) | DI | 24В |  |  |  |  | BS3L | BS3L | BA_BS3L | Пожар на эст. (сек 3л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 10 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.11 | BS3R | BS3R | Пожар на эст. (сек 3 п) | DI | 24В |  |  |  |  | BS3R | BS3R | BA_BS3R | Пожар на эст. (сек 3 п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 11 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.12 | BS4L | BS4L | Пожар на эст. (сек 4л) | DI | 24В |  |  |  |  | BS4L | BS4L | BA_BS4L | Пожар на эст. (сек 4л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 12 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.13 | BS4R | BS4R | Пожар на эст. (сек 4п) | DI | 24В |  |  |  |  | BS4R | BS4R | BA_BS4R | Пожар на эст. (сек 4п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 13 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.14 | BS5L | BS5L | Пожар на эст. (сек 5л) | DI | 24В |  |  |  |  | BS5L | BS5L | BA_BS5L | Пожар на эст. (сек 5л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 14 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.15 | BS5R | BS5R | Пожар на эст. (сек 5п) | DI | 24В |  |  |  |  | BS5R | BS5R | BA_BS5R | Пожар на эст. (сек 5п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 15 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.16 | BS6L | BS6L | Пожар на эст. (сек 6л) | DI | 24В |  |  |  |  | BS6L | BS6L | BA_BS6L | Пожар на эст. (сек 6л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 16 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.17 | BS6R | BS6R | Пожар на эст. (сек 6п) | DI | 24В |  |  |  |  | BS6R | BS6R | BA_BS6R | Пожар на эст. (сек 6п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 17 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.18 | BS7L | BS7L | Пожар на эст. (сек 7л) | DI | 24В |  |  |  |  | BS7L | BS7L | BA_BS7L | Пожар на эст. (сек 7л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 18 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.19 | BS7R | BS7R | Пожар на эст. (сек 7п) | DI | 24В |  |  |  |  | BS7R | BS7R | BA_BS7R | Пожар на эст. (сек 7п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 5 | 19 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.20 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 20 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.21 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 21 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.22 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 22 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.23 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 23 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.24 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 24 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.25 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 25 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.26 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 26 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.27 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 27 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.28 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 28 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.29 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 29 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.30 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 30 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 31 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.5.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 5 | 32 |  | 23DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.1 | SPE1 | SPE1 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE1 | SPE1 | BF_SPE1 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 1 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.2 | SPE2 | SPE2 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE2 | SPE2 | BF_SPE2 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.3 | SPE3 | SPE3 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE3 | SPE3 | BF_SPE3 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 3 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.4 | SPE4 | SPE4 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE4 | SPE4 | BF_SPE4 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 4 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.5 | SPE5 | SPE5 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE5 | SPE5 | BF_SPE5 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 5 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.6 | SPE6 | SPE6 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE6 | SPE6 | BF_SPE6 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 6 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.7 | SPE7 | SPE7 | Работает система пенотушения | DI | 24В |  |  |  |  | SPE7 | SPE7 | BF_SPE7 | Запущена система пенотуш. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.8 | QX10160 | QX10160_AL | Отказ СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QX10160_AL | QX10160 | QX10160 | Отказ СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 8 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.9 | QX10170 | QX10170_AL | Отказ СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QX10170_AL | QX10170 | QX10170 | Отказ СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 9 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.10 | QX10180 | QX10180_AL | Отказ СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QX10180_AL | QX10180 | QX10180 | Отказ СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 10 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.11 | QX10190 | QX10190_AL | Отказ СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QX10190_AL | QX10190 | QX10190 | Отказ СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 11 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.12 | SB101X1 | SB101X1 | Квитирование сигнализации | DI | 24В |  |  |  |  | SB101X1 | SB101X1 | SB101X1 | Квитирование сигнализации | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 12 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.13 | SB101X2 | SB101X2 | Проверка сигнализации | DI | 24В |  |  |  |  | SB101X2 | SB101X2 | SB101X2 | Проверка сигнализации | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 13 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.14 | SB104 | SB104 | Проверка звукового сигнала | DI | 24В |  |  |  |  | SB104 | SB104 | BF_SB104 | Проверка HA104 (HA105, HA106) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 14 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.15 | UHA104 | UHA104 | Контроль целосности цепи НА104 | DI | 24В |  |  |  |  | UHA104 | UHA104 | BE_UHA104 | Контроль целостности цепи | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 15 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.16 | UHA105 | UHA105 | Контроль целосности цепи HA105 | DI | 24В |  |  |  |  | UHA105 | UHA105 | BE_UHA105 | Контроль целостности цепи | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 16 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.17 | UHA106 | UHA106 | Контроль целосности цепи HA106 | DI | 24В |  |  |  |  | UHA106 | UHA106 | BE_UHA106 | Контроль целостности цепи | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 17 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.18 | HS1L | HS1L | Подать пену (секция 1л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS1L | HS1L | BF_HS1L | Подать пену (секция 1л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 18 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.19 | HS1R | HS1R | Подать пену (секция 1п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS1R | HS1R | BF_HS1R | Подать пену (секция 1п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 19 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.20 | HS2L | HS2L | Подать пену (секция 2л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS2L | HS2L | BF_HS2L | Подать пену (секция 2л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 20 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.21 | HS2R | HS2R | Подать пену (секция 2п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS2R | HS2R | BF_HS2R | Подать пену (секция 2п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 21 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.22 | HS3L | HS3L | Подать пену (секция 3л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS3L | HS3L | BF_HS3L | Подать пену (секция 3л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 22 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.23 | HS3R | HS3R | Подать пену (секция 3п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS3R | HS3R | BF_HS3R | Подать пену (секция 3п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 23 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.24 | HS4L | HS4L | Подать пену (секция 4л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS4L | HS4L | BF_HS4L | Подать пену (секция 4л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 24 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.25 | HS4R | HS4R | Подать пену (секция 4п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS4R | HS4R | BF_HS4R | Подать пену (секция 4п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 25 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.26 | HS5L | HS5L | Подать пену (секция 5л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS5L | HS5L | BF_HS5L | Подать пену (секция 5л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 26 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.27 | HS5R | HS5R | Подать пену (секция 5п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS5R | HS5R | BF_HS5R | Подать пену (секция 5п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 27 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.28 | HS6L | HS6L | Подать пену (секция 6л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS6L | HS6L | BF_HS6L | Подать пену (секция 6л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 28 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.29 | HS6R | HS6R | Подать пену (секция 6п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS6R | HS6R | BF_HS6R | Подать пену (секция 6п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 29 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.30 | HS7L | HS7L | Подать пену (секция 7л) | DI | 24В |  |  |  |  | HS7L | HS7L | BF_HS7L | Подать пену (секция 7л) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 30 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.31 | HS7R | HS7R | Подать пену (секция 7п) | DI | 24В |  |  |  |  | HS7R | HS7R | BF_HS7R | Подать пену (секция 7п) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 6 | 31 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.6.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 6 | 32 |  | 23DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.7.1 | ZY318 | ZY318_OO | Управление Z318 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z318 | Z318 | OF_Z318 | Задвижка Z164 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 1 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.2 | ZY319 | ZY319_OO | Управление Z319 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z319 | Z319 | OF_Z319 | Задвижка Z319 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 2 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.3 | ZY320 | ZY320_OO | Управление Z320 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z320 | Z320 | OF_Z320 | Задвижка Z320 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 3 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.4 | ZY321 | ZY321_OO | Управление Z318 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z321 | Z321 | OF_Z321 | Задвижка Z321 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 4 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.5 | ZY322 | ZY322_OO | Управление Z322 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z322 | Z322 | OF_Z322 | Задвижка Z322 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 5 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.6 | ZY323 | ZY323_OO | Управление Z323 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z323 | Z323 | OF_Z323 | Задвижка Z323 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 6 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.7 | ZY324 | ZY324_OO | Управление Z324 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z324 | Z324 | OF_Z324 | Задвижка Z324 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 7 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.8 | ZY325 | ZY325_OO | Управление Z325 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z325 | Z325 | OF_Z325 | Задвижка Z325 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 8 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.9 | ZY326 | ZY326_OO | Управление Z326 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z326 | Z326 | OF_Z326 | Задвижка Z326 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 9 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.10 | ZY327 | ZY327_OO | Управление Z327 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z327 | Z327 | OF_Z327 | Задвижка Z327 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 10 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.11 | ZY328 | ZY328_OO | Управление Z328 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z328 | Z328 | OF_Z328 | Задвижка Z323 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 11 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.12 | ZY329 | ZY329_OO | Управление Z329 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z329 | Z329 | OF_Z329 | Задвижка Z329 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 12 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.13 | ZY330 | Z330_OO | Управление Z330 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z330 | Z330 | OF_Z330 | Задвижка Z330 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 13 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.14 | ZY331 | Z331_OO | Управление Z331 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z331 | Z331 | OF_Z331 | Задвижка Z331 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 14 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.15 | HL101B | HL101B | Сигнализация СТМ | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL101B_AL | HL101B | HL101B | Сигнализация СТМ | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 15 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.16 | HA104 | HA104 | Звук. сигнал НА10-4 ("Пена!Уходи!") | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA104 | HA104 | HA104 | Звук. сигнал НА10-4 ("Пена!Уходи!") | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 16 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.17 | HA105 | HA105 | Звук. сигнал НА10-5 ("Пена!Уходи!") | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA105 | HA105 | HA105 | Звук. сигнал НА10-5 ("Пена!Уходи!") | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 17 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.18 | HA106 | HA106 | Звук. сигнал НА10-6 ("Пена!Уходи!") | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA106 | HA106 | HA106 | Звук. сигнал НА10-6 ("Пена!Уходи!") | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 2 | 3 | 7 | 18 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.19 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 19 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.20 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 20 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.21 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 21 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.22 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 22 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.23 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 23 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.24 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 24 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.25 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 25 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 26 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 27 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 28 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 29 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 30 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 31 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.7.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 7 | 32 |  | 23DO7 | R500 DO 32 012-000-CAA
2.3.8.1 | PIRASL51 | PT51 | Давление на выходе Н-10 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAL51 | PIRASL51 | PIRASL51 | Давление на выходе Н-10 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | МПа | 0.2 | 0.3 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 1 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.2 | PIRASL52 | PT52 | Давление на выходе Н-11 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAL52 | PIRASL52 | PIRASL52 | Давление на выходе Н-11 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | МПа | 0.2 | 0.3 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 2 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.3 | PIRASL53 | PT53 | Давление на выходе Н-12 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAL53 | PIRASL53 | PIRASL53 | Давление на выходе Н-12 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | МПа | 0.2 | 0.3 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 3 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.4 | PIRAL263 | PT263 | Давление в рессивере Е-4 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAL263 | PIRAL263 | PIRAL263 | Давление в рессивере Е-4 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | МПа | -999999 | 0.36 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 4 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.5 | PIRAL325 | PT325 | Давление воздуха КИП в Е-7 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAL325 | PIRAL325 | PIRAL325 | Давление воздуха КИП в Е-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | МПа | -999999 | 0.36 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 5 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.6 | PIRSAH205 | PT205 | Давление на выкиде Н-3F | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAHL205 | PIRSAH205 | PIRSAH205 | Давление на выкиде Н-3F | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | 0.74 | 1.48 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 6 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.7 | PIRSAH206 | PT206 | Давление на выкиде Н-4F | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAHL206 | PIRSAH206 | PIRSAH206 | Давление на выкиде Н-4F | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | 0.74 | 1.48 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 7 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.8 | PIRSAH207 | PT207 | Давление на выкиде Н-7F | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAHL207 | PIRSAH207 | PIRSAH207 | Давление на выкиде Н-7F | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | 0.62 | 1.24 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 8 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.9 | PIRSAH208 | PT208 | Давление на выкиде Н-8F | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAHL208 | PIRSAH208 | PIRSAH208 | Давление на выкиде Н-8F | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | 0.62 | 1.24 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 9 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.10 | PIRSAHL38 | PT38 | Давление в труб. охлаж. воды 76/1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAL38 | PIRSAHL38 | PIRSAHL38 | Давление в труб. охлаж. воды 76/1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | МПа | -999999 | 0.3 | 999999 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 10 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.11 | PIRSAH58 | PT58 | Давление на нагнетании насоса Н-5 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAH58 | PIRSAH58 | PIRSAH58 | Давление на нагнетании насоса Н-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 1.12 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 11 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.12 | PIRSAH59 | PT59 | Давление на нагнетании насоса Н-6 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAH59 | PIRSAH59 | PIRSAH59 | Давление на нагнетании насоса Н-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 1.12 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 12 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.13 | PIRSAH60 | PT60 | Давление на нагнетании насоса Н-7 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAH60 | PIRSAH60 | PIRSAH60 | Давление на нагнетании насоса Н-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 1.12 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 13 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.14 | PIRSAH61 | PT61 | Давление на нагнетании насоса Н-8 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAH61 | PIRSAH61 | PIRSAH61 | Давление на нагнетании насоса Н-8 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 0.62 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 14 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.15 | PIRSAH62 | PT62 | Давление на нагнетании насоса Н-9 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAH62 | PIRSAH62 | PIRSAH62 | Давление на нагнетании насоса Н-9 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 0.62 | 999999 | 2 | 3 | 8 | 15 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.8.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 2 | 3 | 8 | 16 |  | 23AI8 | R500 AI 16 081-000-CAA
2.3.9.1 | C01_PS1 | C01_PS1_AL | Ошибка блока питания PS1 в C01 | DI | 24В |  |  | асу |  | C01_PS1_AL | C01_PS1 |  | Ошибка блока питания PS1 в C01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 1 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.2 | C01_PS2 | C01_PS2_AL | Ошибка блока питания PS2 в C01 | DI | 24В |  |  | асу |  | C01_PS2_AL | C01_PS2 |  | Ошибка блока питания PS2 в C01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 2 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.3 | C01_THH | C01_THH | Высокая температура в C01 | DI | 24В |  |  | асу |  | C01_THH | C01_THH |  | Высокая температура в C01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 3 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.4 | C01_SQ1 | C01_SQ1 | Открыта дверь в C01 | DI | 24В |  |  | асу |  | C01_SQ1 | C01_SQ1 |  | Открыта дверь в C01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 4 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.5 | C02_PS1 | C02_PS1_AL | Ошибка блока питания PS1 в C02 | DI | 24В |  |  | асу |  | C02_PS1_AL | C02_PS1 |  | Ошибка блока питания PS1 в C02 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 5 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.6 | C02_PS2 | C02_PS2_AL | Ошибка блока питания PS2 в C02 | DI | 24В |  |  | асу |  | C02_PS2_AL | C02_PS2 |  | Ошибка блока питания PS2 в C02 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 6 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.7 | C02_THH | C02_THH | Высокая температура в C02 | DI | 24В |  |  | асу |  | C02_THH | C02_THH |  | Высокая температура в C02 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 7 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.8 | C02_SQ1 | C02_SQ1 | Открыта дверь в C02 | DI | 24В |  |  | асу |  | C02_SQ1 | C02_SQ1 |  | Открыта дверь в C02 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 8 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.9 | K01_PS1_1 | K01_PS1.1_AL | Ошибка блока питания PS1.1 в K01 | DI | 24В |  |  | асу |  | K01_PS1.1_AL | K01_PS1.1 |  | Ошибка блока питания PS1.1 в K01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 9 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.10 | K01_PS1_2 | K01_PS1.2_AL | Ошибка блока питания PS1.2 в K01 | DI | 24В |  |  | асу |  | K01_PS1.2_AL | K01_PS1.2 |  | Ошибка блока питания PS1.2 в K01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 10 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.11 | K01_PS2_1 | K01_PS2.1_AL | Ошибка блока питания PS2.1 в K01 | DI | 24В |  |  | асу |  | K01_PS2.1_AL | K01_PS2.1 |  | Ошибка блока питания PS2.1 в K01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 11 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.12 | K01_PS2_2 | K01_PS2.2_AL | Ошибка блока питания PS2.2 в K01 | DI | 24В |  |  | асу |  | K01_PS2.2_AL | K01_PS2.2 |  | Ошибка блока питания PS2.2 в K01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 12 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.13 | K01_SQ1 | K01_SQ1 | Открыта дверь в K01 | DI | 24В |  |  | асу |  | K01_SQ1 | K01_SQ1 |  | Открыта дверь в K01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 13 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.14 | K01_THH | K01_THH | Высокая температура в K01 | DI | 24В |  |  | асу |  | K01_THH | K01_THH |  | Высокая температура в K01 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 14 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.15 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 9 | 15 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.16 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 9 | 16 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.17 | NM3F | H3F_SM | Насос Н-3F местн./дист. режим | DI | СК 220В |  |  |  |  | H3F | NC3F | BE_NC3F | Насос H-3F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 17 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.18 | NS3F | H3F_IS | Останов насоса Н-3F по месту | DI | СК 220В |  |  |  |  | H3F | NC3F | BE_NC3F | Насос H-3F | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 18 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.19 | NM4F | H4F_SM | Насос Н-4F местн./дист. режим | DI | СК 220В |  |  |  |  | H4F | NC4F | BE_NC4F | Насос H-4F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 19 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.20 | NS4F | H4F_IS | Останов насоса Н-4F по месту | DI | СК 220В |  |  |  |  | H4F | NC4F | BE_NC4F | Насос H-4F | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 20 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.21 | NW4F | H4F_SR | Насос H-4F Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H4F | NC4F | BE_NC4F | Насос H-4F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 21 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.22 | NW5F | H5F_SR | Насос H-5F Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H5F | NC5F | BE_NC5F | Насос H-5F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 22 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.23 | NW6F | H6F_SR | Насос H-6F Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H6F | NC6F | BE_NC6F | Насос H-6F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 23 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.24 | NM7F | H7F_SM | Насос Н-7F местн./дист. режим | DI | СК 220В |  |  |  |  | H7F | NC7F | BE_NC7F | Насос H-7F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 24 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.25 | NS7F | H7F_IS | Останов насоса Н-7F по месту | DI | СК 220В |  |  |  |  | H7F | NC7F | BE_NC7F | Насос H-7F | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 25 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.26 | NW7F | H7F_SR | Насос H-7F Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H7F | NC7F | BE_NC7F | Насос H-7F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 26 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.27 | NM8F | H8F_SM | Насос Н-8F местн./дист. режим | DI | СК 220В |  |  |  |  | H8F | NC8F | BE_NC8F | Насос H-8F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 27 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.28 | NS8F | H8F_IS | Останов насоса Н-8F по месту | DI | СК 220В |  |  |  |  | H8F | NC8F | BE_NC8F | Насос H-8F | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 28 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.29 | NW8F | H8F_SR | Насос H-8F Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H8F | NC8F | BE_NC8F | Насос H-8F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 29 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.30 | NW3F | H3F_SR | Насос H-3F Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H3F | NC3F | BE_NC3F | Насос H-3F | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 2 | 3 | 9 | 30 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.31 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 9 | 31 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.9.32 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 2 | 3 | 9 | 32 |  | 23DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.1 | C03_PS1_1 | C03_PS1.1_AL | Ошибка блока питания PS1.1 в C03 | DI | 24В |  |  | асу |  | C03_PS1.1_AL | C03_PS1.1 |  | Ошибка блока питания PS1.1 в C03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 1 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.2 | C03_PS1_2 | C03_PS1.2_AL | Ошибка блока питания PS1.2 в C03 | DI | 24В |  |  | асу |  | C03_PS1.2_AL | C03_PS1.2 |  | Ошибка блока питания PS1.2 в C03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 2 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.3 | C03_PS2_1 | C03_PS2.1_AL | Ошибка блока питания PS2.1 в C03 | DI | 24В |  |  | асу |  | C03_PS2.1_AL | C03_PS2.1 |  | Ошибка блока питания PS2.1 в C03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 3 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.4 | C03_PS2_2 | C03_PS2.2_AL | Ошибка блока питания PS2.2 в C03 | DI | 24В |  |  | асу |  | C03_PS2.2_AL | C03_PS2.2 |  | Ошибка блока питания PS2.2 в C03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 4 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.5 | C03_SQ1 | C03_SQ1 | Открыта дверь в C03 | DI | 24В |  |  | асу |  | C03_SQ1 | C03_SQ1 |  | Открыта дверь в C03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 5 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.6 | C03_THH | C03_THH | Высокая температура в C03 | DI | 24В |  |  | асу |  | C03_THH | C03_THH |  | Высокая температура в C03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 6 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.7 | C04_PS1_1 | C04_PS1.1_AL | Ошибка блока питания PS1.1 в C04 | DI | 24В |  |  | асу |  | C04_PS1.1_AL | C04_PS1.1 |  | Ошибка блока питания PS1.1 в C04 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 7 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.8 | C04_PS1_2 | C04_PS1.2_AL | Ошибка блока питания PS1.2 в C04 | DI | 24В |  |  | асу |  | C04_PS1.2_AL | C04_PS1.2 |  | Ошибка блока питания PS1.2 в C04 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 8 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.9 | C04_PS2_1 | C04_PS2.1_AL | Ошибка блока питания PS2.1 в C04 | DI | 24В |  |  | асу |  | C04_PS2.1_AL | C04_PS2.1 |  | Ошибка блока питания PS2.1 в C04 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 9 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.10 | C04_PS2_2 | C04_PS2.2_AL | Ошибка блока питания PS2.2 в C04 | DI | 24В |  |  | асу |  | C04_PS2.2_AL | C04_PS2.2 |  | Ошибка блока питания PS2.2 в C04 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 10 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.11 | C04_SQ1 | C04_SQ1 | Открыта дверь в C04 | DI | 24В |  |  | асу |  | C04_SQ1 | C04_SQ1 |  | Открыта дверь в C04 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 11 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.12 | C04_THH | C04_THH | Высокая температура в C04 | DI | 24В |  |  | асу |  | C04_THH | C04_THH |  | Высокая температура в C04 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 12 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.13 | C05_PS1_1 | C05_PS1.1_AL | Ошибка блока питания PS1.1 в C05 | DI | 24В |  |  | асу |  | C05_PS1.1_AL | C05_PS1.1 |  | Ошибка блока питания PS1.1 в C05 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 13 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.14 | C05_PS1_2 | C05_PS1.2_AL | Ошибка блока питания PS1.2 в C05 | DI | 24В |  |  | асу |  | C05_PS1.2_AL | C05_PS1.2 |  | Ошибка блока питания PS1.2 в C05 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 14 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.15 | C05_PS2_1 | C05_PS2.1_AL | Ошибка блока питания PS2.1 в C05 | DI | 24В |  |  | асу |  | C05_PS2.1_AL | C05_PS2.1 |  | Ошибка блока питания PS2.1 в C05 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 15 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.16 | C05_PS2_2 | C05_PS2.2_AL | Ошибка блока питания PS2.2 в C05 | DI | 24В |  |  | асу |  | C05_PS2.2_AL | C05_PS2.2 |  | Ошибка блока питания PS2.2 в C05 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 16 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.17 | C05_SQ1 | C05_SQ1 | Открыта дверь в C05 | DI | 24В |  |  | асу |  | C05_SQ1 | C05_SQ1 |  | Открыта дверь в C05 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 17 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.18 | C05_THH | C05_THH | Высокая температура в C05 | DI | 24В |  |  | асу |  | C05_THH | C05_THH |  | Высокая температура в C05 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 18 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.19 | C06_PS1_1 | C06_PS1.1_AL | Ошибка блока питания PS1.1 в C06 | DI | 24В |  |  | асу |  | C06_PS1.1_AL | C06_PS1.1 |  | Ошибка блока питания PS1.1 в C06 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 19 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.20 | C06_PS1_2 | C06_PS1.2_AL | Ошибка блока питания PS1.2 в C06 | DI | 24В |  |  | асу |  | C06_PS1.2_AL | C06_PS1.2 |  | Ошибка блока питания PS1.2 в C06 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 20 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.21 | C06_PS2_1 | C06_PS2.1_AL | Ошибка блока питания PS2.1 в C06 | DI | 24В |  |  | асу |  | C06_PS2.1_AL | C06_PS2.1 |  | Ошибка блока питания PS2.1 в C06 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 21 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.22 | C06_PS2_2 | C06_PS2.2_AL | Ошибка блока питания PS2.2 в C06 | DI | 24В |  |  | асу |  | C06_PS2.2_AL | C06_PS2.2 |  | Ошибка блока питания PS2.2 в C06 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 22 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.23 | C06_SQ1 | C06_SQ1 | Открыта дверь в C06 | DI | 24В |  |  | асу |  | C06_SQ1 | C06_SQ1 |  | Открыта дверь в C06 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 23 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.24 | C06_THH | C06_THH | Высокая температура в C06 | DI | 24В |  |  | асу |  | C06_THH | C06_THH |  | Высокая температура в C06 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 24 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.25 | K03_PS1_1 | K03_PS1.1_AL | Ошибка блока питания PS1.1 в K03 | DI | 24В |  |  | асу |  | K03_PS1.1_AL | K03_PS1.1 |  | Ошибка блока питания PS1.1 в K03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 25 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.26 | K03_PS1_2 | K03_PS1.2_AL | Ошибка блока питания PS1.2 в K03 | DI | 24В |  |  | асу |  | K03_PS1.2_AL | K03_PS1.2 |  | Ошибка блока питания PS1.2 в K03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 26 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.27 | K03_PS2_1 | K03_PS2.1_AL | Ошибка блока питания PS2.1 в K03 | DI | 24В |  |  | асу |  | K03_PS2.1_AL | K03_PS2.1 |  | Ошибка блока питания PS2.1 в K03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 27 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.28 | K03_PS2_2 | K03_PS2.2_AL | Ошибка блока питания PS2.2 в K03 | DI | 24В |  |  | асу |  | K03_PS2.2_AL | K03_PS2.2 |  | Ошибка блока питания PS2.2 в K03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 28 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.29 | K03_SQ1 | K03_SQ1 | Открыта дверь в K03 | DI | 24В |  |  | асу |  | K03_SQ1 | K03_SQ1 |  | Открыта дверь в K03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 29 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.30 | K03_THH | K03_THH | Высокая температура в K03 | DI | 24В |  |  | асу |  | K03_THH | K03_THH |  | Высокая температура в K03 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 2 | 3 | 10 | 30 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 10 | 31 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
2.3.10.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 2 | 3 | 10 | 32 |  | 23DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.1.1 | TI201C | TE201C | Температура в E-5 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL201C | TI201C | BF_TI201C | Температура в E-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.2 | TI201D | TE201D | Температура в E-6 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL201D | TI201D | BF_TI201D | Температура в E-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.3 | TIR1104 | TE1104 | Температура присадки в Е-6 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1104 | TIR1104 | NH_TIR1104 | Температура присадки в Е-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.4 | TI25A | TE25A | Температура подшип. насоса H1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH25A | TI25A | DF_TI25A | Температура подшип. насоса H1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 1 | 4 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.5 | TI25B | TE25B | Температура подшип. насоса H2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH25B | TI25B | DF_TI25B | Температура подшип. насоса H2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 1 | 5 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.6 | TI10_DF | TE10DF | Температура в вент. камере 2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRC10DF | TIC10 | DF_TIC10 | Температура в вент. камере 2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 200 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 6 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.7 | TI11_DF | TE11DF | Температура в операторной | AI | RTD | False |  |  |  | TIRC11DF | TIC11 | DF_TIC11 | Температура в операторной | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 200 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 7 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.8 | TI7_DF | TE7DF | Температура в вент. камере 1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRC7DF | TIC7 | DF_TIC7 | Температура в вент. камере 1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 200 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 8 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.9 | TI8_DF | TE8DF | Температура в насосной СвНП | AI | RTD | False |  |  |  | TIRC8DF | TIC8 | DF_TIC8 | Температура в насосной СвНП | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 200 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 9 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.10 | TI9_DF | TE9DF | Температура в насосной СвНП | AI | RTD | False |  |  |  | TIRC9DF | TIC9 | DF_TIC9 | Температура в насосной СвНП | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 200 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 1 | 10 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.11 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 11 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.12 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 12 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.13 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 13 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.14 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 14 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.15 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 15 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.1.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 2 | 1 | 16 |  | 32AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.1 | TI25C | TE25C | Температура подшип. насоса H-3 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH25C | TI25C | DF_TI25C | Температура подшип. насоса H-3 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.2 | TI25D | TE25D | Температура подшип. насоса H-4 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH25D | TI25D | DF_TI25D | Температура подшип. насоса H-4 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.3 | TI25E | TE25E | Температура подшип. насоса H-5 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH25E | TI25E | DF_TI25E | Температура подшип. насоса H-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.4 | TI25F | TE25F | Температура подшип. насоса H-6 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH25F | TI25F | DF_TI25F | Температура подшип. насоса H-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.5 | TI26A | TE26A | Температура подшип. насоса H-7 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH26A | TI26A | DF_TI26A | Температура подшип. насоса H-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 5 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.6 | TI26B | TE26B | Температура подшип. насоса H-8 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH26B | TI26B | DF_TI26B | Температура подшип. насоса H-8 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 6 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.7 | TI26C | TE26C | Температура подшип. насоса H-9 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH26C | TI26C | DF_TI26C | Температура подшип. насоса H-9 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 7 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.8 | TI26D | TE26D | Температура подшип. насоса H-1P | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH26D | TI26D | DF_TI26D | Температура подшип. насоса H-1P | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 8 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.9 | TI27A | TE27A | Температура подшип. двигателя H-1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH27A | TI27A | DF_TI27A | Температура подшип. двигателя H-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 9 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.10 | TI27B | TE27B | Температура подшип. двигателя H-1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH27B | TI27B | DF_TI27B | Температура подшип. двигателя H-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 10 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.11 | TI27C | TE27C | Температура подшип. двигателя H-2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH27C | TI27C | DF_TI27C | Температура подшип. двигателя H-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 11 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.12 | TI27D | TE27D | Температура подшип. двигателя H-2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH27D | TI27D | DF_TI27D | Температура подшип. двигателя H-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 12 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.13 | TI28A | TE28A | Температура подшип. двигателя H-5 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28A | TI28A | DF_TI28A | Температура подшип. двигателя H-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 13 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.14 | TI28B | TE28B | Температура подшип. двигателя H-5 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28B | TI28B | DF_TI28B | Температура подшип. двигателя H-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 14 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.15 | TI28C | TE28C | Температура подшип. двигателя H-6 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28C | TI28C | DF_TI28C | Температура подшип. двигателя H-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 15 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.2.16 | TI28D | TE28D | Температура подшип. двигателя H-6 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28D | TI28D | DF_TI28D | Температура подшип. двигателя H-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 2 | 2 | 16 |  | 32AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.3.1 | PV116 | PV116 | Регул-ие давления на выкиде H-5 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH116 | PIC116 | DF_PIC116 | Регул-ие давления на выкиде H-5 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.2 | PV117 | PV117 | Регул-ие давления на выкиде H-5,H-6 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH117 | PIC117 | DF_PIC117 | Регул-ие давления на выкиде H-5,H-6 | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.3 | PV118 | PV118 | Регул-ие давления на выкиде H-8,H-9 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAH118 | PIC118 | DF_PIC118 | Регул-ие давления на выкиде H-8,H-9 | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.4 | TV10 | TV10DF | Управление клапаном TV10 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC10DF | TIC10 | DF_TIC10 | Управление клапаном TV10 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.5 | TV11 | TV11DF | Управление клапаном TV11 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC11DF | TIC11 | DF_TIC11 | Управление клапаном TV11 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 5 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.6 | TV7 | TV7DF | Управление клапаном TV7 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC7DF | TIC7 | DF_TIC7 | Управление клапаном TV7 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 6 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.7 | TV8 | TV8DF | Управление клапаном TV8 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC8DF | TIC8 | DF_TIC8 | Управление клапаном TV8 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 7 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.3.8 | TV9 | TV9DF | Управление клапаном TV9 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC9DF | TIC9 | DF_TIC9 | Управление клапаном TV9 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 8 |  | 32AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.1 | FV1304A | FV1304A | Регул-ие расхода МТБЭ от Н-11 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC1304A | FIRC1304A | NH_FIRC1304A | Регул-ие расхода МТБЭ от Н-11 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 1 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.2 | FV10 | FV10 | Регул-ие расхода фракции С-7 в СМ-1 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC10 | FIRC10 | NF_FIRC10 | Регул-ие расхода фракции С-7 в СМ-1 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.3 | PV1211 | PV1211 | Регул-ие давления изомеризата | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCSAH1211 | PIC1211 | NF_PIC1211 | Регул-ие давления изомеризата | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.4 | PV1212 | PV1212 | Регул. давления изом. на узле смеш. | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCSAH1212 | PIC1212 | NF_PIC1212 | Рег-ие давления изом. на узле смеш. | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 4 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.5 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 2 | 4 | 5 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.6 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 2 | 4 | 6 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.7 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 2 | 4 | 7 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.4.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 2 | 4 | 8 |  | 32AO4 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.1 | FV1301 | FV1301 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-11 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL1301 | FRC1301 | NH_FRC1301 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-11 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.2 | FV1302 | FV1302 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-12 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL1302 | FRC1302 | NH_FRC1302 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-12 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 2 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.3 | FV1303 | FV1303 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-13 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL1303 | FRC1303 | NH_FRC1303 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-13 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 3 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.4 | FV1304 | FV1304 | Регул-ие расхода МТБЭ от Р-209 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL1304 | FIRC1304 | NH_FIRC1304 | Регул-ие расхода МТБЭ от Р-209 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 4 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.5 | FV1305 | FV1305 | Регул-ие расхода присадки из Е-15 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL1305 | FRC1305 | NH_FRC1305 | Регул-ие расхода присадки из Е-15 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 5 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.6 | FV1306 | FV1306 | Регул-ие расхода присадки из Е-6 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC1306 | FRC1306 | NH_FRC1306 | Регул-ие расхода присадки из Е-6 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 6 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.7 | PV1201 | PV1201 | Регул. давления в л. азот-го дыхания | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRCAHL1201 | PRC1201 | NH_PRC1201 | Рег-ие давления в л. азот-го дыхания | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 7 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.5.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 2 | 5 | 8 |  | 32AO5 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.1 | FV1 | FV1 | Регул-ие расхода катал-ра для A-76 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL1 | FIC1 | NF_FIC1 | Регул-ие расхода катал-ра для A-76 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 1 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.2 | FV2 | FV2 | Регул. расхода катал. бензин A-76 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL2 | FIC2 | NF_FIC2 | Рег-ие расхода катал. бензин A-76 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 2 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.3 | FV4 | FV4 | Регул. расхода катал. бензин AИ-92 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC4 | FIC4 | NF_FIC4 | Рег-ие расхода катал. бензин AИ-92 | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 3 | 2 | 6 | 3 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.4 | FV5 | FV5 | Регул. расхода катал. бензин AИ-95 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL5 | FIC5 | NF_FIC5 | Рег-ие расхода катал. бензин AИ-95 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 4 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.5 | PV1202 | PV1202 | Регулирование давления катализата | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRC1202 | PIC1202 | NF_PIC1202 | Регулирование давления катализата | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 3 | 2 | 6 | 5 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.6 | FV7 | FV7 | Регулирование расхода бензина AИ-95 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRCAHL7 | FIC7 | NF_FIC7 | Регулирование расхода бензина AИ-95 | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 3 | 2 | 6 | 6 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.7 | FV1310 | FV1310 | Регулирование расхода ДТ ГДС-850 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC1310 | FIC1310 | NF_FIC1310 | Регулирование расхода ДТ ГДС-850 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 7 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.6.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 2 | 6 | 8 |  | 32AO6 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.2.7.1 | FI1 | FT1 | Катализатор для A-76 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL1 | FIC1 | NF_FIC1 | Регул-ие расхода катал-ра для A-76 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 80 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 50 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 1 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.2 | FI2 | FT2 | Расход на бензин A-76 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL2 | FIC2 | NF_FIC2 | Рег-ие расхода катал. бензин A-76 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 50 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 39 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 2 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.3 | FI3 | FT3 | Расход Aи-92 после узла | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIR3 | FI3 | NF_FI3 | Расход Aи-92 после узла | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 99.27 | м3/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 3 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.4 | FI4 | FT4 | Катализатор для Aи-92 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC4 | FIC4 | NF_FIC4 | Рег-ие расхода катал. бензин AИ-92 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 80 | м3/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 4 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.5 | FI5 | FT5 | Катализатор для Aи-95 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL5 | FIC5 | NF_FIC5 | Рег-ие расхода катал. бензин AИ-95 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 16 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 15 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 5 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.6 | PI1202 | PT1202 | Давление в линии катализата | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRC1202 | PIC1202 | NF_PIC1202 | Давление катализата | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 500 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 6 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.7 | FI7 | FT7 | Расход бензина Aи-95 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL7 | FIC7 | NF_FIC7 | Регулирование расхода бензина AИ-95 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 50 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 40 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 7 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.8 | FIR10 | FT10 | Расход фракции С-7 в СМ-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC10 | FIRC10 | NF_FIRC10 | Регулирование расхода ДТ ГДС-850 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 4.7 | м3/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 8 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.9 | PI1211 | PT1211 | Давление изомеризата | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCSAH1211 | PIC1211 | NF_PIC1211 | Давление изомеризата | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | 10 | 1000 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 9 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.10 | PI1212 | PT1212 | Давление изомер. на узле смешения | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCSAH1212 | PIC1212 | NF_PIC1212 | Давление изомеризата на узле смеш. | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | 10 | 1000 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 10 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.11 | LIR1409 | LT1409 | Уровень присадки в Е-6 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIR1409 | LIR1409 | NH_LIR1409 | Уровень присадки в Е-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 100 | 2100 | мм | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 11 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.12 | FIR1309 | FT1309 | Расход присадки из емкости Е-6 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIR1309 | FIR1309 | NH_FIR1309 | Расход присадки из емкости Е-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1600 | кг/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 12 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.13 | FI1310 | FT1310 | Расход ДТ ГДС-850 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC1310 | FIC1310 | NF_FIC1310 | Регулирование расхода ДТ ГДС-850 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 160.18 | м3/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 13 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.14 | FI119 | FT119 | Расход обр. вод. в ИПП-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRAHL119 | FI119 | DF_FI119 | Расход обр. вод. в ИПП-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 25 | м3/ч | -999999 | 12.3 | 22 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 14 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.15 | FI120 | FT120 | Расход обр. вод. в ИПП-2 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRAHL120 | FI120 | DF_FI120 | Расход обр. вод. в ИПП-2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 25 | м3/ч | -999999 | 12.3 | 22 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 15 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.7.16 | PI72 | PT72 | Давление в венткамере 1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAHL72 | PI72 | DF_PI72 | Давление в венткамере 1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 700 | кПа | 20 | 30 | 500 | 999999 | 3 | 2 | 7 | 16 |  | 32AI7 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.2.8.1 | ZO124 | Z124_SH | Задвижка Z124 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z124 | Z24_DF | DF_Z124 | Задвижка Z124 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 1 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.2 | ZC134 | Z134_SL | Задвижка Z1134 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z134 | Z134 | DF_Z134 | Задвижка Z1134 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 2 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.3 | ZO134 | Z134_SH | Задвижка Z134 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z134 | Z134 | DF_Z134 | Задвижка Z134 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 3 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.4 | ZC135 | Z135_SL | Задвижка Z135 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z135 | Z135_DF | DF_Z135 | Задвижка Z135 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 4 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.5 | ZO135 | Z135_SH | Задвижка Z135 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z135 | Z135_DF | DF_Z135 | Задвижка Z135 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 5 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.6 | ZC521 | Z521_SL | Задвижка Z521 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z521 | Z521 | DF_Z521 | Задвижка Z521 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 6 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.7 | ZO521 | Z521_SH | Задвижка Z521 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z521 | Z521 | DF_Z521 | Задвижка Z521 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 7 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.8 | ZC31 | Z31_SL | Задвижка Z31 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z31 | Z31_DF | DF_Z31 | Задвижка Z31 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 8 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.9 | ZO31 | Z31_SH | Задвижка Z31 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z31 | Z31_DF | DF_Z31 | Задвижка Z31 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 9 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.10 | ZC36 | Z36_SL | Задвижка Z36 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z36 | Z36 | DF_Z36 | Задвижка Z36 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 10 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.11 | ZO36 | Z36_SH | Задвижка Z36 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z36 | Z36 | DF_Z36 | Задвижка Z36 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 11 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.12 | ZC400 | Z400_SL | Задвижка Z400 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z400 | Z400 | DF_Z400 | Задвижка Z400 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 12 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.13 | ZO400 | Z400_SH | Задвижка Z400 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z400 | Z400 | DF_Z400 | Задвижка Z400 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 13 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.14 | ZC401 | Z401_SL | Задвижка Z401 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z401 | Z401 | DF_Z401 | Задвижка Z401 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 14 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.15 | ZO401 | Z401_SH | Задвижка Z401 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z401 | Z401 | DF_Z401 | Задвижка Z401 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 15 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.16 | ZC41 | Z41DF_SL | Задвижка Z41 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z41DF | Z41_DF | DF_Z41 | Задвижка Z41 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 16 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.17 | ZO41 | Z41DF_SH | Задвижка Z41 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z41DF | Z41_DF | DF_Z41 | Задвижка Z41 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 17 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.18 | ZC44 | Z44DF_SL | Задвижка Z44 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z44DF | Z44_DF | DF_Z44 | Задвижка Z44 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 18 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.19 | ZO44 | Z44DF_SH | Задвижка Z44 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z44DF | Z44_DF | DF_Z44 | Задвижка Z44 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 19 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.20 | ZC47 | Z47_SL | Задвижка Z47 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z47 | Z47 | DF_Z47 | Задвижка Z47 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 20 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.21 | ZO47 | Z47_SH | Задвижка Z47 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z47 | Z47 | DF_Z47 | Задвижка Z47 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 21 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.22 | ZC50 | Z50_SL | Задвижка Z50 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z50 | Z50 | DF_Z50 | Задвижка Z50 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 22 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.23 | ZO50 | Z50_SH | Задвижка Z50 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z50 | Z50 | DF_Z50 | Задвижка Z50 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 23 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.24 | ZC503 | Z503_SL | Задвижка Z503 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z503 | Z503 | DF_Z503 | Задвижка Z503 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 24 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.25 | ZO503 | Z503_SH | Задвижка Z503 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z503 | Z503 | DF_Z503 | Задвижка Z503 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 25 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.26 | ZC504 | Z504_SL | Задвижка Z504 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z504 | Z504 | DF_Z504 | Задвижка Z504 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 26 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.27 | ZO504 | Z504_SH | Задвижка Z504 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z504 | Z504 | DF_Z504 | Задвижка Z504 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 27 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.28 | ZC510 | Z510_SL | Задвижка Z510 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z510 | Z510 | DF_Z510 | Задвижка Z510 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 28 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.29 | ZO510 | Z510_SH | Задвижка Z510 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z510 | Z510 | DF_Z510 | Задвижка Z510 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 29 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.30 | ZC56 | Z56_SL | Задвижка Z56 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z56 | Z56 | DF_Z56 | Задвижка Z56 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 30 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.31 | ZO56 | Z56_SH | Задвижка Z56 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z56 | Z56 | DF_Z56 | Задвижка Z56 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 31 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.8.32 | ZC59 | Z59_SL | Задвижка Z59 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z59 | Z59 | DF_Z59 | Задвижка Z59 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 8 | 32 |  | 32DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.1 | ZO59 | Z59_SH | Задвижка Z59 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z59 | Z59 | DF_Z59 | Задвижка Z59 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 1 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.2 | ZC71 | Z71_SL | Задвижка Z71 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z71 | Z71 | FF_Z71 | Задвижка Z71 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 2 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.3 | ZO71 | Z71_SH | Задвижка Z71 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z71 | Z71 | FF_Z71 | Задвижка Z71 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 3 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.4 | ZC72 | Z72_SL | Задвижка Z72 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z72 | Z72 | FF_Z72 | Задвижка Z72 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 4 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.5 | ZO72 | Z72_SH | Задвижка Z72 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z72 | Z72 | FF_Z72 | Задвижка Z72 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 5 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.6 | ZC73 | Z73_SL | Задвижка Z73 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z73 | Z73 | FF_Z73 | Задвижка Z73 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 6 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.7 | ZO73 | Z73_SH | Задвижка Z73 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z73 | Z73 | FF_Z73 | Задвижка Z73 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 7 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.8 | ZC74 | Z74_SL | Задвижка Z74 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z74 | Z74 | FF_Z74 | Задвижка Z74 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 8 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.9 | ZO74 | Z74_SH | Задвижка Z74 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z74 | Z74 | FF_Z74 | Задвижка Z74 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 9 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.10 | ZC75 | Z75_SL | Задвижка Z75 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z75 | Z75 | FF_Z75 | Задвижка Z75 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 10 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.11 | ZO75 | Z75_SH | Задвижка Z75 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z75 | Z75 | FF_Z75 | Задвижка Z75 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 11 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.12 | ZC76 | Z76_SL | Задвижка Z76 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z76 | Z76 | FF_Z76 | Задвижка Z76 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 12 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.13 | ZO76 | Z76_SH | Задвижка Z76 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z76 | Z76 | FF_Z76 | Задвижка Z76 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 13 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.14 | ZC77 | Z77_SL | Задвижка Z77 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z77 | Z77 | FF_Z77 | Задвижка Z77 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 14 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.15 | ZO77 | Z77_SH | Задвижка Z77 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z77 | Z77 | FF_Z77 | Задвижка Z77 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 15 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.16 | ZC78 | Z78_SL | Задвижка Z78 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z78 | Z78 | FF_Z78 | Задвижка Z78 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 16 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.17 | ZO78 | Z78_SH | Задвижка Z78 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z78 | Z78 | FF_Z78 | Задвижка Z78 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 17 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.18 | ZC79 | Z79_SL | Задвижка Z79 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z79 | Z79 | FF_Z79 | Задвижка Z79 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 18 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.19 | ZO79 | Z79_SH | Задвижка Z79 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z79 | Z79 | FF_Z79 | Задвижка Z79 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 19 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.20 | ZC80 | Z80_SL | Задвижка Z80 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z80 | Z80 | FF_Z80 | Задвижка Z80 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 20 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.21 | ZO80 | Z80_SH | Задвижка Z80 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z80 | Z80 | FF_Z80 | Задвижка Z80 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 21 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.22 | ZC81 | Z81_SL | Задвижка Z81 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z81 | Z81 | FF_Z81 | Задвижка Z81 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 22 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.23 | ZO81 | Z81_SH | Задвижка Z81 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z81 | Z81 | FF_Z81 | Задвижка Z81 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 23 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.24 | ZC82 | Z82_SL | Задвижка Z82 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z82 | Z82 | FF_Z82 | Задвижка Z82 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 24 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.25 | ZO82 | Z82_SH | Задвижка Z82 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z82 | Z82 | FF_Z82 | Задвижка Z82 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 25 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.26 | ZC51L | Z51L_SL | Задвижка Z51L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z51L | Z51L | FF_Z51L | Задвижка Z51L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 26 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.27 | ZO51L | Z51L_SH | Задвижка Z51L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z51L | Z51L | FF_Z51L | Задвижка Z51L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 27 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.28 | ZC52L | Z52L_SL | Задвижка Z52L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z52L | Z52L | FF_Z52L | Задвижка Z52L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 28 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.29 | ZO52L | Z52L_SH | Задвижка Z52L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z52L | Z52L | FF_Z52L | Задвижка Z52L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 29 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.30 | ZC53L | Z53L_SL | Задвижка Z53L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z53L | Z53L | FF_Z53L | Задвижка Z53L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 30 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.31 | ZO53L | Z53L_SH | Задвижка Z53L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z53L | Z53L | FF_Z53L | Задвижка Z53L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 31 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.9.32 | ZC54L | Z54L_SL | Задвижка Z54L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z54L | Z54L | FF_Z54L | Задвижка Z54L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 9 | 32 |  | 32DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.1 | ZO54L | Z54L_SH | Задвижка Z54L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z54L | Z54L | FF_Z54L | Задвижка Z54L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 1 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.2 | ZC55L | Z55L_SL | Задвижка Z55L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z55L | Z55L | FF_Z55L | Задвижка Z55L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 2 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.3 | ZO55L | Z55L_SH | Задвижка Z55L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z55L | Z55L | FF_Z55L | Задвижка Z55L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 3 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.4 | ZC56L | Z56L_SL | Задвижка Z56L закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z56L | Z56L | FF_Z56L | Задвижка Z56L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 4 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.5 | ZO56L | Z56L_SH | Задвижка Z56L открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z56L | Z56L | FF_Z56L | Задвижка Z56L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 5 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.6 | PA38 | PS38 | Min давление в линии охл. воды | DI | СК |  |  |  | да | PSAL38 | PA38 | DF_PA38 | Min давление в линии охл. воды | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 6 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.7 | LSA76A | LS76A | Бачок торц. уплот. Н-2a заполнен | DI | СК |  |  |  | да | LSAL76A | LSA76A | DE_LSA76A | Бачок торц. уплот. Н-2a заполнен | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 7 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.8 | LSA88A | LS88A | Корпус насоса Н-2a заполнен | DI | СК |  |  |  | да | LSAL88A | LSA88A | DE_LSA88A | Корпус насоса Н-2a заполнен | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 8 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.9 | LSA80A | LS80A | Бачок торц. уплот. Н-6a заполнен | DI | СК |  |  |  | да | LSAL80A | LSA80A | DE_LSA80A | Бачок торц. уплот. Н-6a заполнен | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 9 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.10 | LSA92A | LS92A | Корпус насоса Н-6a заполнен | DI | СК |  |  |  | да | LSAL92A | LSA92A | DE_LSA92A | Корпус насоса Н-6a заполнен | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 10 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.11 | ZC131 | Z124_SL | Задвижка Z124 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z124 | Z24_DF | DF_Z124 | Задвижка Z131 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 2 | 10 | 11 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.12 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 12 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.13 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 13 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.14 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 14 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.15 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 15 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.16 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 16 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.17 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 17 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.18 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 18 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.19 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 19 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.20 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 20 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.21 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 21 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.22 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 22 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 23 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 24 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 25 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 26 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 27 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 28 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 29 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 30 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 31 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.10.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 2 | 10 | 32 |  | 32DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.1 | EA7K1 | ES7K1 | Наличие напряжения П7, П7A | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA7K1 | EA7K1 | AE_EA7K1 | Наличие напряжения П7, П7A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 1 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.2 | VWP7 | P7_SR | Вентилятор П7 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P7 | P7 | AE_P7 | Вентилятор П7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 2 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.3 | VWP7P | P7A_SR | Вентилятор П7A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P7A | P7P | AE_P7P | Вентилятор П7Р | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 3 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.4 | EA40 | ES40 | Напряжение Z1,5,6,24 (пенотуш) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA40 | EA40 | BE_EA | Напряжение Z1,5,6,24 (пенотуш) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 4 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.5 | EA41 | ES41 | Напряжение Z7,180,182 (пенотуш) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA41 | EA41 | BE_EA | Напряжение Z7,180,182 (пенотуш) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 5 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.6 | EA42 | ES42 | Напряжение Z8,181,183(пенотуш) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA42 | EA42 | BE_EA | Напряжение Z8,181,183(пенотуш) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 6 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.7 | EA43 | ES43 | Напряжение Z2-163 (пена в 34/1,2) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA43 | EA43 | BE_EA | Напряжение Z2-163 (пена в 34/1,2) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 7 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.8 | VWP3 | P3_SR | Вентилятор П3 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P3 | P3 | BE_P3 | Вентилятор П3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 8 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.9 | VWP3A | P3A_SR | Вентилятор П3A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P3A | P3A | BE_P3A | Вентилятор П3A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 9 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.10 | EA82 | ES82 | Напряжение сирены HA30 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA82 | EA82 | CE_EA82 | Напряжение сирены HA30 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 10 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.11 | EA32 | ES32 | Напряжение Z56,57,58 H-8 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA32 | EA32 | DE_EA32 | Напряжение Z56,57,58 H-8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 11 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.12 | VWB1 | B1_SR | Состояние B1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | B1 | B1 | DE_B1 | Вентилятор B1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 12 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.13 | VWB2 | B2_SR | Состояние B2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | B2 | B2 | DE_B2 | Вентилятор B2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 13 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.14 | EA77 | ES77 | Напряжение сирены HA8,9 (насосная) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA77 | EA77 | DE_EA77 | Напряжение сирены HA8,9 (насосная) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 14 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.15 | EA24 | ES24 | Напряжение Z31,33,34,35,408,526 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA24 | EA24 | DE_EA24 | Напряжение Z31,33,34,35,408,526 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 15 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.16 | EA25 | ES25 | Напряжение Z400-405 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA25 | EA25 | DE_EA25 | Напряжение Z400-405 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 16 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.17 | EA26 | ES26 | Напряжение Z36,38,39,40,124,125 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA26 | EA26 | DE_EA26 | Напряжение Z36,38,39,40,124,125 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 17 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.18 | EA36 | ES36 | Напряжение Z104-410 (МЦК) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA36 | EA36 | DE_EA36 | Напряжение Z104-410 (МЦК) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 18 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.19 | EA27 | ES27 | Напряжение Z41,42,43,503,505 H-3 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA27 | EA27 | DE_EA27 | Напряжение Z41,42,43,503,505 H-3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 19 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.20 | EA28 | ES28 | Напряжение Z44,45,46,504,508 H-4 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA28 | EA28 | DE_EA28 | Напряжение Z44,45,46,504,508 H-4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 20 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.21 | EA29 | ES29 | Напряжение Z47,48,49 H-5 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA29 | EA29 | DE_EA29 | Напряжение Z47,48,49 H-5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 21 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.22 | EA30 | ES30 | Напряжение Z50,51,52,510,511 H-6 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA30 | EA30 | DE_EA30 | Напряжение Z50,51,52,510,511 H-6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 22 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.23 | EA31 | ES31 | Напряжение Z53,54,55 H-7 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA31 | EA31 | DE_EA31 | Напряжение Z53,54,55 H-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 23 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.24 | EA33 | ES33 | Напряжение Z59,60,61 H-9 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA33 | EA33 | DE_EA33 | Напряжение Z59,60,61 H-9 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 24 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.25 | EA60 | ES60 | Напряжение сирены HA12 (насосная) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA60 | EA60 | DE_EA60 | Напряжение сирены HA12 (насосная) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 25 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.26 | VWP1 | P1_SR | Состояние П1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P1 | P1 | DE_P1 | Вентилятор П1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 26 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.27 | VWP1A | P1A_SR | Состояние П1A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P1A | P1A | DE_P1A | Вентилятор П1A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 27 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.28 | VWP2 | P2_SR | Состояние П2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P2 | P2 | DE_P2 | Вентилятор П2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 28 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.29 | VWP2A | P2A_SR | Состояние П2A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P2A | P2A | DE_P2A | Вентилятор П2A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 29 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.30 | VWP4 | P4_SR | Состояние П4 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P4 | P4 | DE_P4 | Вентилятор П4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 30 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.31 | VWP4A | P4A_SR | Состояние П4A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P4A | P4A | DE_P4A | Вентилятор П4A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 31 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.11.32 | VWP5 | P5_SR | Состояние П5 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P5 | P5 | DE_P5 | Вентилятор П5 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 11 | 32 |  | 32DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.1 | VWP5A | P5A_SR | Состояние П5A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P5A | P5A | DE_P5A | Вентилятор П5A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 1 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.2 | VWP6 | P6_SR | Состояние П6 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P6 | P6 | DE_P6 | Вентилятор П6 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 2 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.3 | VWP6A | P6A_SR | Состояние П6A | DI | СК 220В |  |  |  |  | P6A | P6A | DE_P6A | Вентилятор П6A | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 3 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.4 | EA92 | ES92 | Нет напряжения на шинах 1 секции | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA92 | EA92 | DE_EA92 | Нет напряжения на шинах 1 секции | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 4 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.5 | EA93 | ES93 | Нет напряжения на шинах 2 секции | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA93 | EA93 | DE_EA93 | Нет напряжения на шинах 2 секции | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 5 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.6 | EA79 | ES79 | Напряжение сирены HA22,23 на эстак | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA79 | EA79 | EE_EA79 | Напряжение сирены HA22,23 на эстак | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 6 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.7 | EA45 | ES45 | Напряжение Z164-173 пенотуш на эст | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA45 | EA45 | EE_EA45 | Напряжение Z164-173 пенотуш на эст | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 7 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.8 | EA1 | ES1 | Напряжение Z81,82,100-103,450,51 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA1 | EA1 | FE_EA1 | Напряжение Z81,82,100-103,450,51 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 8 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.9 | EA70 | ES70 | Напряжение Z81,82,100-103,450,51 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA70 | EA70 | FE_EA70 | Напряжение Z81,82,100-103,450,51 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 9 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.10 | EA2 | ES2 | Напряжение Z77,78,93-96,451,51 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA2 | EA2 | FE_EA2 | Напряжение Z77,78,93-96,451,51 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 10 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.11 | EA3 | ES3 | Напряжение Z73,74,86-89,452,53 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA3 | EA3 | FE_EA3 | Напряжение Z73,74,86-89,452,53 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 11 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.12 | EA34 | ES34 | Напряжение ZK1--K3 (МЦК) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA34 | EA34 | FE_EA34 | Напряжение ZK1--K3 (МЦК) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 12 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.13 | EA4 | ES4 | Напряжение Z79,80,97-99,453,54 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA4 | EA4 | FE_EA4 | Напряжение Z79,80,97-99,453,54 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 13 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.14 | EA5 | ES5 | Напряжение Z75,76,90-92,454,55 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA5 | EA5 | FE_EA5 | Напряжение Z75,76,90-92,454,55 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 14 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.15 | EA6 | ES6 | Напряжение Z71,72,83-85,455,56 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA6 | EA6 | FE_EA6 | Напряжение Z71,72,83-85,455,56 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 15 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.16 | EA62 | ES62 | Напряжение сирен HA26 в парке №31/1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA62 | EA62 | GE_EA62 | Напряжение сирен HA26 в парке №31/1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 16 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.17 | EA64 | ES64 | Напряжение сирены HA27 (парк №33) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA64 | EA64 | IE_EA64 | Напряжение сирены HA27 (парк №33) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 17 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.18 | EA66 | ES66 | Напряжение сирены HA16 (парк №34/1) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA66 | EA66 | KE_EA66 | Напряжение сирены HA16 (парк №34/1) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 18 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.19 | EA67 | ES67 | Напряжение сирены HA17 (парк №34/2) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA67 | EA67 | LE_EA67 | Напряжение сирены HA17 (парк №34/2) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 19 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.20 | EA68 | ES68 | Напряжение сирены HA28,29 на эст. | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA68 | EA68 | EE_EA68 | Напряжение сирены HA28,29 на эст. | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 20 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.21 | EA110 | ES110 | Напряжение P1,P2,P5,P6,V1,V2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA110 | EA110 | DE_EA110 | Напряжение P1,P2,P5,P6,V1,V2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 21 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.22 | EA101 | ES101DE | Напряжение P3, P4 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA101DE | EA101 | DE_EA101 | Напряжение P3, P4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 22 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.23 | EA83 | ES83 | Контольр напряжения Z(100-109)a | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA83 | EA83 | DE_EA | Контольр напряжения Z(100-109)a | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 23 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.24 | NU21 | H21_U | Напряжение на Н-21 | DI | СК 220В |  |  |  |  | H21 | N21 | NH_N21 | Насос H-21 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 24 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.25 | NC21 | H21_SR | Насос Н-21 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H21 | N21 | NH_N21 | Насос H-21 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 25 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.26 | NU22 | H22_U | Напряжение на Н-22 | DI | СК 220В |  |  |  |  | H22 | N22 | NH_N22 | Насос H-22 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 26 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.27 | NC22 | H22_SR | Насос Н-22 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H22 | N22 | NH_N22 | Насос H-22 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 2 | 12 | 27 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.28 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 2 | 12 | 28 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.29 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 2 | 12 | 29 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.30 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 2 | 12 | 30 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.31 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 2 | 12 | 31 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.12.32 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 2 | 12 | 32 |  | 32DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.1 | QS123D | QS123D | СТМ около E-3-1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH123D | QS123D | DF_QS123D | СТМ около E-3-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 1 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.2 | QA131A | QS131A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131A | QA131A | EF_QA131A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 2 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.3 | QA131B | QS131B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131B | QA131B | EF_QA131B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 3 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.4 | QA132A | QS132A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132A | QA132A | EF_QA132A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 4 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.5 | QA132B | QS132B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132B | QA132B | EF_QA132B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 5 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.6 | QA132C | QS132C | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132C | QA132C | EF_QA132C | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 6 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.7 | QA132D | QS132D | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132D | QA132D | EF_QA132D | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 7 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.8 | QA132E | QS132E | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132E | QA132E | EF_QA132E | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 8 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.9 | QA132F | QS132F | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132F | QA132F | EF_QA132F | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 9 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.10 | QA132G | QS132G | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132G | QA132G | EF_QA132G | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 10 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.11 | QA132H | QS132H | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH132H | QA132H | EF_QA132H | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 11 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.12 | QA133A | QS133A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133A | QA133A | EF_QA133A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 12 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.13 | QA133B | QS133B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133B | QA133B | EF_QA133B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 13 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.14 | QA133C | QS133C | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133C | QA133C | EF_QA133C | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 14 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.15 | QA133D | QS133D | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133D | QA133D | EF_QA133D | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 15 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.16 | QA133E | QS133E | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133E | QA133E | EF_QA133E | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 16 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.17 | QA133F | QS133F | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133F | QA133F | EF_QA133F | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 17 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.18 | QA133G | QS133G | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133G | QA133G | EF_QA133G | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 18 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.19 | QA133H | QS133H | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH133H | QA133H | EF_QA133H | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 19 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.20 | QA134A | QS134A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH134A | QA134A | EF_QA134A | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 20 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.21 | QA134B | QS134B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH134B | QA134B | EF_QA134B | СТМ на эстакаде СвНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 21 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.22 | QA134C | QS134C | Отказ СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH134C | QA134C | EF_QA134C | Отказ СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 22 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.23 | QA61A | QS61A | СТМ около Р201 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61A | QA61A | FF_QA61A | СТМ около Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 23 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.24 | QA61B | QS61B | СТМ около Р202 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61B | QA61B | FF_QA61B | СТМ около Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 24 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.25 | QA61C | QS61C | СТМ около Р203 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61C | QA61C | FF_QA61C | СТМ около Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 25 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.26 | QA61D | QS61D | СТМ около Р204 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61D | QA61D | FF_QA61D | СТМ около Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 26 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.27 | QA61E | QS61E | СТМ около Р205 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61E | QA61E | FF_QA61E | СТМ около Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 27 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.28 | QA61F | QS61F | СТМ около Р206 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61F | QA61F | FF_QA61F | СТМ около Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 28 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.29 | QA61G | QS61G | СТМ за обвалованием | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH61G | QA61G | FF_QA61G | СТМ за обвалованием | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 29 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.30 | QA62A | QS62A | СТМ за обвалованием | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH62A | QA62A | FF_QA62A | СТМ за обвалованием | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 30 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.31 | QA62B | QS62B | СТМ за обвалованием | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH62B | QA62B | FF_QA62B | СТМ за обвалованием | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 31 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.13.32 | QA62C | QS62C | СТМ за обвалованием | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH62C | QA62C | FF_QA62C | СТМ за обвалованием | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 13 | 32 |  | 32DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.1 | QA131A_CF | QS131ACF | Проверка сигнализации СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131ACF | QA131A_CF | CF_QA131A | Проверка сигнализации СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 1 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.2 | QA131B_CF | QS131BCF | Квитирование сигнализации СТМ | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131BCF | QA131B_CF | CF_QA131B | Квитирование сигнализации СТМ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 2 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.3 | QA131C | QS131C | СТМ в нас. дрен. вод | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH131C | QA131C | CF_QA131C | СТМ в нас. дрен. вод | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 3 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.4 | QA90_1 | QS90-1 | Загазованность в насосной | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH90-1 | QA90-1 | NH_QA90-1 | Загазованность в насосной | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 4 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.5 | QA90_2 | QS90-2 | СТМ на блоке присадок | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH90-2 | QA90-2 | NH_QA90-2 | СТМ на блоке присадок | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 5 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.6 | QA62D | QS62D | СТМ за обвалованием | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH62D | QA62D | FF_QA62D | СТМ за обвалованием | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 6 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.7 | SB30A | Z122_HSC | Упр-е с поста Z122 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z122 | Z122_NF | NF_Z122 | Задвижка Z122 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 7 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.8 | SB30B | Z122_HSO | Упр-е с поста Z122 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z122 | Z122_NF | NF_Z122 | Задвижка Z122 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 8 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.9 | SB37A | Z121_HSC | Упр-е с поста Z121 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z121 | Z121_NF | NF_Z121 | Задвижка Z121 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 9 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.10 | SB37B | Z121_HSO | Упр-е с поста Z121 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z121 | Z121_NF | NF_Z121 | Задвижка Z121 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 10 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.11 | SB44A | Z105_HSC | Упр-е с поста Z105 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z105 | Z105 | NF_Z105 | Задвижка Z105 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 11 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.12 | SB44B | Z105_HSO | Упр-е с поста Z105 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z105 | Z105 | NF_Z105 | Задвижка Z105 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 12 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.13 | SB51A | Z410_HSC | Упр-е с поста Z410 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z410 | Z410 | NF_Z410 | Задвижка Z410 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 13 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.14 | SB51B | Z410_HSO | Упр-е с поста Z410 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z410 | Z410 | NF_Z410 | Задвижка Z410 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 14 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.15 | SB58A | Z104_HSC | Упр-е с поста Z104 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z104 | Z104 | NF_Z104 | Задвижка Z104 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 15 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.16 | SB58B | Z104_HSO | Упр-е с поста Z104 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z104 | Z104 | NF_Z104 | Задвижка Z104 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 16 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.17 | SB65A | Z126_HSC | Упр-е с поста Z126 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z126 | Z126_NF | NF_Z126 | Задвижка Z126 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 17 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.18 | SB65B | Z126_HSO | Упр-е с поста Z126 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z126 | Z126_NF | NF_Z126 | Задвижка Z126 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 18 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.19 | SB72A | Z132_HSC | Упр-е с поста Z132 (закрыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z132 | Z132 | NF_Z132 | Задвижка Z132 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 19 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.20 | SB72B | Z132_HSO | Упр-е с поста Z132 (открыть) | DI | 24В |  |  |  |  | Z132 | Z132 | NF_Z132 | Задвижка Z132 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 20 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.21 | SB22A | SB22A | Проверка сигнализации эст. СвНП | DI | 24В |  |  |  |  | SB22A | SB22A | EF_SB22A | Проверка сигнализации эст. СвНП | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 21 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.22 | SB22B | SB22B | Квитирование сигнализации эст. СвНП | DI | 24В |  |  |  |  | SB22B | SB22B | EF_SB22B | Квитирование сигнализации эст. СвНП | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 22 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.23 | SB28A | SB28A | Проверка сигнализации HA28 | DI | 24В |  |  |  |  | SB28A | SB28A | EF_SB28A | Проверка сигнализации HA28 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 23 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.24 | SB28B | SB28B | Квитирование сигнализации HA28 | DI | 24В |  |  |  |  | SB28B | SB28B | EF_SB28B | Квитирование сигнализации HA28 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 24 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.25 | LA44 | LS44 | Уровень max воды в Р201 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH44 | LA44 | FF_LA44 | Уровень max воды в Р201 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 25 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.26 | LA45 | LS45 | Уровень max воды в Р202 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH45 | LA45 | FF_LA45 | Уровень max воды в Р202 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 26 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.27 | LA46 | LS46 | Уровень max воды в Р203 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH46 | LA46 | FF_LA46 | Уровень max воды в Р203 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 27 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.28 | LA47 | LS47 | Уровень max воды в Р204 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH47 | LA47 | FF_LA47 | Уровень max воды в Р204 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 28 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.29 | LA48 | LS48 | Уровень max воды в Р205 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH48 | LA48 | FF_LA48 | Уровень max воды в Р205 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 29 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.30 | LA49 | LS49 | Уровень max воды в Р206 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH49 | LA49 | FF_LA49 | Уровень max воды в Р206 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 2 | 14 | 30 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 2 | 14 | 31 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.2.14.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 2 | 14 | 32 |  | 32DI14 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.1.1 | TI28E | TE28E | Температура подшип. двигателя H7 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28E | TI28E | DF_TI28E | Температура подшип. двигателя H7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.2 | TI28F | TE28F | Температура подшип. двигателя H7 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28F | TI28F | DF_TI28F | Температура подшип. двигателя H7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.3 | TI28H | TE28H | Температура подшип. двигателя H1P | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28H | TI28H | DF_TI28H | Температура подшип. двигателя H1P | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.4 | TI23 | TE23 | Температура в вент. камере 1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL23 | TI23 | DF_TI23 | Температура в вент. камере 1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 1 | 4 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.5 | TI24 | TE24 | Температура в вент. камере 2 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL24 | TI24 | DF_TI24 | Температура в вент. камере 2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 1 | 5 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.6 | TI11 | TE11 | Температурав коллекторе ТС | AI | RTD | False |  |  |  | TIR11 | TI11 | EF_TI11 | Температурав коллекторе ТС | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 1 | 6 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.7 | TI12 | TE12 | Температурав коллекторе A-76 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR12 | TI12 | EF_TI12 | Температурав коллекторе A-76 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 1 | 7 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.8 | TI13 | TE13 | Температурав коллекторе A-92 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR13 | TI13 | EF_TI13 | Температурав коллекторе A-92 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 1 | 8 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.9 | TI14 | TE14 | Температурав коллекторе Дт | AI | RTD | False |  |  |  | TIR14 | TI14 | EF_TI14 | Температурав коллекторе Дт | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 1 | 9 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.10 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 10 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.11 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 11 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.12 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 12 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.13 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 13 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.14 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 14 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.15 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 15 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.1.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 1 | 16 |  | 33AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.1 | TI15 | TE15 | Температурав коллекторе ПГ | AI | RTD | False |  |  |  | TIR15 | TI15 | EF_TI15 | Температурав коллекторе ПГ | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.2 | TI16 | TE16 | Температурав коллекторе Aи-95 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR16 | TI16 | EF_TI16 | Температурав коллекторе Aи-95 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.3 | TI17 | TE17 | Температурав коллекторе Дт | AI | RTD | False |  |  |  | TIR17 | TI17 | EF_TI17 | Температурав коллекторе Дт | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.4 | TI4A | TE4A | Температура в Р201 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4A | TI4A | FF_TI4A | Температура в Р201 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.5 | TI4B | TE4B | Температура в Р202 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4B | TI4B | FF_TI4B | Температура в Р202 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 5 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.6 | TI4C | TE4C | Температура в Р203 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4C | TI4C | FF_TI4C | Температура в Р203 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 6 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.7 | TI4D | TE4D | Температура в Р204 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4D | TI4D | FF_TI4D | Температура в Р204 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 7 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.8 | TI4E | TE4E | Температура в Р205 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4E | TI4E | FF_TI4E | Температура в Р205 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 8 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.9 | TI4F | TE4F | Температура в Р206 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4F | TI4F | FF_TI4F | Температура в Р206 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 9 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.10 | TI28G | TE28G | Температура подшип. двигателя H-1P | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH28G | TI28G | DF_TI28G | Температура подшип. двигателя H-1P | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 2 | 10 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.11 | TT1101_1 | TE1101-1 | Температура подшип.насоса Н-21 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH1101 | TT1101 | NH_TT1101 | Температура подшип.насоса Н-21 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 150 | °С | -999999 | -999999 | 70 | 80 | 3 | 3 | 2 | 11 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.12 | TT1101_2 | TE1101-2 | Температура подшип. Н-21 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAHL1101 | TT1101 | NH_TT1101 | Температура подшип. Н-21 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | 0 | 40 | 70 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 12 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.13 | TT1102_1 | TE1102-1 | Температура подшип. насоса Н-22 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH1102 | TT1102 | NH_TT1102 | Температура подшип. насоса Н-22 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 150 | °С | -999999 | -999999 | 70 | 80 | 3 | 3 | 2 | 13 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.14 | TT1102_2 | TE1102-2 | Температура подшип. Н-22 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAHL1102 | TT1102 | NH_TT1102 | Температура подшип. Н-22 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | 0 | 40 | 70 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 14 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.15 | TIRA1103_1 | TE1103_1 | Температура уплот. жидкости Н-21 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAH1103_1 | TIRA1103_1 | NH_TIRA1103_1 | Температура уплот. жидкости Н-21 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 150 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 15 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.2.16 | TIRA1103_2 | TE1103_2 | Температура уплот. жидкости Н-22 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAH1103_2 | TIRA1103_2 | NH_TIRA1103_2 | Температура уплот. жидкости Н-22 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 150 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 999999 | 3 | 3 | 2 | 16 |  | 33AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.3.1 | FV8 | FV8 | Регулирование расхода БТ в АИ-92 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC8 | FIRC8 | NF_FIRC8 | Регулирование расхода БТ в АИ-92 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.2 | FV9 | FV9 | Регулирование расхода БТ в УВС | AO | 4-20мA |  |  |  |  | FIRC9 | FIRC9 | NF_FIRC9 | Регулирование расхода БТ в УВС | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.3 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.4 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.5 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.6 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.7 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 7 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.3.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 8 |  | 33AO3 | R500 AO 08 021-000-CAA
3.3.4.1 | FR1301 | FT1301 | Расход присадки Дт из Е-11 в И-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL1301 | FRC1301 | NH_FRC1301 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-11 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 1.5 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 1 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.2 | LI1401 | LT1401 | Уровень присадки №1 в Е-11 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1401 | LI1401 | NH_LI1401 | Уровень присадки №1 в Е-11 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 5.56 | м | -999999 | 0.5 | 4 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.3 | FR1302 | FT1302 | Расход присадки Дт из Е-12 в И-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL1302 | FRC1302 | NH_FRC1302 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-12 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 1.5 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.4 | LI1402 | LT1402 | Уровень присадки №2 в Е-12 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1402 | LI1402 | NH_LI1402 | Уровень присадки №2 в Е-12 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 7.968 | м | -999999 | 0.5 | 5.8 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.5 | FR1303 | FT1303 | Расход присадки Дт из Е-13 в И-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL1303 | FRC1303 | NH_FRC1303 | Регул-ие расхода присадки ДТ из Е-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 1.6 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.6 | LI1403 | LT1403 | Уровень присадки №3 в Е-13 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1403 | LI1403 | NH_LI1403 | Уровень присадки №3 в Е-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 11.154 | м | -999999 | 0.5 | 9.5 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 6 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.7 | FIR1304 | FT1304 | Расход МТБЭ от Р-209 в СМ-2 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL1304 | FIRC1304 | NH_FIRC1304 | Регул-ие расхода МТБЭ от Р-209 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 9 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 7 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.8 | LI1404 | LT1404 | Уровень присадки МТБЭ в Е-14 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1404 | LI1404 | NH_LI1404 | Уровень присадки МТБЭ в Е-14 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 18.166 | м | -999999 | 1 | 15.9 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 8 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.9 | FR1305 | FT1305 | Расход присадки бенз. из Е-15 в И-2 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRCAHL1305 | FRC1305 | NH_FRC1305 | Регул-ие расхода присадки из Е-15 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | м3/ч | -999999 | 0.1 | 1.5 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 9 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.10 | LI1405 | LT1405 | Уровень присадки БВД в Е-15 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1405 | LI1405 | NH_LI1405 | Уровень присадки БВД в Е-15 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 18.076 | м | -999999 | 0.5 | 15.9 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 10 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.11 | FR1306 | FT1306 | Расход присадки из емкости Е-6 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC1306 | FRC1306 | NH_FRC1306 | Регул-ие расхода присадки из Е-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 630 | кг/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 11 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.12 | LI1406 | LT1406 | Уровень присадки Октан80 в Е-16 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1406 | LI1406 | NH_LI1406 | Уровень присадки Октан80 в Е-16 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 14.506 | м | -999999 | 0.5 | 12.5 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 12 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.13 | PR1201 | PT1201 | Давление азота в лин. азот. дыхания | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAHL1201 | PRC1201 | NH_PRC1201 | Рег-ие давления в л. азот-го дыхания | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | 10 | 1000 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 13 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.14 | LI1407 | LT1407 | Уровень присадки в Е-17 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1407 | LI1407 | NH_LI1407 | Уровень присадки в Е-17 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 17 | м | -999999 | 1 | 16 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 14 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.15 | LI1408 | LT1408 | Уровень присадки в Е-18 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIRAHL1408 | LI1408 | NH_LI1408 | Уровень присадки в Е-18 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 17 | м | -999999 | 1 | 16 | 999999 | 3 | 3 | 4 | 15 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.4.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 4 | 16 |  | 33AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.1 | FIR1310 | FT1310NH | Расход присадки из емкости Е-7 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIR1310NH | FIR1310 | NH_FIR1310 | Расход присадки из емкости Е-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1600 | кг/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.2 | LIR1410 | LT1410 | Уровень присадки в Е-7 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIR1410 | LIR1410 | NH_LIR1410 | Уровень присадки в Е-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 450 | 3750 | мм | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.3 | FIR1304A | FT1304A | Расход МТБЭ от Н-11 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC1304A | FIRC1304A | NH_FIRC1304A | Регул-ие расхода присадки из Е-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10 | т/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.4 | LIR1411 | LT1411 | Уровень присадки в емкости Е-19 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | LIR1411 | LIR1411 | NH_LIR1411 | Уровень присадки в емкости Е-19 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 390 | 2290 | мм | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 4 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.5 | FIR8 | FT8 | Расход БТ в АИ-92 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC8 | FIRC8 | NF_FIRC8 | Регулирование расхода БТ в АИ-92 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 5 | м3/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 5 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.6 | FIR9 | FT9 | Расход БТ в УВС | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIRC9 | FIRC9 | NF_FIRC9 | Регулирование расхода БТ в УВС | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 3 | м3/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 6 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.7 | PIRSA40A | PT40A | Давление уплот. жидкости Н-2a | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAH40A | PIRSA40A | DE_PIRSA40A | Давление уплот. жидкости Н-2a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 600 | кПа | -999999 | -999999 | 360 | 380 | 3 | 3 | 5 | 7 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.8 | PIRSA44A | PT44A | Давление уплот. жидкости Н-6a | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAH44A | PIRSA44A | DE_PIRSA44A | Давление уплот. жидкости Н-6a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 600 | кПа | -999999 | -999999 | 360 | 380 | 3 | 3 | 5 | 8 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.9 | IT_H13 | IT_H13 | Ток эл. двигателя Н-13 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | IIRAH_H13 | IT_H13 | DF_IT_H13 | Ток эл. двигателя Н-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 50 | A | -999999 | -999999 | 28.8 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 9 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.10 | IT_H14 | IT_H14 | Ток эл. двигателя Н-14 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | IIRAH_H14 | IT_H14 | DF_IT_H14 | Ток эл. двигателя Н-14 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 50 | A | -999999 | -999999 | 28.8 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 10 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.11 | PI73 | PT73 | Давление в венткамере 2 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRSAHL73 | PI73 | DF_PI73 | Давление в венткамере 2 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 700 | кПа | 20 | 30 | 500 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 11 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.12 | PI116 | PT116 | Давление на выкиде H-5 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH116 | PIC116 | DF_PIC116 | Регул-ие давления на выкиде H-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | -999999 | 1.12 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 12 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.13 | PI117 | PT117 | Давление на выкиде H-7 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH117 | PIC117 | DF_PIC117 | Регул-ие давления на выкиде H-5,H-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | -999999 | 1.12 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 13 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.14 | PI118 | PT118 | Давление на выкиде H-8,H-9 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRCAH118 | PIC118 | DF_PIC118 | Регул-ие давления на выкиде H-8,H-9 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | МПа | -999999 | -999999 | 0.62 | 999999 | 3 | 3 | 5 | 14 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.15 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 5 | 15 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.5.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 3 | 5 | 16 |  | 33AI5 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.1 | TIRSA33A | TE33A | Температура 1 подшипника Н-2a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH33A | TIRSA33A | DE_TIRSA33A | Температура 1 подшипника Н-2a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 1 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.2 | TIRSA33B | TE33B | Температура 2 подшипника Н-2a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH33B | TIRSA33B | DE_TIRSA33B | Температура 2 подшипника Н-2a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 2 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.3 | TIRSA33C | TE33C | Температура 1 подшипника ЭД Н-2a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH33C | TIRSA33C | DE_TIRSA33C | Температура 1 подшипника ЭД Н-2a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 3 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.4 | TIRSA33D | TE33D | Температура 2 подшипника ЭД Н-2a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH33D | TIRSA33D | DE_TIRSA33D | Температура 2 подшипника ЭД Н-2a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 4 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.5 | TIRSA34A | TE34A | Температура 1 подшипника Н-6a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH34A | TIRSA34A | DE_TIRSA34A | Температура 1 подшипника Н-6a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 5 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.6 | TIRSA34B | TE34B | Температура 2 подшипника Н-6a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH34B | TIRSA34B | DE_TIRSA34B | Температура 2 подшипника Н-6a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 6 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.7 | TIRSA34C | TE34C | Температура 1 подшипника ЭД Н-6a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH34C | TIRSA34C | DE_TIRSA34C | Температура 1 подшипника ЭД Н-6a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 7 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.8 | TIRSA34D | TE34D | Температура 2 подшипника ЭД Н-6a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH34D | TIRSA34D | DE_TIRSA34D | Температура 2 подшипника ЭД Н-6a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 85 | 3 | 3 | 6 | 8 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.9 | TIRSA33E | TE33E | Температура уплот. жидк. Н-2a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH33E | TIRSA33E | DE_TIRSA33E | Температура уплот. жидк. Н-2a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 3 | 3 | 6 | 9 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.10 | TIRSA34E | TE34E | Температура уплот. жидк. Н-6a | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH34E | TIRSA34E | DE_TIRSA34E | Температура уплот. жидк. Н-6a | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 90 | 95 | 3 | 3 | 6 | 10 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.11 | TIR1105 | TE1105 | Температура присадки в Е-7 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1105 | TIR1105 | NH_TIR1105 | Температура присадки в Е-7 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 3 | 6 | 11 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.12 | TIRA32 | TEA32 | Температура подшип. двигателя Н-13 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAH32 | TIRA32 | DF_TIRA32 | Температура подшип. двигателя Н-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 150 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 999999 | 3 | 3 | 6 | 12 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.13 | TIRA33 | TEA33 | Температура подшип. двигателя Н-14 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAH33 | TIRA33 | DF_TIRA33 | Температура подшип. двигателя Н-14 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 150 | °С | -999999 | -999999 | 80 | 999999 | 3 | 3 | 6 | 13 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.14 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 6 | 14 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.15 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 6 | 15 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.6.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 3 | 3 | 6 | 16 |  | 33AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.3.7.1 | UVC1601 | UV1601_SL | Состояние клапана UV1601 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1601 | UV1601 | NH_UV1601 | Клапан UV1601 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 1 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.2 | UVO1601 | UV1601_SH | Состояние клапана UV1601 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1601 | UV1601 | NH_UV1601 | Клапан UV1601 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 2 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.3 | UVC1602 | UV1602_SL | Состояние клапана UV1602 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1602 | UV1602 | NH_UV1602 | Клапан UV1602 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 3 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.4 | UVO1602 | UV1602_SH | Состояние клапана UV1602 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1602 | UV1602 | NH_UV1602 | Клапан UV1602 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 4 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.5 | UVC1603 | UV1603_SL | Состояние клапана UV1603 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1603 | UV1603 | NH_UV1603 | Клапан UV1603 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 5 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.6 | UVO1603 | UV1603_SH | Состояние клапана UV1603 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1603 | UV1603 | NH_UV1603 | Клапан UV1603 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 6 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.7 | NP21 | PS_H21 | Давление уплот. жидкости Н-21 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH_H21 | NP21 | NH_N21 | Давление уплот. жидкости Н-21 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 7 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.8 | NP22 | PS_H22 | Давление уплот. жидкости Н-22 | DI | СК |  |  |  | да | PSAH_H22 | NP22 | NH_N22 | Давление уплот. жидкости Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 8 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.9 | ZC100_OF | Z100_SL | Задвижка Z100 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z100 | Z100 | OF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 9 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.10 | ZO100_OF | Z100_SH | Задвижка Z100 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z100 | Z100 | OF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 10 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.11 | ZC101_OF | Z101_SL | Задвижка Z101 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z101 | Z101 | OF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 11 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.12 | ZO101_OF | Z101_SH | Задвижка Z101 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z101 | Z101 | OF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 12 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.13 | UVC1606 | UV1606_SL | Состояние клапана UV1606 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1606 | UV1606 | NH_UV1606 | Клапан UV1606 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 13 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.14 | UVO1606 | UV1606_SH | Состояние клапана UV1606 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1606 | UV1606 | NH_UV1606 | Клапан UV1606 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 14 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.15 | UVC1607 | UV1607_SL | Состояние клапана UV1607 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1607 | UV1607 | NH_UV1607 | Клапан UV1607 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 15 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.16 | UVO1607 | UV1607_SH | Состояние клапана UV1607 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1607 | UV1607 | NH_UV1607 | Клапан UV1607 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 16 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.17 | 650ZC01 | Z650_01_SL | Задвижка 650Z01 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z650_01 | 650Z01 | NF_650Z01 | Задвижка 650Z01 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 17 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.18 | 650ZO01 | Z650_01_SH | Задвижка 650Z01 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z650_01 | 650Z01 | NF_650Z01 | Задвижка 650Z01 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 18 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.19 | 650ZC02 | Z650_02_SL | Задвижка 650Z02 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z650_02 | 650Z02 | NF_650Z02 | Задвижка 650Z02 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 19 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.20 | 650ZO02 | Z650_02_SH | Задвижка 650Z02 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z650_02 | 650Z02 | NF_650Z02 | Задвижка 650Z02 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 20 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.21 | 650ZC03 | Z650_03_SL | Задвижка 650Z03 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z650_03 | 650Z03 | NF_650Z03 | Задвижка 650Z03 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 21 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.22 | 650ZO03 | Z650_03_SH | Задвижка 650Z03 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z650_03 | 650Z03 | NF_650Z03 | Задвижка 650Z03 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 22 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.23 | ZCS10100A | ZS10100A_SL | Отсекатель цист.4Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10100A | ZCS10100A | ZCS10100A | Отсекатель цист.4Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 23 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.24 | ZSC10100 | ZS10100_SL | Отсекатель цист.4ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10100 | ZSC10100 | ZSC10100 | Отсекатель цист.4ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 24 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.25 | ZSC10101 | ZS10101_SL | Отсекатель цист.4МЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10101 | ZSC10101 | ZSC10101 | Отсекатель цист.4МЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 25 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.26 | ZSC10102 | ZS10102_SL | Отсекатель цист.5Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10102 | ZSC10102 | ZSC10102 | Отсекатель цист.5Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 26 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.27 | ZSC10103 | ZS10103_SL | Отсекатель цист.6Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10103 | ZSC10103 | ZSC10103 | Отсекатель цист.6Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 27 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.28 | ZSC10104 | ZS10104_SL | Отсекатель цист.7Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10104 | ZSC10104 | ZSC10104 | Отсекатель цист.7Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 28 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.29 | ZSC10105 | ZS10105_SL | Отсекатель цист.8Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10105 | ZSC10105 | ZSC10105 | Отсекатель цист.8Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 29 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.30 | ZSC10106 | ZS10106_SL | Отсекатель цист.9Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10106 | ZSC10106 | ZSC10106 | Отсекатель цист.9Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 30 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.31 | ZSC10107 | ZS10107_SL | Отсекатель цист.10ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10107 | ZSC10107 | ZSC10107 | Отсекатель цист.10ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 31 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.7.32 | ZSC10108 | ZS10108_SL | Отсекатель цист.10Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10108 | ZSC10108 | ZSC10108 | Отсекатель цист.10Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 7 | 32 |  | 33DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.1 | ZSC10109 | ZS10109_SL | Отсекатель цист.11Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10109 | ZSC10109 | ZSC10109 | Отсекатель цист.11Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 1 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.2 | ZSC10110 | ZS10110_SL | Отсекатель цист.11ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10110 | ZSC10110 | ZSC10110 | Отсекатель цист.11ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 2 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.3 | ZSC10111 | ZS10111_SL | Отсекатель мл. цист.12Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10111 | ZSC10111 | ZSC10111 | Отсекатель мл. цист.12Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 3 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.4 | ZSC10112 | ZS10112_SL | Отсекатель цист.13Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10112 | ZSC10112 | ZSC10112 | Отсекатель цист.13Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 4 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.5 | ZSC10113 | ZS10113_SL | Отсекатель цист.14Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10113 | ZSC10113 | ZSC10113 | Отсекатель цист.14Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 5 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.6 | ZSC10114 | ZS10114_SL | Отсекатель цист.15Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10114 | ZSC10114 | ZSC10114 | Отсекатель цист.15Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 6 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.7 | ZSC10115 | ZS10115_SL | Отсекатель цист.16Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10115 | ZSC10115 | ZSC10115 | Отсекатель цист.16Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 7 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.8 | ZSC10116 | ZS10116_SL | Отсекатель цист.17ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10116 | ZSC10116 | ZSC10116 | Отсекатель цист.17ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 8 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.9 | ZSC10117 | ZS10117_SL | Отсекатель цист.17Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10117 | ZSC10117 | ZSC10117 | Отсекатель цист.17Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 9 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.10 | ZSC10118 | ZS10118_SL | Отсекатель цист.18Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10118 | ZSC10118 | ZSC10118 | Отсекатель цист.18Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 10 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.11 | ZSC10119 | ZS10119_SL | Отсекатель цист.19ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10119 | ZSC10119 | ZSC10119 | Отсекатель цист.19ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 11 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.12 | ZSC10120 | ZS10120_SL | Отсекатель цист.19Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10120 | ZSC10120 | ZSC10120 | Отсекатель цист.19Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 12 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.13 | ZSC10121 | ZS10121_SL | Отсекатель цист.20Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10121 | ZSC10121 | ZSC10121 | Отсекатель цист.20Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 13 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.14 | ZSC10122 | ZS10122_SL | Отсекатель цист. 21Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10122 | ZSC10122 | ZSC10122 | Отсекатель цист. 21Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 14 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.15 | ZSC10123 | ZS10123_SL | Отсекатель цист.22ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10123 | ZSC10123 | ZSC10123 | Отсекатель цист.22ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 15 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.16 | ZSC10124 | ZS10124_SL | Отсекатель цист.22Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10124 | ZSC10124 | ZSC10124 | Отсекатель цист.22Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 16 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.17 | ZSC10125 | ZS10125_SL | Отсекатель цист.23Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10125 | ZSC10125 | ZSC10125 | Отсекатель цист.23Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 17 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.18 | ZSC10126 | ZS10126_SL | Отсекатель цист.24ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10126 | ZSC10126 | ZSC10126 | Отсекатель цист.24ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 18 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.19 | ZSC10127 | ZS10127_SL | Отсекатель цист.24Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10127 | ZSC10127 | ZSC10127 | Отсекатель цист.24Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 19 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.20 | ZSC10128 | ZS10128_SL | Отсекатель цист.25Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10128 | ZSC10128 | ZSC10128 | Отсекатель цист.25Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 20 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.21 | ZSC10129 | ZS10129_SL | Отсекатель цист.25ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10129 | ZSC10129 | ZSC10129 | Отсекатель цист.25ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 21 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.22 | ZSC10130 | ZS10130_SL | Отсекатель цист.26Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10130 | ZSC10130 | ZSC10130 | Отсекатель цист.26Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 22 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.23 | ZSC10131 | ZS10131_SL | Отсекатель цист.27Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10131 | ZSC10131 | ZSC10131 | Отсекатель цист.27Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 23 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.24 | ZSC10132 | ZS10132_SL | Отсекатель цист.28Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10132 | ZSC10132 | ZSC10132 | Отсекатель цист.28Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 24 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.25 | ZSC10133 | ZS10133_SL | Отсекатель цист.29ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10133 | ZSC10133 | ZSC10133 | Отсекатель цист.29ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 25 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.26 | LSH10134 | ZS10134_SL | Отсекатель цист.29Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10134 | LSH10134 | LSH10134 | Отсекатель цист.29Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 26 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.27 | LSH10135 | ZS10135_SL | Отсекатель цист.30Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS10135 | LSH10135 | LSH10135 | Отсекатель цист.30Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 27 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.28 | LSH1060 | ZS1060_SL | Отсекатель цист. 1П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1060 | LSH1060 | LSH1060 | Отсекатель цист. 1П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 28 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.29 | LSH1061 | ZS1061_SL | Отсекатель цист. 1МП закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1061 | LSH1061 | LSH1061 | Отсекатель цист. 1МП закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 29 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.30 | LSH1062 | ZS1062_SL | Отсекатель цист. 2П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1062 | LSH1062 | LSH1062 | Отсекатель цист. 2П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 30 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.31 | LSH1063 | ZS1063_SL | Отсекатель цист. 2МП закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1063 | LSH1063 | LSH1063 | Отсекатель цист. 2МП закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 31 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.8.32 | LSH1064 | ZS1064_SL | Отсекатель цист. 3П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1064 | LSH1064 | LSH1064 | Отсекатель цист. 3П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 8 | 32 |  | 33DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.1 | LSH1065 | ZS1065_SL | Отсекатель цист. 3МП закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1065 | LSH1065 | LSH1065 | Отсекатель цист. 3МП закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 1 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.2 | LSH1066 | ZS1066_SL | Отсекатель цист. 4П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1066 | LSH1066 | LSH1066 | Отсекатель цист. 4П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.3 | LSH1067 | ZS1067_SL | Отсекатель цист. 4МП закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1067 | LSH1067 | LSH1067 | Отсекатель цист. 4МП закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 3 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.4 | LSH1068 | ZS1068_SL | Отсекатель цист. 5П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1068 | LSH1068 | LSH1068 | Отсекатель цист. 5П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 4 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.5 | LSH1069 | ZS1069_SL | Отсекатель цист. 6П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1069 | LSH1069 | LSH1069 | Отсекатель цист. 6П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 5 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.6 | LSH1070 | ZS1070_SL | Отсекатель цист. 7П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1070 | LSH1070 | LSH1070 | Отсекатель цист. 7П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 6 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.7 | LSH1071 | ZS1071_SL | Отсекатель цист. 8П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1071 | LSH1071 | LSH1071 | Отсекатель цист. 8П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 7 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.8 | LSH1072 | ZS1072_SL | Отсекатель цист. 9П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1072 | LSH1072 | LSH1072 | Отсекатель цист. 9П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 8 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.9 | LSH1073 | ZS1073_SL | Отсекатель цист. 10П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1073 | LSH1073 | LSH1073 | Отсекатель цист. 10П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 9 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.10 | LSH1074 | ZS1074_SL | Отсекатель цист. 11П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1074 | LSH1074 | LSH1074 | Отсекатель цист. 11П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 10 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.11 | LSH1075 | ZS1075_SL | Отсекатель цист. 12П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1075 | LSH1075 | LSH1075 | Отсекатель цист. 12П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 11 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.12 | LSH1076 | ZS1076_SL | Отсекатель цист. 13П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1076 | LSH1076 | LSH1076 | Отсекатель цист. 13П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 12 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.13 | LSH1077 | ZS1077_SL | Отсекатель цист. 14П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1077 | LSH1077 | LSH1077 | Отсекатель цист. 14П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 13 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.14 | LSH1078 | ZS1078_SL | Отсекатель цист. 15П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1078 | LSH1078 | LSH1078 | Отсекатель цист. 15П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 14 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.15 | LSH1079 | ZS1079_SL | Отсекатель цист. 16П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1079 | LSH1079 | LSH1079 | Отсекатель цист. 16П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 15 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.16 | LSH1080 | ZS1080_SL | Отсекатель цист. 17П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1080 | LSH1080 | LSH1080 | Отсекатель цист. 17П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 16 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.17 | LSH1081 | ZS1081_SL | Отсекатель цист. 18П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1081 | LSH1081 | LSH1081 | Отсекатель цист. 18П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 17 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.18 | LSH1082 | ZS1082_SL | Отсекатель цист. 19П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1082 | LSH1082 | LSH1082 | Отсекатель цист. 19П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 18 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.19 | LSH1083 | ZS1083_SL | Отсекатель цист. 20П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1083 | LSH1083 | LSH1083 | Отсекатель цист. 20П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 19 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.20 | LSH1084 | ZS1084_SL | Отсекатель цист. 21П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1084 | LSH1084 | LSH1084 | Отсекатель цист. 21П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 20 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.21 | LSH1085 | ZS1085_SL | Отсекатель цист. 22П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1085 | LSH1085 | LSH1085 | Отсекатель цист. 22П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 21 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.22 | LSH1086 | ZS1086_SL | Отсекатель цист. 23П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1086 | LSH1086 | LSH1086 | Отсекатель цист. 23П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 22 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.23 | ZSC1087 | ZS1087_SL | Отсекатель цист. 24П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1087 | ZSC1087 | ZSC1087 | Отсекатель цист. 24П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 23 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.24 | ZSC1088 | ZS1088_SL | Отсекатель цист. 25П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1088 | ZSC1088 | ZSC1088 | Отсекатель цист. 25П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 24 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.25 | ZSC1089 | ZS1089_SL | Отсекатель цист. 26П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1089 | ZSC1089 | ZSC1089 | Отсекатель цист. 26П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 25 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.26 | ZSC1090 | ZS1090_SL | Отсекатель цист. 27П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1090 | ZSC1090 | ZSC1090 | Отсекатель цист. 27П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 26 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.27 | ZSC1091 | ZS1091_SL | Отсекатель цист. 28П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1091 | ZSC1091 | ZSC1091 | Отсекатель цист. 28П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 27 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.28 | ZSC1092 | ZS1092_SL | Отсекатель цист. 29П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1092 | ZSC1092 | ZSC1092 | Отсекатель цист. 29П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 28 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.29 | ZSC1093 | ZS1093_SL | Отсекатель цист. 30П закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1093 | ZSC1093 | ZSC1093 | Отсекатель цист. 30П закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 29 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.30 | ZSC1094 | ZS1094_SL | Отсекатель цист.1Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1094 | ZSC1094 | ZSC1094 | Отсекатель цист.1Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 30 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.31 | ZSC1095 | ZS1095_SL | Отсекатель цист.1ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1095 | ZSC1095 | ZSC1095 | Отсекатель цист.1ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 31 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.9.32 | ZSC1096 | ZS1096_SL | Отсекатель мл. цист.2Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1096 | ZSC1096 | ZSC1096 | Отсекатель мл. цист.2Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | 32 |  | 33DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.1 | ZSC1097 | ZS1097_SL | Отсекатель цист.2ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1097 | ZSC1097 | ZSC1097 | Отсекатель цист.2ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 1 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.2 | ZSC1097A | ZS1097A_SL | Отсекатель цист.3ДЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1097A | ZSC1097A | ZSC1097A | Отсекатель цист.3ДЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 2 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.3 | LSH1098 | ZS1098_SL | Отсекатель цист 3Л закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1098 | LSH1098 | LSH1098 | Отсекатель цист 3Л закрыт | FB_DII | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 3 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.4 | LSH1099 | ZS1099_SL | Отсекатель цист.3МЛ закрыт | DI | СК |  |  |  | да | ZS1099 | LSH1099 | LSH1099 | Отсекатель цист.3МЛ закрыт | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 4 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.5 | ZSBO100 | Z100_HSO | Упр-е с поста Z100 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z100 | Z100 | OF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 5 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.6 | ZSBC100 | Z100_HSC | Упр-е с поста Z100 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z100 | Z100 | OF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 6 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.7 | ZSBO101 | Z101_HSO | Упр-е с поста Z101 (открыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z101 | Z101 | OF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 7 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.8 | ZSBC101 | Z101_HSC | Упр-е с поста Z101 (закрыть) | DI | СК |  |  |  | да | Z101 | Z101 | OF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 8 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.9 | UVC1604 | UV1604_SL | Состояние клапана UV1604 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1604 | UV1604 | NH_UV1604 | Клапан UV1604 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 9 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.10 | UVO1604 | UV1604_SH | Состояние клапана UV1604 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1604 | UV1604 | NH_UV1604 | Клапан UV1604 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 10 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.11 | UVC1605 | UVC1605_SL | Состояние клапана UV1605 закрыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1605 | UV1605 | NH_UV1605 | Клапан UV1605 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 11 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.12 | UVO1605 | UV1605_SH | Состояние клапана UV1605 открыт | DI | СК |  |  |  | да | UV1605 | UV1605 | NH_UV1605 | Клапан UV1605 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 12 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.13 | 201XC1 | X201_1_SL | Хлопушка 1X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X201_1 | 201X1 | FE_201X1 | Хлопушка 1X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 13 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.14 | 201XC2 | X201_2_SL | Хлопушка 1X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X201_2 | 201X2 | FE_201X2 | Хлопушка 1X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 14 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.15 | 202XC1 | X202_1_SL | Хлопушка 2X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X202_1 | 202X1 | FE_202X1 | Хлопушка 2X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 15 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.16 | 202XC2 | X202_2_SL | Хлопушка 2X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X202_2 | 202X2 | FE_202X2 | Хлопушка 2X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 16 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.17 | 203XC1 | X203_1_SL | Хлопушка 3X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X203_1 | 203X1 | FE_203X1 | Хлопушка 3X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 17 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.18 | 203XC2 | X203_2_SL | Хлопушка 3X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X203_2 | 203X2 | FE_203X2 | Хлопушка 3X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 18 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.19 | 204XC1 | X204_1_SL | Хлопушка 4X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X204_1 | 204X1 | FE_204X1 | Хлопушка 4X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 19 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.20 | 204XC2 | X204_2_SL | Хлопушка 4X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X204_2 | 204X2 | FE_204X2 | Хлопушка 4X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 20 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.21 | 205XC1 | X205_1_SL | Хлопушка 5X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X205_1 | 205X1 | FE_205X1 | Хлопушка 5X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 21 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.22 | 205XC2 | X205_2_SL | Хлопушка 5X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X205_2 | 205X2 | FE_205X2 | Хлопушка 5X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 22 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.23 | 206XC1 | X206_1_SL | Хлопушка 6X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X206_1 | 206X1 | FE_206X1 | Хлопушка 6X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 23 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.24 | 206XC2 | X206_2_SL | Хлопушка 6X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X206_2 | 206X2 | FE_206X2 | Хлопушка 6X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 3 | 10 | 24 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 25 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 26 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 27 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 28 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 29 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 30 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 31 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.10.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 3 | 3 | 10 | 32 |  | 33DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.1 | QT10160 | QS10160 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10160 | QT10160 | QT10160 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 1 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.2 | QT10161 | QS10161 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10161 | QT10161 | QT10161 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 2 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.3 | QT10162 | QS10162 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10162 | QT10162 | QT10162 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 3 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.4 | QT10163 | QS10163 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10163 | QT10163 | QT10163 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 4 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.5 | QT10164 | QS10164 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10164 | QT10164 | QT10164 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 5 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.6 | QT10165 | QS10165 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10165 | QT10165 | QT10165 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 6 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.7 | QT10166 | QS10166 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10166 | QT10166 | QT10166 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 7 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.8 | QT10167 | QS10167 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10167 | QT10167 | QT10167 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 8 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.9 | QT10168 | QS10168 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10168 | QT10168 | QT10168 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 9 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.10 | QT10169 | QS10169 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10169 | QT10169 | QT10169 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 10 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.11 | QT10170 | QS10170 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10170 | QT10170 | QT10170 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 11 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.12 | QT10171 | QS10171 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10171 | QT10171 | QT10171 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 12 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.13 | QT10172 | QS10172 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10172 | QT10172 | QT10172 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 13 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.14 | QT10173 | QS10173 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10173 | QT10173 | QT10173 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 14 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.15 | QT10174 | QS10174 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10174 | QT10174 | QT10174 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 15 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.16 | QT10175 | QS10175 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10175 | QT10175 | QT10175 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 16 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.17 | QT10176 | QS10176 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10176 | QT10176 | QT10176 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 17 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.18 | QT10177 | QS10177 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10177 | QT10177 | QT10177 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 18 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.19 | QT10178 | QS10178 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10178 | QT10178 | QT10178 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 19 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.20 | QT10179 | QS10179 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10179 | QT10179 | QT10179 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 20 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.21 | QT10180 | QS10180 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10180 | QT10180 | QT10180 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 21 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.22 | QT10181 | QS10181 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10181 | QT10181 | QT10181 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 22 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.23 | QT10182 | QS10182 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10182 | QT10182 | QT10182 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 23 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.24 | QT10183 | QS10183 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10183 | QT10183 | QT10183 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 24 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.25 | QT10184 | QS10184 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10184 | QT10184 | QT10184 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 25 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.26 | QT10185 | QS10185 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10185 | QT10185 | QT10185 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 26 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.27 | QT10186 | QS10186 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10186 | QT10186 | QT10186 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 27 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.28 | QT10187 | QS10187 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10187 | QT10187 | QT10187 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 28 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.29 | QT10188 | QS10188 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10188 | QT10188 | QT10188 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 29 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.30 | QT10189 | QS10189 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10189 | QT10189 | QT10189 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 30 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.31 | QT10190 | QS10190 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH10190 | QT10190 | QT10190 | Загазованно на эст. ТемНП, порог1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 31 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.11.32 | QX31 | QS31 | Загаз. парка №910/31 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH31 | QX31 | FF_QX31 | Загаз. парка №910/31 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 11 | 32 |  | 33DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.1 | QX32 | QS32 | Загаз. парка №910/32, 34, 34.1 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH32 | QX32 | FF_QX32 | Загаз. парка №910/32, 34, 34.1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 1 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.2 | QX33 | QS33 | Загаз. парка №910/31.1, 33, 34.2 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH33 | QX33 | FF_QX33 | Загаз. парка №910/31.1, 33, 34.2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 2 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.3 | QX41_4 | QS41_4 | Загаз. парка 910/41.4 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH41_4 | QX41_4 | FF_QX41_4 | Загаз. парка 910/41.4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 3 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.4 | Q02B | QS02B | СТМ в узле 8-40 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH02B | Q02B | Q02B | СТМ в узле 8-40 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 4 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.5 | Q02C | QS02С | СТМ в узле 8-40 | DI | 24В |  |  |  |  | QSAH02С | Q02С | Q02С | СТМ в узле 8-40 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 5 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.6 | QAH90D | QS90D | Загазовано возле Н-38/39, Н-50/51 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90D | QAH90D | QAH90D | Загазовано возле Н-38/39, Н-50/51 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 6 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.7 | QAH90E | QS90E | Загазовано возле Н-35/36 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90E | QAH90E | QAH90E | Загазовано возле Н-35/36 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 7 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.8 | QAH90F | QS90F | Загазовано возле изоконтейнеров | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90F | QAH90F | QAH90F | Загазовано возле изоконтейнеров | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 8 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.9 | QAH90G | QS90G | Загазовано возле изоконтейнеров | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90G | QAH90G | QAH90G | Загазовано возле изоконтейнеров | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 9 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.10 | SB8A | SB8A | Проверка сигнализации СТМ СвНП | DI | 24В |  |  |  |  | SB8A | SB8A | DF_SB8A | Проверка сигнализации СТМ СвНП | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 10 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.11 | SB8B | SB8B | Квитирование сигнализации СТМ СвНП | DI | 24В |  |  |  |  | SB8B | SB8B | DF_SB8B | Квитирование сигнализации СТМ СвНП | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 11 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.12 | SB13A | SB13A | Проверка сигнализации HA12,HL14 | DI | 24В |  |  |  |  | SB13 | SB13 | DF_SB13 | Проверка сигн HA12,HL14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 12 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.13 | SB13B | SB13B | Квитирование сигнализации HA12,HL14 | DI | 24В |  |  |  |  | SB13 | SB13 | DF_SB13 | Проверка сигн HA12,HL14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 13 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.14 | SB11 | SB11 | Проверка сигнализации HL12,13 | DI | 24В |  |  |  |  | SB11 | SB11 | DF_SB11 | Проверка сигн HL12,13 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 14 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.15 | SB1A | SB1A | Проверка сигнал. СТМ парка 910/31 | DI | 24В |  |  |  |  | SB1A | SB1A | FF_SB1A | Проверка сигнал. СТМ парка 910/31 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 15 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.16 | SB1B | SB1B | Квитир. сигнал. СТМ парка 910/31 | DI | 24В |  |  |  |  | SB1B | SB1B | FF_SB1B | Квитир. сигнал. СТМ парка 910/31 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 16 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.17 | SB14A | SB14A | Проверка сигнализации HA13 | DI | 24В |  |  |  |  | SB14A | SB14A | FF_SB14A | Проверка сигнализации HA13 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 17 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.18 | SB14B | SB14B | Квитирование сигн. HA13 | DI | 24В |  |  |  |  | SB14B | SB14B | FF_SB14B | Квитирование сигн. HA13 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 18 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.19 | SB21 | SB21 | Квитирование сигнализации | DI | 24В |  |  |  |  | SB21 | SB21 | SB21 | Квитирование сигнализации | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 19 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.20 | EA34_DE | EA34_AL | Неисправность в РТП | DI | 24В |  |  |  |  | EA34_DE | EA34_DE | DE_EA34 | Неисправность в РТП | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 20 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.21 | NCR31 | NC31_RD | Упр-е светофор 1 красный | DI | 24В |  |  |  |  | NC31 | NC31 | EE_NC31 | Светофор 1 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 21 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.22 | NCG31 | NC31_GN | Упр-е светофор 1 зеленый | DI | 24В |  |  |  |  | NC31 | NC31 | EE_NC31 | Светофор 1 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 22 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.23 | NCR32 | NC32_RD | Упр-е светофор 2 красный | DI | 24В |  |  |  |  | NC32 | NC32 | EE_NC32 | Светофор 2 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 23 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.24 | NCG32 | NC32_GN | Упр-е светофор 2 зеленый | DI | 24В |  |  |  |  | NC32 | NC32 | EE_NC32 | Светофор 2 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 24 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.25 | SB930101 | SB930101 | Проверка сигнализации СТМ 8-40 | DI | 24В |  |  |  |  | SB930101 | SB930101 | SB930101 | Проверка сигнализации СТМ 8-40 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 25 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.26 | SB930102 | SB930102 | Проверка сигнализации СТМ 8-40 | DI | 24В |  |  |  |  | SB930102 | SB930102 | SB930102 | Проверка сигнализации СТМ 8-40 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 26 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.27 | SB930103 | SB930103 | Квитирование сигн. СТМ 8-40 | DI | 24В |  |  |  |  | SB930103 | SB930103 | SB930103 | Квитирование сигн. СТМ 8-40 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 27 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.28 | SB930104 | SB930104 | Квитирование сигн. СТМ 8-40 | DI | 24В |  |  |  |  | SB930104 | SB930104 | SB930104 | Квитирование сигн. СТМ 8-40 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 28 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.29 | SVR4 | SV4_RD | Светофор 4 красный | DI | 24В |  |  |  |  | SV4 | SVR4 | OE_SVR4 | Светофор 4 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 29 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.30 | SVR5 | SV5_RD | Светофор 5 красный | DI | 24В |  |  |  |  | SV5 | SVR5 | OE_SVR5 | Светофор 5 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 30 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.31 | SVG4 | SV4_GR | Светофор 4 зеленый | DI | 24В |  |  |  |  | SV4 | SVR4 | OE_SVR4 | Светофор 4 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 31 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.12.32 | SVG5 | SV5_GR | Светофор 5 зеленый | DI | 24В |  |  |  |  | SV5 | SVR5 | OE_SVR5 | Светофор 5 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 12 | 32 |  | 33DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.1 | NW25 | H25_SR | Насос H-25 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H25 | N25 | NH_N25 | Насос H-25 | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 1 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.2 | NC25A | H25A_SR | Насос H-25 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H5A | N25A | NH_N25A | Насос H-25A | MAN_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 2 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.3 | HW2a | H2A_SR | Состояние насоса Н-2a | DI | СК 220В |  |  |  |  | H2A | H2a | DE_H2a | Насос H-2a | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 3 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.4 | HW6a | H6A_SR | Состояние насоса Н-6a | DI | СК 220В |  |  |  |  | H6A | H6a | DE_H6a | Насос H-6a | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 4 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.5 | NW40 | H40_SR | Насос Н-40 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H40 | N40 | NH_N40 | Насос H-40 | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 5 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.6 | NW26 | H26_SR | Насос H-26 Вкл/Выкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H26 | N26_NH | NH_N26 | Насос H-26 | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 6 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.7 | NC38 | H38_SR | Насос Н-38 Вкл/откл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H38 | N38 | NH_N38 | Насос H-38 | MAN_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 7 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.8 | NC39 | H39_SR | Насос Н-39 Вкл/откл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H39 | N39 | NH_N39 | Насос H-39 | MAN_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 8 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.9 | NC50 | H50_SR | Насос Н-50 Вкл/откл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H50 | N50 | NH_N50 | Насос H-50 | MAN_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 9 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.10 | NC51 | H51 | Насос Н-51 Вкл/откл | DI | СК 220В |  |  |  |  | H51 | N51 | NH_N51 | Насос H-51 | MAN_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 10 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.11 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 11 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.12 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 12 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.13 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 13 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.14 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 14 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.15 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 15 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.16 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 16 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.17 | KV101 | ES101 | Напряжение ст1...ст4 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA101 | KV101 | OE_KV101 | Напряжение ст1...ст4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 17 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.18 | KV102 | ES102 | Напряжение ст5...ст14 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA102 | KV102 | OE_KV102 | Напряжение ст5...ст14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 18 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.19 | KV103 | ES103 | Напряжение ст15...ст24 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA103 | KV103 | OE_KV103 | Напряжение ст15...ст24 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 19 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.20 | KV104 | ES104 | Напряжение ст25...ст34 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA104 | KV104 | OE_KV104 | Напряжение ст25...ст34 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 20 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.21 | KV105 | ES105 | Напряжение ст35...ст43 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA105 | KV105 | OE_KV105 | Напряжение ст35...ст43 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 21 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.22 | KV106 | ES106 | Напряжение ст44...ст53 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA106 | KV106 | OE_KV106 | Напряжение ст44...ст53 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 22 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.23 | KV107 | ES107 | Напряжение ст54...ст63 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA107 | KV107 | OE_KV107 | Напряжение ст54...ст63 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 23 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.24 | KV108 | ES108 | Напряжение ст64...ст73 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA108 | KV108 | OE_KV108 | Напряжение ст64...ст73 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 24 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.25 | KV109 | ES109 | Напряжение ст74...ст76 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA109 | KV109 | OE_KV109 | Напряжение ст74...ст76 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 25 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.26 | KV1011 | ES1011 | Напряжение в схеме загазованности | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA1011 | KV1011 | OE_KV1011 | Напряжение в схеме загазованности | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 3 | 13 | 26 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.27 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 27 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.28 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 28 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.29 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 29 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.30 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 30 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.31 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 31 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.3.13.32 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 3 | 3 | 13 | 32 |  | 33DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.1 | IMV_1 | IMV-1 | Байпас включен | DI | 24В |  |  |  |  | IMV-1 | IMV-1 | HW_IMV-1 | Байпас включен | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.2 | IMV_2 | IMV-2 | Батареи разряжены | DI | 24В |  |  |  |  | IMV-2 | IMV-2 | HW_IMV-2 | Батареи разряжены | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.3 | IMV_3 | IMV-3 | GENERAL ALARM | DI | 24В |  |  |  |  | IMV-3 | IMV-3 | HW_IMV-3 | GENERAL ALARM | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 4 | 1 | 3 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.4 | IMV_4 | IMV-4 | UTILITY FAILURE | DI | 24В |  |  |  |  | IMV-4 | IMV-4 | HW_IMV-4 | UTILITY FAILURE | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 3 | 4 | 1 | 4 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.5 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 5 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.6 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 6 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.7 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 7 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.8 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 8 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.9 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 9 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.10 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 10 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.11 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 11 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.12 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 12 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.13 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 13 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.14 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 14 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.15 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 15 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.16 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 16 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.17 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 17 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.18 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 18 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.19 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 19 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.20 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 20 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.21 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 21 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.22 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 22 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.23 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 23 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.24 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 24 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.25 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 25 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.26 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 26 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.27 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 27 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.28 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 28 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.29 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 29 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.30 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 30 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 31 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.1.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 1 | 32 |  | 34DI1 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.2.1 | UVY1601 | UV1601_OO | Управление UV1601 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1601 | UV1601 | NH_UV1601 | Клапан UV1601 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.2 | UVY1602 | UV1602_OO | Управление UV1602 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1602 | UV1602 | NH_UV1602 | Клапан UV1602 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.3 | UVY1603 | UV1603_OO | Управление UV1603 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1603 | UV1603 | NH_UV1603 | Клапан UV1603 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.4 | UVY1604 | UV1604_OO | Управление UV1604 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1604 | UV1604 | NH_UV1604 | Клапан UV1604 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.5 | UVY1605 | UV1605_OO | Управление UV1605 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1605 | UV1605 | NH_UV1605 | Клапан UV1605 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 5 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.6 | UVY1606 | UV1606_OO | Управление UV1606 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1606 | UV1606 | NH_UV1606 | Клапан UV1606 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 6 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.7 | UVY1607 | UV1607_OO | Управление UV1607 | DO | 24В |  |  |  |  | UV1607 | UV1607 | NH_UV1607 | Клапан UV1607 | FB_SOL2 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 7 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.8 | HA21 | HA21 | Звук. сигнал. загаз. блок присад. | DO | 24В |  |  |  |  | HA21 | HA21 | HA21 | Звук. сигнал. загаз. блок присад. | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 2 | 8 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.9 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 9 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.10 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 10 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.11 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 11 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.12 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 12 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.13 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 13 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.14 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 14 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.15 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 15 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.16 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 16 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.17 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 17 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.18 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 18 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.19 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 19 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.20 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 20 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.21 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 21 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.22 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 22 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.23 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 23 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.24 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 24 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.25 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 25 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.26 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 26 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.27 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 27 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.28 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 28 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.29 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 29 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.30 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 30 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.31 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 31 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.2.32 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 2 | 32 |  | 34DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.1 | YO124 | Z124_OO | Управление Z124 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z124 | Z24_DF | DF_Z124 | Задвижка Z124 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.2 | YO134 | Z134_OO | Управление Z134 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z134 | Z134 | DF_Z134 | Задвижка Z134 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.3 | YO135 | Z135_OO | Управление Z135 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z135 | Z135_DF | DF_Z135 | Задвижка Z135 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.4 | YO521 | Z521_OO | Управление Z521 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z521 | Z521 | DF_Z521 | Задвижка Z521 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.5 | YO31 | Z31_OO | Управление Z31 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z31 | Z31_DF | DF_Z31 | Задвижка Z31 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 5 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.6 | YO36 | Z36_OO | Управление Z36 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z36 | Z36 | DF_Z36 | Задвижка Z36 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 6 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.7 | YO400 | Z400_OO | Управление Z400 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z400 | Z400 | DF_Z400 | Задвижка Z400 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 7 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.8 | YO401 | Z401_OO | Управление Z401 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z401 | Z401 | DF_Z401 | Задвижка Z401 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 8 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.9 | YO41 | Z41DF_OO | Управление Z41 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z41DF | Z41_DF | DF_Z41 | Задвижка Z41 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 9 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.10 | YO44 | Z44DF_OO | Управление Z44 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z44DF | Z44_DF | DF_Z44 | Задвижка Z44 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 10 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.11 | YO47 | Z47_OO | Управление Z47 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z47 | Z47 | DF_Z47 | Задвижка Z47 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 11 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.12 | YO50 | Z50_OO | Управление Z50 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z50 | Z50 | DF_Z50 | Задвижка Z50 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 12 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.13 | YO503 | Z503_OO | Управление Z503 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z503 | Z503 | DF_Z503 | Задвижка Z503 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 13 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.14 | YO504 | Z504_OO | Управление Z504 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z504 | Z504 | DF_Z504 | Задвижка Z504 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 14 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.15 | YO510 | Z510_OO | Управление Z510 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z510 | Z510 | DF_Z510 | Задвижка Z510 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 15 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.16 | YO56 | Z56_OO | Управление Z56 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z56 | Z56 | DF_Z56 | Задвижка Z56 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 16 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.17 | YO59 | Z59_OO | Управление Z59 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z59 | Z59 | DF_Z59 | Задвижка Z59 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 17 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.18 | YC201X1 | X201_1_OC | Управление 1X1 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X201_1 | 201X1 | FE_201X1 | Хлопушка 1X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 18 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.19 | YO201X1 | X201_1_OO | Управление 1X1 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X201_1 | 201X1 | FE_201X1 | Хлопушка 1X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 19 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.20 | YC201X2 | X201_2_OC | Управление 1X2 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X201_2 | 201X2 | FE_201X2 | Хлопушка 1X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 20 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.21 | YO201X2 | X201_2_OO | Управление 1X2 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X201_2 | 201X2 | FE_201X2 | Хлопушка 1X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 21 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.22 | YC202X1 | X202_1_OC | Управление 2X1 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X202_1 | 202X1 | FE_202X1 | Хлопушка 2X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 22 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.23 | YO202X1 | X202_1_OO | Управление 2X1 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X202_1 | 202X1 | FE_202X1 | Хлопушка 2X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 23 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.24 | YC202X2 | X202_2_OC | Управление 2X2 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X202_2 | 202X2 | FE_202X2 | Хлопушка 2X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 24 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.25 | YO202X2 | X202_2_OO | Управление 2X2 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X202_2 | 202X2 | FE_202X2 | Хлопушка 2X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 25 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.26 | YC203X1 | X203_1_OC | Управление 3X1 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X203_1 | 203X1 | FE_203X1 | Хлопушка 3X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 26 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.27 | YO203X1 | X203_1_OO | Управление 3X1 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X203_1 | 203X1 | FE_203X1 | Хлопушка 3X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 27 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.28 | YC203X2 | X203_2_OC | Управление 3X2 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X203_2 | 203X2 | FE_203X2 | Хлопушка 3X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 28 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.29 | YO203X2 | X203_2_OO | Управление 3X2 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X203_2 | 203X2 | FE_203X2 | Хлопушка 3X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 29 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.30 | YC204X1 | X204_1_OC | Управление 4X1 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X204_1 | 204X1 | FE_204X1 | Хлопушка 4X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 30 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.31 | YO204X1 | X204_1_OO | Управление 4X1 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X204_1 | 204X1 | FE_204X1 | Хлопушка 4X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 31 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.3.32 | YC204X2 | X204_2_OC | Управление 4X2 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X204_2 | 204X2 | FE_204X2 | Хлопушка 4X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 3 | 32 |  | 34DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.1 | YO204X2 | X204_2_OO | Управление 4X2 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X204_2 | 204X2 | FE_204X2 | Хлопушка 4X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 1 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.2 | YC205X1 | X205_1_OC | Управление 5X1 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X205_1 | 205X1 | FE_205X1 | Хлопушка 5X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 2 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.3 | YO205X1 | X205_1_OO | Управление 5X1 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X205_1 | 205X1 | FE_205X1 | Хлопушка 5X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.4 | YC205X2 | X205_2_OC | Управление 5X2 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X205_2 | 205X2 | FE_205X2 | Хлопушка 5X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.5 | YO205X2 | X205_2_OO | Управление 5X2 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X205_2 | 205X2 | FE_205X2 | Хлопушка 5X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.6 | YC206X1 | X206_1_OC | Управление 6X1 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X206_1 | 206X1 | FE_206X1 | Хлопушка 6X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 6 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.7 | YO206X1 | X206_1_OO | Управление 6X1 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X206_1 | 206X1 | FE_206X1 | Хлопушка 6X1 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 7 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.8 | YC206X2 | X206_2_OC | Управление 6X2 закрыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X206_2 | 206X2 | FE_206X2 | Хлопушка 6X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 8 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.9 | YO206X2 | X206_2_OO | Управление 6X2 открыть | DO | СК 220В |  |  |  |  | X206_2 | 206X2 | FE_206X2 | Хлопушка 6X2 | FB_BOOM | Solvalve2Out | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 9 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.10 | YO71 | Z71_OO | Управление Z71 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z71 | Z71 | FF_Z71 | Задвижка Z71 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 10 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.11 | YO72 | Z72_OO | Управление Z72 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z72 | Z72 | FF_Z72 | Задвижка Z72 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 11 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.12 | YO73 | Z73_OO | Управление Z73 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z73 | Z73 | FF_Z73 | Задвижка Z73 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 12 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.13 | YO74 | Z74_OO | Управление Z74 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z74 | Z74 | FF_Z74 | Задвижка Z74 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 13 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.14 | YO75 | Z75_OO | Управление Z75 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z75 | Z75 | FF_Z75 | Задвижка Z75 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 14 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.15 | YO76 | Z76_OO | Управление Z76 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z76 | Z76 | FF_Z76 | Задвижка Z76 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 15 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.16 | YO77 | Z77_OO | Управление Z77 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z77 | Z77 | FF_Z77 | Задвижка Z77 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 16 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.17 | YO78 | Z78_OO | Управление Z78 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z78 | Z78 | FF_Z78 | Задвижка Z78 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 17 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.18 | YO79 | Z79_OO | Управление Z79 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z79 | Z79 | FF_Z79 | Задвижка Z79 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 18 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.19 | YO80 | Z80_OO | Управление Z80 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z80 | Z80 | FF_Z80 | Задвижка Z80 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 19 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.20 | YO81 | Z81_OO | Управление Z81 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z81 | Z81 | FF_Z81 | Задвижка Z81 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 20 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.21 | YO82 | Z82_OO | Управление Z82 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z82 | Z82 | FF_Z82 | Задвижка Z82 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 21 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.22 | YO51L | Z51L_OO | Сброс подт. воды из Р201 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z51L | Z51L | FF_Z51L | Задвижка Z51L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 22 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.23 | YO52L | Z52L_OO | Управление Z52L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z52L | Z52L | FF_Z52L | Задвижка Z52L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 23 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.24 | YO53L | Z53L_OO | Управление Z53L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z53L | Z53L | FF_Z53L | Задвижка Z53L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 24 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.25 | YO54L | Z54L_OO | Управление Z54L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z54L | Z54L | FF_Z54L | Задвижка Z54L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 25 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.26 | YO55L | Z55L_OO | Управление Z55L | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z55L | Z55L | FF_Z55L | Задвижка Z55L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 26 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.27 | YO56L | Z56L_OO | Сброс подт. воды из Р206 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z56L | Z56L | FF_Z56L | Задвижка Z56L | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 27 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.28 | ZY100 | Z100_OO | Управление Z100 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z100 | Z100 | OF_Z100 | Задвижка Z100 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 28 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.29 | ZY101 | Z101_OO | Управление Z101 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z101 | Z101 | OF_Z101 | Задвижка Z101 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 29 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.30 | 650ZY01 | Z650_01_OO | Управление 650Z01 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z650_01 | 650Z01 | NF_650Z01 | Задвижка 650Z01 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 30 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.31 | 650ZY02 | Z650_02_OO | Управление 650Z02 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z650_02 | 650Z02 | NF_650Z02 | Задвижка 650Z02 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 31 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.4.32 | 650ZY03 | Z650_03_OO | Управление 650Z03 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z650_03 | 650Z03 | NF_650Z03 | Задвижка 650Z03 | FB_SOL3 | Solvalve | [11 empty] | 3 | 4 | 4 | 32 |  | 34DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.1 | NC21 | H21_OSR | Управление насосом H-21 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H21 | N21 | NH_N21 | Насос H-21 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.2 | NC22 | H22_OSR | Управление насосом H-22 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H22 | N22 | NH_N22 | Насос H-22 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.3 | NYS25 | HS25_OSR | Управление насосом H-25 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H25 | N25 | NH_N25 | Насос H-25 | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 3 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.4 | NYS26 | H26_OSR | Управление насосом H-26 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H26 | N26_NH | NH_N26 | Насос H-26 | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.5 | NYS40 | H40_OSR | Управление насосом H-40 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H40 | N40 | NH_N40 | Насос H-40 | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.6 | HYS2a | H2A_OSR | Управление насосом H-2a | DO | СК 220В |  |  |  |  | H2A | H2a | DE_H2a | Насос H-2a | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.7 | HYS6a | H6A_OSR | Управление насосом H-6a | DO | СК 220В |  |  |  |  | H6A | H6a | DE_H6a | Насос H-6a | FB_PUMP1 | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.8 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.9 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 9 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.10 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 10 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.11 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 11 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.12 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 12 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.13 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 13 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.14 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 14 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.15 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 15 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.16 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 3 | 4 | 5 | 16 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.17 | HL10S | HL10S | Свет. сигнал. загаз. в насосн. СвНП | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL10S | HL10S | DF_HL10S | Свет. сигнал. загаз. в насосн. СвНП | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 17 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.18 | HA8 | HA8 | Звук. сигнал загаз. в насосной СвНП | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA8 | HA8 | DF_HA8 | Звук. сигнал загаз. в насосной СвНП | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 18 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.19 | HA18 | HA18 | Звук. сигнал загаз. у Е-3-1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA18 | HA18 | DF_HA18 | Звук. сигнал загаз. у Е-3-1 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 19 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.20 | HA30 | HA30 | Звук. сигнал загаз. насос. др. вод. | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA30 | HA30 | CF_HA30 | Звук. сигнал загаз. насос. др. вод. | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 20 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.21 | HA22 | HA22 | Звук. сигнал загаз. на эстакаде | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA22 | HA22 | EF_HA22 | Звук. сигнал загаз. на эстакаде | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 21 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.22 | HA1 | HA1 | Звук.сигнал загаз. в парке №31 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA1 | HA1 | FF_HA1 | Звук.сигнал загаз. в парке №31 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 22 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.23 | SVYR2_1 | NC31_OSRD | Управление светофором 1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | NC31 | NC31 | EE_NC31 | Светофор 1 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 23 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.24 | SVYG2_1 | NC31_OSGN | Управление светофором 1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | NC31 | NC31 | EE_NC31 | Светофор 1 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 24 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.25 | SVYR2_2 | NC32_OSRD | Управление светофором 2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | NC32 | NC32 | EE_NC32 | Светофор 2 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 25 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.26 | SVYG2_2 | NC32_OSGN | Управление светофором 2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | NC32 | NC32 | EE_NC32 | Светофор 2 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 26 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.27 | SVYR4 | SV4_OSRD | Управление светофор 4 красный | DO | СК 220В |  |  |  |  | SV4 | SVR4 | OE_SVR4 | Светофор 4 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 27 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.28 | SVYG4 | SV4_OSGR | Управление светофор 4 зеленый | DO | СК 220В |  |  |  |  | SV4 | SVR4 | OE_SVR4 | Светофор 4 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 28 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.29 | SVYR5 | SV5_OSRD | Управление светофор 5 красный | DO | СК 220В |  |  |  |  | SV5 | SVR5 | OE_SVR5 | Светофор 5 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 29 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.30 | SVYG5 | SV5_OSGR | Управление светофор 5 зеленый | DO | СК 220В |  |  |  |  | SV5 | SVR5 | OE_SVR5 | Светофор 5 | SVETOFOR | E_Motor | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 30 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.31 | HA930101 | HA930101 | Звук.сигнал HA101 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA930101 | HA930101 | HA930101 | Звук.сигнал HA101 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 31 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.5.32 | HA930102 | HA930102 | Звук.сигнал HA102 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA930102 | HA930102 | HA930102 | Звук.сигнал HA102 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 3 | 4 | 5 | 32 |  | 34DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
3.4.6.1 | PI36_EF | PT36EF | Давление в коллекторе TC-1 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR36EF | PI36_EF | EF_PI36 | Давление в коллекторе TC-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 1 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.2 | PI37 | PT37 | Давление в коллекторе A-76 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR37 | PI37 | EF_PI37 | Давление в коллекторе A-76 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 2 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.3 | PI38 | PT38EF | Давление в коллекторе Aи-92 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR38EF | PI38 | EF_PI38 | Давление в коллекторе Aи-92 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 3 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.4 | PI39 | PT39 | Давление в коллекторе диз. топ. | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR39 | PI39 | EF_PI39 | Давление в коллекторе Дт | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 4 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.5 | PI40 | PT40 | Давление в коллек. бенз. П/Г | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR40 | PI40 | EF_PI40 | Давление в коллек. бенз. п/г | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 5 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.6 | PI41 | PT41 | Давление в коллекторе Aи-95 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR41 | PI41 | EF_PI41 | Давление в коллекторе Aи-95 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 6 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.7 | PI42 | PT42 | Давление в коллекторе ДТЗ | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR42 | PI42 | EF_PI42 | Давление в коллекторе ДтЗ | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1.6 | МПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.8 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 8 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.9 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 9 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.10 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 10 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.11 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 11 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.12 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 12 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.13 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 13 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.14 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 14 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.15 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 15 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.6.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 3 | 4 | 6 | 16 |  | 34AI6 | R500 AI 16 081-000-CAA
3.4.7.1 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 1 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.2 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 2 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.3 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 3 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.4 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 4 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.5 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 5 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.6 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 6 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.7 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 7 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.8 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 8 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.9 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 9 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.10 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 10 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.11 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 11 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.12 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 12 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.13 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 13 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.14 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 14 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.15 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 15 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.16 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 16 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.17 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 17 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.18 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 18 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.19 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 19 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.20 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 20 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.21 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 21 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.22 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 22 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.23 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 23 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.24 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 24 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.25 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 25 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.26 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 26 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.27 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 27 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.28 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 28 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.29 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 29 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.30 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 30 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 31 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
3.4.7.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 3 | 4 | 7 | 32 |  | 34DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.1.1 | TI7 | TE7 | Темература в Р207 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR7 | TI7 | GF_TI7 | Темература в Р207 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.2 | TI8 | TE8 | Темература в Р208 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR8 | TI8 | GF_TI8 | Темература в Р208 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.3 | TI9 | TE9 | Темература в Р209 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR9 | TI9 | GF_TI9 | Темература в Р209 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 3 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.4 | TI2_HF | TE2HF | Температура в резервуаре Р215 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR2HF | TI2_HF | HF_TI2 | Температура в резервуаре Р215 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 4 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.5 | TI3_HF | TE3HF | Температура в Р216 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR3HF | TI3_HF | HF_TI3 | Температура в Р216 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 5 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.6 | TI4_HF | TE4HF | Температура в Р217 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4HF | TI4_HF | HF_TI4 | Температура в Р217 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 6 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.7 | TI2_IF | TE2IF | Температура в Р210 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR2IF | TI2_IF | IF_TI2 | Температура в Р210 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 7 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.8 | TI3_IF | TE3IF | Температура в Р211 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR3IF | TI3_IF | IF_TI3 | Температура в Р211 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 8 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.9 | TI4_IF | TE4IF | Температура в Р212 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR4IF | TI4_IF | IF_TI4 | Температура в Р212 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 9 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.10 | TI5_JF | TE5JF | Температура в Р221 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR5JF | TI5_JF | JF_TI5 | Температура в резерв. E-221 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 10 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.11 | TI6_JF | TE6JF | Температура в Р222 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR6JF | TI6_JF | JF_TI6 | Температура в резерв. E-222 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 11 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.12 | TI5_KF | TE5KF | Температура в Р223 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR5KF | TI5_KF | KF_TI5 | T в резерв. E-223 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 12 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.13 | TI6_KF | TE6KF | Температура в Р224 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR6KF | TI6_KF | KF_TI6 | T в резерв. E-224 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 13 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.14 | TI2 | TE2 | Температура в Р225 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR2 | TI2 | LF_TI2 | Температура в Р225 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 14 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.15 | TI3 | TE3 | Температура в Р226 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL3 | TI3 | LF_TI3 | Температура в Р226 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 15 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.1.16 | TI4 | TE4 | Температура в Р227 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL4 | TI4 | LF_TI4 | Температура в Р227 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 1 | 16 |  | 42AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.1 | TI5_LF | TE5 | Температура в Р228 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL5 | TI5_LF | LF_TI5 | Температура в Р228 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.2 | TIRAHL1 | TE1 | Температура в контроллерной нас. 25 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAHL1 | TIRAHL1 | HW_TIRAHL1 | Температура в контроллерной нас. 25 | FB_AI | FB_AI | [6 empty] | °С | -999999 | 18 | 26 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.3 | TI2_HW | TE2HW | Температура на улице | AI | RTD | False |  |  |  | TIR2HW | TI2_HW | HW_TI2 | Температура на улице | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.4 | TI314 | TE314 | Температура обратной воды | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAL314 | TI314 | NF_TI314 | Температура обратной воды | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | 5 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.5 | TI312 | TE312 | Температура подшип. насоса H-15 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRAH312 | TI312 | NF_TI312 | Температура подшип. насоса H-15 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 60 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 5 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.6 | TI313 | TE313 | Температура пара из узла РОУ | AI | RTD | False |  |  |  | TIRC313 | TIC313 | NF_TIC313 | Температура пара из узла РОУ | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 200 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 6 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.7 | TT29 | TE29 | Температура ДТ на выходе Х-1 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR29 | TT29 | DF_TT29 | Температура ДТ на выходе Х-1 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 2 | 7 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.8 | TT30 | TE30 | Температура подшип. насоса Н-13 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH30 | TT30 | DF_TT30 | Температура подшип. насоса Н-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 70 | 75 | 4 | 2 | 2 | 8 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.9 | TT31 | TE31 | Температура подшип. насоса Н-14 | AI | RTD | False |  |  |  | TIRSAH31 | TT31 | DF_TT31 | Температура подшип. насоса Н-14 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 70 | 75 | 4 | 2 | 2 | 9 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.10 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 10 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.11 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 11 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.12 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 12 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.13 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 13 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.14 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 14 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.15 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 15 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.2.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 2 | 16 |  | 42AI2 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.1 | TT1011 | TE1011 | Температура "легкой" нефти 1 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1011 | TT1011 | OF_TT1011 | Температура "легкой" нефти 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 1 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.2 | TT1012 | TE1012 | Температура "легкой" нефти 2 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1012 | TT1012 | OF_TT1012 | Температура "легкой" нефти 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.3 | TT1013 | TE1013 | Температура мазута 1 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1013 | TT1013 | OF_TT1013 | Температура мазута 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 3 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.4 | TT1014 | TE1014 | Температура мазута 2 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1014 | TT1014 | OF_TT1014 | Температура мазута 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 4 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.5 | TT1015 | TE1015 | Температура "ИФО-180" 1 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1015 | TT1015 | OF_TT1015 | Температура "ИФО-180" 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 5 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.6 | TT1016 | TE1016 | Температура "ИФО-180" 2 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1016 | TT1016 | OF_TT1016 | Температура "ИФО-180" 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 6 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.7 | TT1018 | TE1018 | Температура вакуум газойля А 1 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1018 | TT1018 | OF_TT1018 | Температура вакуум газойля А 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 7 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.8 | TT1019 | TE1019 | Температура атм. газойля 1 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1019 | TT1019 | OF_TT1019 | Температура атм. газойля 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 8 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.9 | TT1020 | TE1020 | Температура атм. газойля 2 ввод | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1020 | TT1020 | OF_TT1020 | Температура атм. газойля 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 9 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.10 | TT1021 | TE1021 | Температура осевое масло | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1021 | TT1021 | OF_TT1021 | Температура осевое масло | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 10 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.11 | TT1022 | TE1022 | Температура нафтопласта | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1022 | TT1022 | OF_TT1022 | Температура нафтопласта | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 11 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.12 | TT1023 | TE1023 | Температура полимерпласт | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1023 | TT1023 | OF_TT1023 | Температура полимерпласт | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 12 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.13 | TT1025 | TE1025 | Температура МП-5, МП-13 | AI | RTD | False |  |  |  | TIR1025 | TT1025 | OF_TT1025 | Температура МП-5, МП-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 13 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.14 | TT93002 | TE93002 | Температура в коллекторе мазута | AI | RTD | False |  |  |  | TIR93002 | TT93002 | OF_TT93002 | Температура в коллекторе мазута | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 14 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.15 | TT93001 | TE93001 | Температура в коллекторе нефти | AI | RTD | False |  |  |  | TIR93001 | TT93001 | OF_TT93001 | Температура в коллекторе нефти | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | -50 | 100 | °С | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 3 | 15 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.3.16 |  |  |  | AI | RTD | [21 empty] | 4 | 2 | 3 | 16 |  | 42AI3 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.1 | PT1041 | PT1041 | Давление "легкой" нефти 1 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1041 | PT1041 | OF_PT1041 | Давление "легкой" нефти 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 1 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.2 | PT1042 | PT1042 | Давление мазута 2 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1042 | PT1042 | OF_PT1042 | Давление мазута 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.3 | PT1043 | PT1043 | Давление мазута 1 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1043 | PT1043 | OF_PT1043 | Давление мазута 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 3 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.4 | PT1044 | PT1044 | Давление "легкой" нефти 2 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1044 | PT1044 | OF_PT1044 | Давление "легкой" нефти 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.5 | PT1045 | PT1045 | Давление "ИФО-180" 1 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1045 | PT1045 | OF_PT1045 | Давление "ИФО-180" 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 5 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.6 | PT1046 | PT1046 | Давление "ИФО-180" 2 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1046 | PT1046 | OF_PT1046 | Давление "ИФО-180" 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 6 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.7 | PT1048 | PT1048 | Давление вак. газойля "А" 2 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1048 | PT1048 | OF_PT1048 | Давление вак. газойля "А" 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 7 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.8 | PT1049 | PT1049 | Давление атм. газойля 1 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1049 | PT1049 | OF_PT1049 | Давление атм. газойля 1 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 8 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.9 | PT1050 | PT1050 | Давление атм. газойля 2 ввод | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1050 | PT1050 | OF_PT1050 | Давление атм. газойля 2 ввод | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 9 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.10 | PT1051 | PT1051 | Давление осевого масла | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1051 | PT1051 | OF_PT1051 | Давление осевого масла | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10 | кг/см2 | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 10 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.11 | PT1052 | PT1052 | Давление нафтопласта | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1052 | PT1052 | OF_PT1052 | Давление нафтопласта | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10 | кг/см2 | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 11 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.12 | PT1053 | PT1053 | Давление полимерпласта | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1053 | PT1053 | OF_PT1053 | Давление полимерпласта | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10 | кг/см2 | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 12 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.13 | PT1055 | PT1055 | Давление МП-5, МП-13 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR1055 | PT1055 | OF_PT1055 | Давление МП-5, МП-13 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 10 | кг/см2 | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 13 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.14 | PT93001 | PT93001 | Давление в коллекторе нефти | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR93001 | PT93001 | OF_PT93001 | Давление в коллекторе нефти | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 14 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.15 | PT93002 | PT93002 | Давление в коллекторе мазута | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR93002 | PT93002 | OF_PT93002 | Давление в коллекторе мазута | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 15 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.4.16 | PIR47 | PT47 | Давление нагнетания насоса Н-5 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRC47 | PIRC47 | NF_PIRC47 | Давление нагнетания насоса Н-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 2 | 4 | 16 |  | 42AI4 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.2.5.1 | ZC3014 | Z3014_SL | Задвижка Z3014 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z3014 | Z3014 | Z3014 | Задвижка Z3014 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 1 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.2 | ZO3014 | Z3014_SH | Задвижка Z3014 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z3014 | Z3014 | Z3014 | Задвижка Z3014 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 2 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.3 | ZC533 | Z533_SL | Задвижка Z533 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z533 | Z533 | GF_Z533 | Задвижка Z533 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 3 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.4 | ZO533 | Z533_SH | Задвижка Z533 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z533 | Z533 | GF_Z533 | Задвижка Z533 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 4 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.5 | ZC534 | Z534_SL | Задвижка Z534 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z534 | Z534 | GF_Z534 | Задвижка Z534 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 5 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.6 | ZO534 | Z534_SH | Задвижка Z534 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z534 | Z534 | GF_Z534 | Задвижка Z534 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 6 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.7 | ZC539 | Z539_SL | Задвижка Z539 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z539 | Z539 | GF_Z539 | Задвижка Z539 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 7 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.8 | ZO539 | Z539_SH | Задвижка Z539 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z539 | Z539 | GF_Z539 | Задвижка Z539 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 8 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.9 | ZC540 | Z540_SL | Задвижка Z540 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z540 | Z540 | GF_Z540 | Задвижка Z540 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 9 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.10 | ZO540 | Z540_SH | Задвижка Z540 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z540 | Z540 | GF_Z540 | Задвижка Z540 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 10 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.11 | ZC3014_GF | Z3014GF_SL | Задвижка Z3014 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z3014GF | Z3014_GF | GF_Z3014 | Задвижка Z3014 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 11 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.12 | ZO3014_GF | Z3014GF_SH | Задвижка Z3014 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z3014GF | Z3014_GF | GF_Z3014 | Задвижка Z3014 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 12 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.13 | ZC546 | Z546_SL | Задвижка Z546 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z546 | Z546 | GF_Z546 | Задвижка Z546 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 13 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.14 | ZO546 | Z546_SH | Задвижка Z546 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z546 | Z546 | GF_Z546 | Задвижка Z546 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 14 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.15 | ZC108 | Z108HF_SL | Задвижка Z108 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z108HF | Z108_HF | HF_Z108 | Задвижка Z108 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 15 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.16 | ZO108 | Z108HF_SH | Задвижка Z108 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z108HF | Z108_HF | HF_Z108 | Задвижка Z108 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 16 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.17 | ZC111 | Z111_SL | Задвижка Z111 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z111 | Z111 | HF_Z111 | Задвижка Z111 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 17 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.18 | ZO111 | Z111_SH | Задвижка Z111 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z111 | Z111 | HF_Z111 | Задвижка Z111 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 18 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.19 | ZC114 | Z114_SL | Задвижка Z114 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z114 | Z114 | HF_Z114 | Задвижка Z114 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 19 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.20 | ZO114 | Z114_SH | Задвижка Z114 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z114 | Z114 | HF_Z114 | Задвижка Z114 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 20 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.21 | ZC482 | Z482_SL | Задвижка Z482 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z482 | Z482 | IF_Z482 | Задвижка Z482 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 21 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.22 | ZO482 | Z482_SH | Задвижка Z482 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z482 | Z482 | IF_Z482 | Задвижка Z482 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 22 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.23 | ZC483 | Z483_SL | Задвижка Z483 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z483 | Z483 | IF_Z483 | Задвижка Z483 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 23 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.24 | ZO483 | Z483_SH | Задвижка Z483 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z483 | Z483 | IF_Z483 | Задвижка Z483 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 24 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.25 | ZC484 | Z484_SL | Задвижка Z484 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z484 | Z484 | IF_Z484 | Задвижка Z484 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 25 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.26 | ZO484 | Z484_SH | Задвижка Z484 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z484 | Z484 | IF_Z484 | Задвижка Z484 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 26 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.27 | ZC120 | Z120_SL | Задвижка Z120 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z120 | Z120 | JF_Z120 | Задвижка Z120 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 27 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.28 | ZO120 | Z120_SH | Задвижка Z120 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z120 | Z120 | JF_Z120 | Задвижка Z120 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 28 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.29 | ZC117 | Z117_SL | Задвижка Z117 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z117 | Z117_JF | JF_Z117 | Задвижка Z117 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 29 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.30 | ZO117 | Z117_SH | Задвижка Z117 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z117 | Z117_JF | JF_Z117 | Задвижка Z117 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 30 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.31 | ZC491 | Z491_SL | Задвижка Z491 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z491 | Z491 | KF_Z491 | Задвижка Z491 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 31 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.5.32 | ZO491 | Z491_SH | Задвижка Z491 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z491 | Z491 | KF_Z491 | Задвижка Z491 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 5 | 32 |  | 42DI5 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.1 | ZC495 | Z495_SL | Задвижка Z495 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z495 | Z495 | KF_Z495 | Задвижка Z495 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 1 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.2 | ZO495 | Z495_SH | Задвижка Z495 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z495 | Z495 | KF_Z495 | Задвижка Z495 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 2 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.3 | ZC524 | Z524_SL | Задвижка Z524 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z524 | Z524 | KF_Z524 | Задвижка Z524 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 3 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.4 | ZO524 | Z524_SH | Задвижка Z524 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z524 | Z524 | KF_Z524 | Задвижка Z524 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 4 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.5 | ZC525 | Z525_SL | Задвижка Z525 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z525 | Z525 | KF_Z525 | Задвижка Z525 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 5 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.6 | ZO525 | Z525_SH | Задвижка Z525 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z525 | Z525 | KF_Z525 | Задвижка Z525 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 6 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.7 | ZC466 | Z466_SL | Задвижка Z466 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z466 | Z466 | LF_Z466 | Задвижка Z466 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 7 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.8 | ZO466 | Z466_SH | Задвижка Z466 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z466 | Z466 | LF_Z466 | Задвижка Z466 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 8 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.9 | ZC467 | Z467_SL | Задвижка Z467 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z467 | Z467 | LF_Z467 | Задвижка Z467 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 9 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.10 | ZO467 | Z467_SH | Задвижка Z467 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z467 | Z467 | LF_Z467 | Задвижка Z467 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 10 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.11 | ZC478 | Z478_SL | Задвижка Z478 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z478 | Z478 | LF_Z478 | Задвижка Z478 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 11 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.12 | ZO478 | Z478_SH | Задвижка Z478 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z478 | Z478 | LF_Z478 | Задвижка Z478 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 12 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.13 | ZC481 | Z481_SL | Задвижка Z481 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z481 | Z481 | LF_Z481 | Задвижка Z481 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 13 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.14 | ZO481 | Z481_SH | Задвижка Z481 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z481 | Z481 | LF_Z481 | Задвижка Z481 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 14 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.15 | ZCK11 | ZK11_SL | Задвижка ZK11 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK11 | ZK11 | LF_ZK11 | Задвижка ZK11 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 15 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.16 | ZOK11 | ZK11_SH | Задвижка ZK11 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK11 | ZK11 | LF_ZK11 | Задвижка ZK11 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 16 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.17 | ZCK12 | ZK12_SL | Задвижка ZK12 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK12 | ZK12 | LF_ZK12 | Задвижка ZK12 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 17 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.18 | ZOK12 | ZK12_SH | Задвижка ZK12 открыта | DI | СК |  |  |  | да | ZK12 | ZK12 | LF_ZK12 | Задвижка ZK12 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 18 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.19 | ZC104 | Z104_SL | Задвижка Z104 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z104 | Z104 | NF_Z104 | Задвижка Z104 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 19 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.20 | ZO104 | Z104_SH | Задвижка Z104 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z104 | Z104 | NF_Z104 | Задвижка Z104 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 20 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.21 | ZC105 | Z105_SL | Задвижка Z105 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z105 | Z105 | NF_Z105 | Задвижка Z105 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 21 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.22 | ZO105 | Z105_SH | Задвижка Z105 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z105 | Z105 | NF_Z105 | Задвижка Z105 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 22 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.23 | ZC121 | Z121_SL | Задвижка Z121 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z121 | Z121_NF | NF_Z121 | Задвижка Z121 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 23 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.24 | ZO121 | Z121_SH | Задвижка Z121 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z121 | Z121_NF | NF_Z121 | Задвижка Z121 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 24 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.25 | ZC122 | Z122_SL | Задвижка Z122 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z122 | Z122_NF | NF_Z122 | Задвижка Z122 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 25 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.26 | ZO122 | Z122_SH | Задвижка Z122 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z122 | Z122_NF | NF_Z122 | Задвижка Z122 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 26 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.27 | ZC123 | Z123_SL | Задвижка Z123 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z123 | Z123_NF | NF_Z123 | Задвижка Z123 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 27 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.28 | ZO123 | Z123_SH | Задвижка Z123 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z123 | Z123_NF | NF_Z123 | Задвижка Z123 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 28 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.29 | ZC125 | Z125_SL | Задвижка Z125 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z125 | Z125_NF | NF_Z125 | Задвижка Z125 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 29 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.30 | ZO125 | Z125_SH | Задвижка Z125 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z125 | Z125_NF | NF_Z125 | Задвижка Z125 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 30 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.31 | ZC126 | Z126_SL | Задвижка Z126 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z126 | Z126_NF | NF_Z126 | Задвижка Z126 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 31 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.6.32 | ZO126 | Z126_SH | Задвижка Z126 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z126 | Z126_NF | NF_Z126 | Задвижка Z126 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | 32 |  | 42DI6 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.1 | ZC127 | Z127_SL | Задвижка Z127 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z127 | Z127_NF | NF_Z127 | Задвижка Z127 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 1 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.2 | ZO127 | Z127_SH | Задвижка Z127 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z127 | Z127_NF | NF_Z127 | Задвижка Z127 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 2 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.3 | ZC129 | Z129_SL | Задвижка Z129 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z129 | Z129_NF | NF_Z129 | Задвижка Z129 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 3 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.4 | ZO129 | Z129_SH | Задвижка Z129 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z129 | Z129_NF | NF_Z129 | Задвижка Z129 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 4 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.5 | ZC130 | Z130_SL | Задвижка Z130 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z130 | Z130_NF | NF_Z130 | Задвижка Z130 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 5 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.6 | ZO130 | Z130_SH | Задвижка Z130 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z130 | Z130_NF | NF_Z130 | Задвижка Z130 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 6 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.7 | ZC131_NF | Z131_SL | Задвижка Z131 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z131 | Z131_NF | NF_Z131 | Задвижка Z131 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 7 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.8 | ZO131 | Z131_SH | Задвижка Z131 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z131 | Z131_NF | NF_Z131 | Задвижка Z131 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 8 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.9 | ZC132 | Z132_SL | Задвижка Z132 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z132 | Z132 | NF_Z132 | Задвижка Z132 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 9 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.10 | ZO132 | Z132_SH | Задвижка Z132 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z132 | Z132 | NF_Z132 | Задвижка Z132 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 10 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.11 | ZC133 | Z133_SL | Задвижка Z133 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z133 | Z133_NF | NF_Z133 | Задвижка Z133 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 11 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.12 | ZO133 | Z133_SH | Задвижка Z133 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z133 | Z133_NF | NF_Z133 | Задвижка Z133 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 12 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.13 | ZC145 | Z145_SL | Задвижка Z145 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z145 | Z145 | NF_Z145 | Задвижка Z145 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 13 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.14 | ZO145 | Z145_SH | Задвижка Z145 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z145 | Z145 | NF_Z145 | Задвижка Z145 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 14 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.15 | ZC184 | Z184_SL | Задвижка Z184 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z184 | Z184 | NF_Z184 | Задвижка Z184 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 15 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.16 | ZO184 | Z184_SH | Задвижка Z184 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z184 | Z184 | NF_Z184 | Задвижка Z184 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 16 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.17 | ZC404 | Z404_SL | Задвижка Z404 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z404 | Z404 | NF_Z404 | Задвижка Z404 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 17 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.18 | ZO404 | Z404_SH | Задвижка Z404 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z404 | Z404 | NF_Z404 | Задвижка Z404 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 18 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.19 | ZC405 | Z405_SL | Задвижка Z405 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z405 | Z405 | NF_Z405 | Задвижка Z405 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 19 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.20 | ZO405 | Z405_SH | Задвижка Z405 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z405 | Z405 | NF_Z405 | Задвижка Z405 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 20 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.21 | ZC410 | Z410_SL | Задвижка Z410 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z410 | Z410 | NF_Z410 | Задвижка Z410 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 21 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.22 | ZO410 | Z410_SH | Задвижка Z410 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z410 | Z410 | NF_Z410 | Задвижка Z410 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 22 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.23 | ZC411 | Z411_SL | Задвижка Z411 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z411 | Z411 | NF_Z411 | Задвижка Z411 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 23 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.24 | ZO411 | Z411_SH | Задвижка Z411 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z411 | Z411 | NF_Z411 | Задвижка Z411 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 24 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.25 | ZC412 | Z412_SL | Задвижка Z412 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z412 | Z412 | NF_Z412 | Задвижка Z412 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 25 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.26 | ZO412 | Z412_SH | Задвижка Z412 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z412 | Z412 | NF_Z412 | Задвижка Z412 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 26 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.27 | ZC506 | Z506_SL | Задвижка Z506 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z506 | Z506 | NF_Z506 | Задвижка Z506 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 27 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.28 | ZO506 | Z506_SH | Задвижка Z506 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z506 | Z506 | NF_Z506 | Задвижка Z506 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 28 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.29 | ZC509 | Z509_SL | Задвижка Z509 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z509 | Z509 | NF_Z509 | Задвижка Z509 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 29 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.30 | ZO509 | Z509_SH | Задвижка Z509 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z509 | Z509 | NF_Z509 | Задвижка Z509 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 30 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.31 | ZC522 | Z522_SL | Задвижка Z522 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z522 | Z522 | NF_Z522 | Задвижка Z522 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 31 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.7.32 | ZO522 | Z522_SH | Задвижка Z522 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z522 | Z522 | NF_Z522 | Задвижка Z522 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 7 | 32 |  | 42DI7 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.1 | ZC523 | Z523_SL | Задвижка Z523 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z523 | Z523 | NF_Z523 | Задвижка Z523 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 1 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.2 | ZO523 | Z523_SH | Задвижка Z523 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z523 | Z523 | NF_Z523 | Задвижка Z523 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 2 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.3 | ZC526 | Z526_SL | Задвижка Z526 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z526 | Z526 | NF_Z526 | Задвижка Z526 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 3 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.4 | ZO526 | Z526_SH | Задвижка Z526 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z526 | Z526 | NF_Z526 | Задвижка Z526 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 4 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.5 | ZC408 | Z408_SL | Задвижка Z408 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z408 | Z408 | NF_Z408 | Задвижка Z408 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 5 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.6 | ZO408 | Z408_SH | Задвижка Z408 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z408 | Z408 | NF_Z408 | Задвижка Z408 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 6 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.7 | ZC409 | Z409_SL | Задвижка Z409 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z409 | Z409 | NF_Z409 | Задвижка Z409 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 7 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.8 | ZO409 | Z409_SH | Задвижка Z409 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z409 | Z409 | NF_Z409 | Задвижка Z409 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 8 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.9 | ZC413 | Z413_SL | Задвижка Z413 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z413 | Z413 | NF_Z413 | Задвижка Z413 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 9 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.10 | ZO413 | Z413_SH | Задвижка Z413 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z413 | Z413 | NF_Z413 | Задвижка Z413 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 10 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.11 | ZC507 | Z507_SL | Задвижка Z507 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z507 | Z507 | NF_Z507 | Задвижка Z507 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 11 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.12 | ZO507 | Z507_SH | Задвижка Z507 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z507 | Z507 | NF_Z507 | Задвижка Z507 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 12 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.13 | PA325_NF | PS325NF | Давление возд. КИП перед E-7 | DI | СК |  |  |  | да | PAL325NF | PA325 | NF_PA325 | Давление возд. КИП перед E-7 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 13 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.14 | PA263 | PS263 | Давление возд. КИП перед E-4 | DI | СК |  |  |  | да | PAL263 | PA263 | NF_PA263 | Давление возд. КИП перед E-4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 14 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.15 | ZO41_NF | Z41_SH | Задвижка Z41 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z41 | Z41 | NF_Z41 | Задвижка Z41 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 15 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.16 | ZC41_NF | Z41_SL | Задвижка Z41 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z41 | Z41 | NF_Z41 | Задвижка Z41 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 16 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.17 | ZO42_NF | Z42_SH | Задвижка Z42 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z42 | Z42 | NF_Z42 | Задвижка Z42 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 17 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.18 | ZC42_NF | Z42_SL | Задвижка Z42 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z42 | Z42 | NF_Z42 | Задвижка Z42 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 18 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.19 | ZO43_NF | Z43_SH | Задвижка Z43 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z43 | Z43 | NF_Z43 | Задвижка Z43 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 19 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.20 | ZC43_NF | Z43_SL | Задвижка Z43 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z43 | Z43 | NF_Z43 | Задвижка Z43 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 20 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.21 | ZO44_NF | ZO44_NF | Задвижка Z44 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z44 | Z44 | NF_Z44 | Задвижка Z44 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 21 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.22 | ZC44_NF | ZC44_NF | Задвижка Z44 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z44 | Z44 | NF_Z44 | Задвижка Z44 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 22 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.23 | ZO45_NF | Z45_SH | Задвижка Z45 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z45 | Z45 | NF_Z45 | Задвижка Z45 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 23 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.24 | ZC45_NF | Z45_SL | Задвижка Z45 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z45 | Z45 | NF_Z45 | Задвижка Z45 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 24 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.25 | ZO46_NF | Z46_SH | Задвижка Z46 открыта | DI | СК |  |  |  | да | Z46 | Z46 | NF_Z46 | Задвижка Z46 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 25 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.26 | ZC46_NF | Z46_SL | Задвижка Z46 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | Z46 | Z46 | NF_Z46 | Задвижка Z46 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 26 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.27 | LA1597 | LS1597 | Уровень масла в бачке тор.упл. Н-21 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL1597 | LA1597 | NH_LA1597 | Уровень масла в бачке тор.упл. Н-21 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 27 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.28 | LA1598 | LS1598 | Уровень масла в бачке тор.упл. Н-22 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL1598 | LA1598 | NH_LA1598 | Уровень масла в бачке тор.упл. Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 28 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.29 | LA1599 | LS1599 | Жидк. фаза на приеме Н-21, Н-22 | DI | СК |  |  |  | да | LSAL1599 | LA1599 | NH_LA1599 | Жидк. фаза на приеме Н-21, Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 29 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.30 | PA337 | PS337 | Давление на выкиде Н-21 | DI | СК |  |  |  | да | PAH337 | PA337_NH | NH_PA337 | Давление на выкиде Н-21 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 30 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.31 | PA338 | PS338 | Давление на выкиде Н-22 | DI | СК |  |  |  | да | PAH338 | PA338 | NH_PA338 | Давление на выкиде Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 8 | 31 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.8.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 2 | 8 | 32 |  | 42DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.1 | QA32A | QS32A | СТМ около Р215 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH32A | QA32A | HF_QA32A | СТМ около Р215 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 1 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.2 | QA32B | QS32B | СТМ около Р216 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH32B | QA32B | HF_QA32B | СТМ около Р216 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 2 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.3 | QA32C | QS32C | СТМ около Р217 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH32C | QA32C | HF_QA32C | СТМ около Р217 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 3 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.4 | QA32D | QS32D | СТМ за обвалованием парк №910/32 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH32D | QA32D | HF_QA32D | СТМ за обвалованием парк №910/32 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 4 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.5 | QA28A | QS28A | СТМ около Р210 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH28A | QA28A | IF_QA28A | СТМ около Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 5 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.6 | QA28B | QS28B | СТМ около Р211 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH28B | QA28B | IF_QA28B | СТМ около Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 6 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.7 | QA28C | QS28C | СТМ около Р212 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH28C | QA28C | IF_QA28C | СТМ около Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 7 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.8 | QA28D | QS28D | СТМ за обвалованием парк №910/33 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH28D | QA28D | IF_QA28D | СТМ за обвалованием парк №910/33 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 8 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.9 | QA31A | QS31A | СТМ около Р221 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH31A | QA31A | JF_QA31A | СТМ около Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 9 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.10 | QA31B | QS31B | СТМ около Р222 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH31B | QA31B | JF_QA31B | СТМ около Р222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 10 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.11 | QA31C | QS31C | СТМ за обвалованием парк №910/34 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH31C | QA31C | JF_QA31C | СТМ за обвалованием парк №910/34 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 11 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.12 | QA33A | QS33A | СТМ около Р223 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH33A | QA33A | KF_QA33A | СТМ около Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 12 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.13 | QA33B | QS33B | СТМ около Р224 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH33B | QA33B | KF_QA33B | СТМ около Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 13 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.14 | QA33C | QS33C | СТМ за обвалованием парк №910/34.1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH33C | QA33C | KF_QA33C | СТМ за обвалованием парк №910/34.1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 14 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.15 | QA36A | QS36A | СТМ около Р225 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36A | QA36A | LF_QA36A | СТМ около Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 15 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.16 | QA36B | QS36B | СТМ около Р226 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36B | QA36B | LF_QA36B | СТМ около Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 16 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.17 | QA36C | QS36C | СТМ около Р227 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36C | QA36C | LF_QA36C | СТМ около Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 17 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.18 | QA36D | QS36D | СТМ около Р228 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36D | QA36D | LF_QA36D | СТМ около Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 18 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.19 | QA36E | QS36E | СТМ за обвалованием парк №910/34.2 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36E | QA36E | LF_QA36E | СТМ за обвалованием парк №910/34.2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 19 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.20 | QA36F | QS36F | СТМ за обвалованием парк №910/34.2 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36F | QA36F | LF_QA36F | СТМ за обвалованием парк №910/34.2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 20 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.21 | QA36G | QS36G | СТМ за обвалованием парк №910/34.2 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH36G | QA36G | LF_QA36G | СТМ за обвалованием парк №910/34.2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 21 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.22 | QA90B | QS90B | Загазованность возле Н-21, Р-22 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90B | QA90B | MF_QA90B | Загазованность возле Н-21, Р-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 22 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.23 | QA90C | QS90C | СТМ у E-5, E-6 УСНЦ | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90C | QA90C | MF_QA90C | СТМ у E-5, E-6 УСНЦ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 23 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.24 | QA41B | QS41B | СТМ около Р208 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH41B | QA41B | GF_QA41B | СТМ около Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 24 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.25 | QA41C | QS41C | СТМ около Р209 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH41C | QA41C | GF_QA41C | СТМ около Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 25 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.26 | QA41D | QS41D | СТМ за обвалованием парк №910/31.1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH41D | QA41D | GF_QA41D | СТМ за обвалованием парк №910/31.1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 26 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.27 | QA41E | QS41E | СТМ за обвалованием парк №910/31.1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH41E | QA41E | GF_QA41E | СТМ за обвалованием парк №910/31.1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 27 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.28 | QA41F | QS41F | СТМ за обвалованием парк №910/31.1 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH41F | QA41F | GF_QA41F | СТМ за обвалованием парк №910/31.1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 28 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.29 | QA41A | QS41A | СТМ около Р207 | DI | 24В |  |  |  |  | QAH41A | QA41A | GF_QA41A | СТМ около Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 29 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.30 | QA90D | QS90DMF | СТМ в насосной УСНЦ | DI | 24В |  |  |  |  | QAH90D | QA90D | MF_QA90D | СТМ в насосной УСНЦ | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 9 | 30 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 9 | 31 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.9.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 9 | 32 |  | 42DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.1 | LA22_HF | LS22HF | Уровень раздела фаз Р215 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH22HF | LA22_HF | HF_LA22 | Уровень раздела фаз Р215 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 1 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.2 | LA23_HF | LS23HF | Уровень max раздела фаз в Р216 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH23HF | LA23_HF | HF_LA23 | Уровень max раздела фаз в Р216 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 2 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.3 | LA24_HF | LS24HF | Уровень max раздела фаз в Р217 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH24HF | LA24_HF | HF_LA24 | Уровень max раздела фаз в Р217 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 3 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.4 | LA21 | LS21 | Наличие подтоварной воды в Р-210 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH21 | LA21 | IF_LA21 | Наличие подтоварной воды в Р-210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 4 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.5 | LA22_IF | LS22IF | Наличие подтоварной воды в Р-211 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH22 | LA22 | IF_LA22 | Наличие подтоварной воды в Р-211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 5 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.6 | LA23_IF | LS23IF | Наличие подтоварной воды Р-212 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH23IF | LA23_IF | IF_LA23 | Наличие подтоварной воды Р-212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 6 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.7 | LA24_JF | LS24JF | Max раздел фаз в Р221 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH24JF | LA24_JF | JF_LA24 | Max раздела фаз в E-221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 7 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.8 | LA25_JF | LS25JF | Max раздел фаз в Р222 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH25JF | LA25_JF | JF_LA25 | Max раздела фаз в E-222 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 8 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.9 | LA23_KF | LS23KF | Уровень раздела фаз в Р223 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH23 | LA23 | KF_LA23 | Уровень раздела фаз в Р223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 9 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.10 | LA24_KF | LS24KF | Уровень раздела фаз в Р224 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH24KF | LA24_KF | KF_LA24 | Уровень раздела фаз в Р224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 10 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.11 | LA24 | LS24 | Уровень раздела фаз в Р225 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH24 | LA24 | LF_LA24 | Уровень раздела фаз в Р225 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 11 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.12 | LA25 | LS25 | Уровень раздела фаз в Р226 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH25 | LA25 | LF_LA25 | Уровень раздела фаз в Р226 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 12 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.13 | LA26 | LS26 | Уровень раздела фаз в Р227 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH26 | LA26 | LF_LA26 | Уровень раздела фаз в Р227 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 13 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.14 | LA27 | LS27 | Уровень раздела фаз в Р228 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH27 | LA27 | LF_LA27 | Уровень раздела фаз в Р228 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 14 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.15 | LA28 | LS28GF | Наличие подтоварной воды в Р207 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH28GF | LA28 | GF_LA28 | Наличие подтоварной воды в Р207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 15 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.16 | LA29 | LS29GF | Наличие подтоварной воды в Р208 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH29GF | LA29 | GF_LA29 | Наличие подтоварной воды в Р208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 16 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.17 | LA30 | LS30GF | Наличие подтоварной воды в Р209 | DI | 24В |  |  |  |  | LAH30GF | LA30 | GF_LA30 | Наличие подтоварной воды в Р209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 17 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.18 | LS97 | LS97 | Уровень ДТ в Е-1 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL97 | LS97 | DF_LS97 | Уровень ДТ в Е-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 18 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.19 | LS98 | LS98 | Уровень в бачке торц. уплотн. Н-13 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL98 | LS98 | DF_LS98 | Уровень в бачке торц. уплотн. Н-13 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 19 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.20 | LS99 | LS99 | Уровень в бачке торц. уплотн. Н-14 | DI | 24В |  |  |  |  | LSAL99 | LS99 | DF_LS99 | Уровень в бачке торц. уплотн. Н-14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 20 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.21 | PS49 | PS49 | Давление в бачке торц. уплотн. Н-13 | DI | 24В |  |  |  |  | PAH49 | PS49 | DF_PS49 | Давление в бачке торц. уплотн. Н-13 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 21 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.22 | PS50 | PS50 | Давление в бачке торц. уплотн. Н-14 | DI | 24В |  |  |  |  | PAH50 | PS50 | DF_PS50 | Давление в бачке торц. уплотн. Н-14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 22 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.23 | NW13_DE | H13DE_SR | Насос H-13 Вкл / Откл | DI | 24В |  |  |  |  | H13DE | N13 | DE_N13 | Насос H-13 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 23 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.24 | NW14_DE | H14DE_SR | Насос H-14 Вкл / Откл | DI | 24В |  |  |  |  | H14DE | N14 | DE_N14 | Насос H-14 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 4 | 2 | 10 | 24 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.25 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 25 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.26 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 26 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.27 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 27 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.28 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 28 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.29 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 29 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.30 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 30 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 31 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.10.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 10 | 32 |  | 42DI10 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.1 | SB10A | SB10A | Проверка сигнал. возле Н-21, Н-22 | DI | 24В |  |  |  |  | SB10A | SB10A | MF_SB10A | Проверка сигнал. возле Н-21, Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 1 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.2 | SB10B | SB10B | Квитирование сигн. возле Н-21, Н-22 | DI | 24В |  |  |  |  | SB10B | SB10B | MF_SB10B | Квитирование сигн. возле Н-21, Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 2 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.3 | SB24A | SB24A | Проверка сигнал. возле Н-21, Н-22 | DI | 24В |  |  |  |  | SB24A | SB24A | MF_SB24A | Проверка сигнал. возле Н-21, Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 3 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.4 | SB24B | SB24B | Квитир. сигн. возле Н-21, Н-22 | DI | 24В |  |  |  |  | SB24B | SB24B | MF_SB24B | Квитир. сигн. возле Н-21, Н-22 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 4 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.5 | SB2A | SB2A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-31/1 | DI | 24В |  |  |  |  | SB2A | SB2A | GF_SB2A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-31/1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 5 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.6 | SB2B | SB2B | Квитир.сигн. СТМ парка 910-31/1 | DI | 24В |  |  |  |  | SB2B | SB2B | GF_SB2B | Квитир.сигн. СТМ парка 910-31/1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 6 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.7 | SB3A | SB3A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-33 | DI | 24В |  |  |  |  | SB3A | SB3A | GF_SB3A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-33 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 7 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.8 | SB3B | SB3B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-33 | DI | 24В |  |  |  |  | SB3B | SB3B | GF_SB3B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-33 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 8 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.9 | SB4A | SB4A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-32 | DI | 24В |  |  |  |  | SB4A | SB4A | HF_SB4A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-32 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 9 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.10 | SB4B | SB4B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-32 | DI | 24В |  |  |  |  | SB4B | SB4B | HF_SB4B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-32 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 10 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.11 | SB5A | SB5A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-34 | DI | 24В |  |  |  |  | SB5A | SB5A | JF_SB5A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-34 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 11 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.12 | SB5B | SB5B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-34 | DI | 24В |  |  |  |  | SB5B | SB5B | JF_SB5B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-34 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 12 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.13 | SB6A | SB6A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-34/1 | DI | 24В |  |  |  |  | SB6A | SB6A | KF_SB6A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-34/1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 13 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.14 | SB6B | SB6B | Квитир.сигн. СТМ парка 910-34/1 | DI | 24В |  |  |  |  | SB6B | SB6B | KF_SB6B | Квитир.сигн. СТМ парка 910-34/1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 14 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.15 | SB7A | SB7A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-34/2 | DI | 24В |  |  |  |  | SB7A | SB7A | LF_SB7A | Проверка сигнал. СТМ парка 910-34/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 15 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.16 | SB7B | SB7B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-34/2 | DI | 24В |  |  |  |  | SB7B | SB7B | LF_SB7B | Квитир. сигн. СТМ парка 910-34/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 16 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.17 | SB15A | SB15A | Проверка сигн. HA14 | DI | 24В |  |  |  |  | SB15A | SB15A | HF_SB15A | Проверка сигн. HA14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 17 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.18 | SB15B | SB15B | Квитирование сигн. HA14 | DI | 24В |  |  |  |  | SB15B | SB15B | HF_SB15B | Квитирование сигн. HA14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 18 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.19 | SB16A | SB16A | Проверка сигн. HA15 | DI | 24В |  |  |  |  | SB16A | SB16A | JF_SB16A | Проверка сигн. HA15 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 19 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.20 | SB16B | SB16B | Квитирование сигн. HA15 | DI | 24В |  |  |  |  | SB16B | SB16B | JF_SB16B | Квитирование сигн. HA15 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 20 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.21 | SB17A | SB17A | Проверка сигн. HA16 | DI | 24В |  |  |  |  | SB17A | SB17A | KF_SB17A | Проверка сигн. HA16 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 21 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.22 | SB17B | SB17B | Квитирование сигн. HA16 | DI | 24В |  |  |  |  | SB17B | SB17B | KF_SB17B | Квитирование сигн. HA16 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 22 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.23 | SB18A | SB18A | Проверка сигн. HA17 | DI | 24В |  |  |  |  | SB18A | SB18A | LF_SB18A | Проверка сигн. HA17 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 23 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.24 | SB18B | SB18B | Квитирование сигн. HA17 | DI | 24В |  |  |  |  | SB18B | SB18B | LF_SB18B | Квитирование сигн. HA17 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 24 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.25 | SB19A | SB19A | Проверка сигнализации у E-3-1 | DI | 24В |  |  |  |  | SB19A | SB19A | MF_SB19A | Проверка сигнализации у E-3-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 25 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.26 | SB19B | SB19B | Квитирование сигн. у E-3-1 | DI | 24В |  |  |  |  | SB19B | SB19B | MF_SB19B | Квитирование сигн. у E-3-1 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 26 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.27 | SB26A | SB26A | Проверка сигн. HA26 | DI | 24В |  |  |  |  | SB26A | SB26A | GF_SB26A | Проверка сигн. HA26 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 27 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.28 | SB26B | SB26B | Квитирование сигн. HA26 | DI | 24В |  |  |  |  | SB26B | SB26B | GF_SB26B | Квитирование сигн. HA26 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 28 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.29 | SB27A | SB27A | Проверка сигн. HA27 | DI | 24В |  |  |  |  | SB27A | SB27A | IF_SB27A | Проверка сигн. HA27 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 29 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.30 | SB27B | SB27B | Квитирование сигн. HA27 | DI | 24В |  |  |  |  | SB27B | SB27B | IF_SB27B | Квитирование сигн. HA27 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 11 | 30 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.31 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 11 | 31 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.11.32 |  |  |  | DI | 24В | [21 empty] | 4 | 2 | 11 | 32 |  | 42DI11 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.1 | EA10 | ES10 | Напряжение Z106-108,459,25 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA10 | EA10 | HE_EA10 | Напряжение Z106-108,459,25 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 1 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.2 | EA11 | ES11 | Напряжение Z109-111,460,26 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA11 | EA11 | HE_EA11 | Напряжение Z109-111,460,26 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 2 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.3 | EA12 | ES12 | Напряжение Z112-114,461,27 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA12 | EA12 | HE_EA12 | Напряжение Z112-114,461,27 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 3 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.4 | EA73 | ES73 | Напряжение сирены HA4 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA73 | EA73 | HE_EA73 | Напряжение сирены HA4 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 4 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.5 | EA35 | ES35 | Напряжение ZK7-K14 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA35 | EA35 | HE_EA35 | Напряжение ZK7-K14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 5 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.6 | EA13 | ES13 | Напряжение Z484,489,490 Р210 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA13 | EA13 | IE_EA13 | Напряжение Z484,489,490 Р210 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 6 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.7 | EA14 | ES14 | Напряжение Z483,487,488 Р211 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA14 | EA14 | IE_EA14 | Напряжение Z483,487,488 Р211 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 7 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.8 | EA15 | ES15 | Напряжение Z482,485,486 Р212 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA15 | EA15 | IE_EA15 | Напряжение Z482,485,486 Р212 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 8 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.9 | EA72 | ES72 | Напряжение сирены HA-3 (парк 33) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA72 | EA72 | IE_EA72 | Напряжение сирены HA-3 (парк 33) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 9 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.10 | EA74 | ES74 | Напряжение сирены HA-5 (парк 34) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA74 | EA74 | JE_EA74 | Напряжение сирены HA-5 (парк 34) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 10 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.11 | EA16 | ES16 | Напряжение Z115-117,462,463,26,27 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA16 | EA16 | JE_EA16 | Напряжение Z115-117,462,463,26,27 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 11 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.12 | EA17 | ES17 | Напряжение Z118-120,464,465,28,29 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA17 | EA17 | JE_EA17 | Напряжение Z118-120,464,465,28,29 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 12 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.13 | EA18 | ES18 | Напряжение ZР223 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA18 | EA18 | KE_EA18 | Напряжение ZР223 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 13 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.14 | EA19 | ES19 | Напряжение ZР224 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA19 | EA19 | KE_EA19 | Напряжение ZР224 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 14 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.15 | EA75 | ES75 | Напряжение сирены HA6 (парк 34/1) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA75 | EA75 | KE_EA75 | Напряжение сирены HA6 (парк 34/1) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 15 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.16 | EA20 | ES20 | Напряжение Z501,502,466,472,29 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA20 | EA20 | LE_EA20 | Напряжение Z501,502,466,472,29 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 16 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.17 | EA21 | ES21 | Напряжение Z499,500,467,473,29 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA21 | EA21 | LE_EA21 | Напряжение Z499,500,467,473,29 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 17 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.18 | EA22 | ES22 | Напряжение Z476,477,478,474,30 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA22 | EA22 | LE_EA22 | Напряжение Z476,477,478,474,30 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 18 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.19 | EA23 | ES23 | Напряжение Z479,480,481,475,31 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA23 | EA23 | LE_EA23 | Напряжение Z479,480,481,475,31 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 19 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.20 | EA76 | ES76 | Напряжение сирены HA7 (парк 34/2) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA76 | EA76 | LE_EA76 | Напряжение сирены HA7 (парк 34/2) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 20 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.21 | EA50 | ES50 | Напряжение вентсист P8,AB4,B3 (BK) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA50 | EA50 | ME_EA50 | Напряжение вентсист P8,AB4,B3 (BK) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 21 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.22 | VWB3 | B3_SR | Вентилятор П1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | B3 | B3 | ME_B3 | Вентилятор B3 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 22 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.23 | EA80 | ES80 | Напряжение сирены HA19 (загаз.) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA80 | EA80 | ME_EA80 | Напряжение сирены HA19 (загаз.) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 23 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.24 | EA81 | ES81 | Напряжение сирены HA20 (загаз.) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA81 | EA81 | ME_EA81 | Напряжение сирены HA20 (загаз.) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 24 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.25 | EA61 | ES61 | Напряжение сирены HA13 (парк 31) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA61 | EA61 | FE_EA61 | Напряжение сирены HA13 (парк 31) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 25 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.26 | EA63 | ES63 | Напряжение сирены HA14 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA63 | EA63 | HE_EA63 | Напряжение сирены HA14 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 26 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.27 | VWP8 | P8_SR | Вентилятор П1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P8 | P8 | ME_P8 | Вентилятор P8 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 27 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.28 | VWP8P | P8P_SR | Вентилятор П1 | DI | СК 220В |  |  |  |  | P8P | P8P | ME_P8P | Вентилятор P8P | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 28 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.29 | EA78 | ES78 | Напряжение сирены HA18 (y E-3-1) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA78 | EA78 | NE_EA78 | Напряжение сирены HA18 (y E-3-1) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 29 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.30 | EA37 | ES37 | Напряжение Z129-412 (МЦК) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA37 | EA37 | NE_EA37 | Напряжение Z129-412 (МЦК) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 30 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.31 | EA38 | ES38 | Напряжение Z123-523 (МЦК) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA38 | EA38 | NE_EA38 | Напряжение Z123-523 (МЦК) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 31 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.12.32 | EA39 | ES39 | Напряжение Z409,413,507,509 (МЦК) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA39 | EA39 | NE_EA39 | Напряжение Z409,413,507,509 (МЦК) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 12 | 32 |  | 42DI12 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.1 | EA65 | ES65 | Напряжение сирены HA15(парк 34) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA65 | EA65 | JE_EA65 | Напряжение сирены HA15(парк 34) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 1 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.2 | SA1 | SA1 | Ав. откл. эл. обогр. Р221 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA1 | SA1 | JE_SA1 | Ав. откл. эл. обогр. Р221 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 2 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.3 | SA1A | SA1A | PT-1 эл.обогрев. Р221 вкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA1A | SA1A | JE_SA1A | PT-1 эл.обогрев. Р221 вкл | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 3 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.4 | SA1B | SA1B | PT-2 эл.обогрев. Р221 вкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA1B | SA1B | JE_SA1B | PT-2 эл.обогрев. Р221 вкл | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 4 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.5 | SA1C | SA1C | PT-3 эл.обогрев. Р221 вкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA1C | SA1C | JE_SA1C | PT-3 эл.обогрев. Р221 вкл | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 5 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.6 | SA1D | SA1D | PT-4 эл.обогрев. Р221 вкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA1D | SA1D | JE_SA1D | PT-4 эл.обогрев. Р221 вкл | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 6 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.7 | SA1E | SA1E | PT-5 эл.обогрев. Р221 вкл | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA1E | SA1E | JE_SA1E | PT-5 эл.обогрев. Р221 вкл | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 7 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.8 | SA178 | SA178 | Ав. откл. эл. обогр. 178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178 | SA178 | NE_SA178 | Ав. откл. эл. обогр. 178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 8 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.9 | SA178A | SA178A | 178/2-1 эл.обогр.178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178A | SA178A | NE_SA178A | 178/2-1 эл.обогр.178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 9 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.10 | SA178B | SA178B | 178/2-2 эл.обогр.178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178B | SA178B | NE_SA178B | 178/2-2 эл.обогр.178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 10 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.11 | SA178C | SA178C | 178/2-3 эл.обогр.178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178C | SA178C | NE_SA178C | 178/2-3 эл.обогр.178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 11 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.12 | SA178D | SA178D | 178/2-4 эл.обогр.178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178D | SA178D | NE_SA178D | 178/2-4 эл.обогр.178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 12 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.13 | SA178E | SA178E | 178/2-5 эл.обогр.178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178E | SA178E | NE_SA178E | 178/2-5 эл.обогр.178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 13 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.14 | SA178F | SA178F | 178/2-6 эл.обогр.178/2 | DI | СК 220В |  |  |  |  | SA178F | SA178F | NE_SA178F | 178/2-6 эл.обогр.178/2 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 14 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.15 | EA7 | ES7 | Напряжение ZР207 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA7 | EA7 | GE_EA7 | Напряжение ZР207 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 15 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.16 | EA8 | ES8 | Напряжение ZР208 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA8 | EA8 | GE_EA8 | Напряжение ZР208 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 16 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.17 | EA9 | ES9 | Напряжение ZР209 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA9 | EA9 | GE_EA9 | Напряжение ZР209 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 17 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.18 | EA71 | ES71 | Напряжение сирены HA-2 (парк 31/1) | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA71 | EA71 | GE_EA71 | Напряжение сирены HA-2 (парк 31/1) | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 18 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.19 | EA44 | ES44 | Напряжение Z174-179 пена в 31/1,33 | DI | СК 220В |  |  |  |  | EA44 | EA44 | GE_EA44 | Напряжение Z174-179 пена в 31/1,33 | FB_DI | FB_DI | [11 empty] | 4 | 2 | 13 | 19 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.20 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 20 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.21 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 21 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.22 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 22 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.23 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 23 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.24 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 24 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.25 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 25 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.26 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 26 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.27 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 27 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.28 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 28 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.29 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 29 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.30 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 30 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.31 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 31 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.2.13.32 |  |  |  | DI | СК 220В | [21 empty] | 4 | 2 | 13 | 32 |  | 42DI13 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.1.1 | PI35 | PT35 | Давление в E-5 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAL35 | PI35 | MF_PI35 | Давление в E-5 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 100 | кПа | -999999 | 90 | 999999 | 999999 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.2 | PI36 | PT36 | Давление в E-6 | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRAL36 | PI36 | MF_PI36 | Давление в E-6 | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1 | кг/см2 | -999999 | 0.9 | 999999 | 999999 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.3 | FI337 | FT337 | Расход пара из РОУ | AI | 4-20мA | False |  |  |  | FIR337 | FI337 | NF_FI337 | Расход пара из РОУ | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 2.5 | т/ч | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.4 | PI331 | PT331 | Давление пара из узла РОУ | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIRC331 | PIC331 | NF_PIC331 | Регул-ие давления пара из узла РОУ | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 3 | 1 | 4 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.5 | PI330 | PT330 | Давление пара на РОУ | AI | 4-20мA | False |  |  |  | PIR330 | PI330 | NF_PI330 | P пара на РОУ | FB_AI | FB_AI |  |  |  |  | 0 | 1000 | кПа | -999999 | -999999 | 999999 | 999999 | 4 | 3 | 1 | 5 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.6 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 6 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.7 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 7 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.8 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 8 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.9 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 9 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.10 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 10 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.11 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 11 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.12 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 12 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.13 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 13 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.14 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 14 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.15 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 15 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.1.16 |  |  |  | AI | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 1 | 16 |  | 43AI1 | R500 AI 16 081-000-CAA
4.3.2.1 | YC207X1 | X207_1_OC | Управление хлопушкой 7X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X207_1 | 207X1 | GE_207X1 | Хлопушка 7X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.2 | YO207X1 | X207_1_OO | Управление хлопушкой 7X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X207_1 | 207X1 | GE_207X1 | Хлопушка 7X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 2 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.3 | YC207X2 | X207_2_OC | Управление хлопушкой 7X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X207_2 | 207X2 | GE_207X2 | Хлопушка 7X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 3 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.4 | YO207X2 | X207_2_OO | Управление хлопушкой 7X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X207_2 | 207X2 | GE_207X2 | Хлопушка 7X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 4 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.5 | YC208X1 | X208_1_OC | Управление хлопушкой 8X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X208_1 | 208X1 | GE_208X1 | Хлопушка 8X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 5 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.6 | YO208X1 | X208_1_OO | Управление хлопушкой 8X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X208_1 | 208X1 | GE_208X1 | Хлопушка 8X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 6 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.7 | YC208X2 | X208_2_OC | Управление хлопушкой 8X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X208_2 | 208X2 | GE_208X2 | Хлопушка 8X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 7 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.8 | YO208X2 | X208_2_OO | Управление хлопушкой 8X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X208_2 | 208X2 | GE_208X2 | Хлопушка 8X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 8 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.9 | YC209X1 | X209_1_OC | Управление хлопушкой 9X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X209_1 | 209X1 | GE_209X1 | Хлопушка 9X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 9 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.10 | YO209X1 | X209_1_OO | Управление хлопушкой 9X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X209_1 | 209X1 | GE_209X1 | Хлопушка 9X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 10 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.11 | YC209X2 | X209_2_OC | Управление хлопушкой 9X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X209_2 | 209X2 | GE_209X2 | Хлопушка 9X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 11 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.12 | YO209X2 | X209_2_OO | Управление хлопушкой 9X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X209_2 | 209X2 | GE_209X2 | Хлопушка 9X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 12 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.13 | YO533 | Z533_OO | Управление Z533 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z533 | Z533 | GF_Z533 | Задвижка Z533 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 13 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.14 | YO534 | Z534_OO | Управление Z534 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z534 | Z534 | GF_Z534 | Задвижка Z534 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 14 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.15 | YO539 | Z539_OO | Управление Z539 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z539 | Z539 | GF_Z539 | Задвижка Z539 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 15 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.16 | YO540 | Z540_OO | Управление Z540 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z540 | Z540 | GF_Z540 | Задвижка Z540 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 16 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.17 | YO545 | Z3015GF_OO | Управление Z3014 на Р209 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z3014GF | Z3014_GF | GF_Z3014 | Задвижка Z3014 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 17 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.18 | YO546 | Z546_OO | Управление Z546 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z546 | Z546 | GF_Z546 | Задвижка Z546 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 18 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.19 | YC215X3 | X215_3_OC | Управление хлопушкой 1X3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X215_3 | 215X3 | HE_215X3 | Хлопушка 1X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 19 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.20 | YO215X3 | X215_3_OO | Управление хлопушкой 1X3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X215_3 | 215X3 | HE_215X3 | Хлопушка 1X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 20 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.21 | YC216X3 | X216_3_OC | Управление хлопушкой 2X3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X216_3 | 216X3 | HE_216X3 | Хлопушка 2X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 21 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.22 | YO216X3 | X216_3_OO | Управление хлопушкой 2X3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X216_3 | 216X3 | HE_216X3 | Хлопушка 2X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 22 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.23 | YC217X3 | X217_3_OC | Управление хлопушкой 3X3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X217_3 | 217X3 | HE_217X3 | Хлопушка 3X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 23 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.24 | YO217X3 | X217_3_OO | Управление хлопушкой 3X3 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X217_3 | 217X3 | HE_217X3 | Хлопушка 3X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 24 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.25 | YO108 | Z108HF_OO | Управление Z108 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z108HF | Z108_HF | HF_Z108 | Задвижка Z108 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 25 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.26 | YO111 | Z111_OO | Управление Z111 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z111 | Z111 | HF_Z111 | Задвижка Z111 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 26 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.27 | YO114 | Z114_OO | Управление Z114 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z114 | Z114 | HF_Z114 | Задвижка Z114 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 27 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.28 | YO482 | Z482_OO | Управление Z482 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z482 | Z482 | IF_Z482 | Задвижка Z482 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 28 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.29 | YO483 | Z483_OO | Управление Z483 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z483 | Z483 | IF_Z483 | Задвижка Z483 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 29 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.30 | YO484 | Z484_OO | Управление Z484 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z484 | Z484 | IF_Z484 | Задвижка Z484 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 2 | 30 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 2 | 31 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.2.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 2 | 32 |  | 43DO2 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.1 | YC221X1 | X221_1_OC | Управление хлопушкой 1X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X221_1 | 221X1 | JE_221X1 | Хлопушка 1X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 1 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.2 | YO221X1 | X221_1_OO | Управление хлопушкой 1X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X221_1 | 221X1 | JE_221X1 | Хлопушка 1X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.3 | YC221X2 | X221_2_OC | Управление хлопушкой 1X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X221_2 | 221X2 | JE_221X2 | Хлопушка 1X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.4 | YO221X2 | X221_2_OO | Управление хлопушкой 1X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X221_2 | 221X2 | JE_221X2 | Хлопушка 1X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.5 | YC222X1 | X222_1_OC | Управление хлопушкой 2X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X222_1 | 222X1 | JE_222X1 | Хлопушка 2X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 5 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.6 | YO222X1 | X222_1_OO | Управление хлопушкой 2X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X222_1 | 222X1 | JE_222X1 | Хлопушка 2X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 6 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.7 | YC222X2 | X222_2_OC | Управление хлопушкой 2X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X222_2 | 222X2 | JE_222X2 | Хлопушка 2X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 7 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.8 | YO222X2 | X222_2_OO | Управление хлопушкой 2X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X222_2 | 222X2 | JE_222X2 | Хлопушка 2X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 8 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.9 | YO120 | Z120_OO | Управление Z120 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z120 | Z120 | JF_Z120 | Задвижка Z120 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 9 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.10 | YO117 | Z117_OO | Управление Z117 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z117 | Z117_JF | JF_Z117 | Задвижка Z117 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 10 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.11 | YC223X1 | X223_1_OC | Управление хлопушкой 3X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X223_1 | 223X1 | KE_223X1 | Хлопушка 3X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 11 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.12 | YO223X1 | X223_1_OO | Управление хлопушкой 3X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X223_1 | 223X1 | KE_223X1 | Хлопушка 3X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 12 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.13 | YC223X2 | X223_2_OC | Управление хлопушкой 3X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X223_2 | 223X2 | KE_223X2 | Хлопушка 3X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 13 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.14 | YO223X2 | X223_2_OO | Управление хлопушкой 3X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X223_2 | 223X2 | KE_223X2 | Хлопушка 3X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 14 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.15 | YC224X1 | X224_1_OC | Управление хлопушкой 4X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X224_1 | 224X1 | KE_224X1 | Хлопушка 4X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 15 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.16 | YO224X1 | X224_1_OO | Управление хлопушкой 4X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X224_1 | 224X1 | KE_224X1 | Хлопушка 4X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 16 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.17 | YC224X2 | X224_2_OC | Управление хлопушкой 4X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X224_2 | 224X2 | KE_224X2 | Хлопушка 4X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 17 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.18 | YO224X2 | X224_2_OO | Управление хлопушкой 4X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X224_2 | 224X2 | KE_224X2 | Хлопушка 4X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 18 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.19 | YO491 | Z491_OO | Управление Z491 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z491 | Z491 | KF_Z491 | Задвижка Z491 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 19 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.20 | YO495 | Z495_OO | Управление Z495 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z495 | Z495 | KF_Z495 | Задвижка Z495 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 20 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.21 | YO524 | Z524_OO | Управление Z524 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z524 | Z524 | KF_Z524 | Задвижка Z524 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 21 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.22 | YO525 | Z525_OO | Управление Z525 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z525 | Z525 | KF_Z525 | Задвижка Z525 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 22 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.23 | YC227X1 | X227_1_OC | Управление хлопушкой 10X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X227_1 | 227X1 | LE_227X1 | Хлопушка 10X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 23 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.24 | YO227X1 | YOX227_1_OO | Управление хлопушкой 10X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X227_1 | 227X1 | LE_227X1 | Хлопушка 10X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 24 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.25 | YC227X2 | X227_2_OC | Управление хлопушкой 10X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X227_2 | 227X2 | LE_227X2 | Хлопушка 10X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 25 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.26 | YO227X2 | X227_2_OO | Управление хлопушкой 10X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X227_2 | 227X2 | LE_227X2 | Хлопушка 10X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 26 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.27 | YC228X1 | X228_1_OC | Управление хлопушкой 11X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X228_1 | 228X1 | LE_228X1 | Хлопушка 11X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 27 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.28 | YO228X1 | X228_1_OO | Управление хлопушкой 11X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X228_1 | 228X1 | LE_228X1 | Хлопушка 11X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 28 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.29 | YC228X2 | X228_2_OC | Управление хлопушкой 11X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X228_2 | 228X2 | LE_228X2 | Хлопушка 11X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 29 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.30 | YO228X2 | X228_2_OO | Управление хлопушкой 11X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X228_2 | 228X2 | LE_228X2 | Хлопушка 11X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 30 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.31 | YC225X1 | X225_1_OC | Управление хлопушкой 5X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X225_1 | 225X1 | LE_225X1 | Хлопушка 5X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 31 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.3.32 | YO225X1 | X225_1_OO | Управление хлопушкой 5X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X225_1 | 225X1 | LE_225X1 | Хлопушка 5X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 3 | 32 |  | 43DO3 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.1 | YC225X2 | X225_2_OC | Управление хлопушкой 5X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X225_2 | 225X2 | LE_225X2 | Хлопушка 5X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 1 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.2 | YO225X2 | X225_2_OO | Управление хлопушкой 5X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X225_2 | 225X2 | LE_225X2 | Хлопушка 5X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 2 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.3 | YC226X1 | X226_1_OC | Управление хлопушкой 6X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X226_1 | 226X1 | LE_226X1 | Хлопушка 6X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.4 | YO226X1 | X226_1_OO | Управление хлопушкой 6X1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X226_1 | 226X1 | LE_226X1 | Хлопушка 6X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.5 | YC226X2 | X226_2_OC | Управление хлопушкой 6X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X226_2 | 226X2 | LE_226X2 | Хлопушка 6X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 5 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.6 | YO226X2 | X226_2_OO | Управление хлопушкой 6X2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | X226_2 | 226X2 | LE_226X2 | Хлопушка 6X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 6 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.7 | YO466 | Z466_OO | Управление Z466 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z466 | Z466 | LF_Z466 | Задвижка Z466 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 7 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.8 | YO467 | Z467_OO | Управление Z467 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z467 | Z467 | LF_Z467 | Задвижка Z467 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 8 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.9 | YO478 | Z478_OO | Управление Z478 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z478 | Z478 | LF_Z478 | Задвижка Z478 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 9 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.10 | YO481 | Z481_OO | Управление Z481 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z481 | Z481 | LF_Z481 | Задвижка Z481 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 10 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.11 | YOK11 | ZK11_OO | Управление ZK11 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK11 | ZK11 | LF_ZK11 | Задвижка ZK11 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 11 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.12 | YOK12 | ZK12_OO | Управление ZK12 | DO | СК 220В |  |  |  |  | ZK12 | ZK12 | LF_ZK12 | Задвижка ZK12 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 12 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.13 | YO104 | Z104_OO | Управление Z104 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z104 | Z104 | NF_Z104 | Задвижка Z104 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 13 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.14 | YO105 | Z105_OO | Управление Z105 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z105 | Z105 | NF_Z105 | Задвижка Z105 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 14 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.15 | YO121 | Z121_OSR | Управление Z121 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z121 | Z121_NF | NF_Z121 | Задвижка Z121 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 15 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.16 | YO122 | Z122_OSR | Управление Z122 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z122 | Z122_NF | NF_Z122 | Задвижка Z122 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 16 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.17 | YO123 | Z123_OO | Управление Z123 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z123 | Z123_NF | NF_Z123 | Задвижка Z123 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 17 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.18 | YO125 | Z125_OO | Управление Z125 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z125 | Z125_NF | NF_Z125 | Задвижка Z125 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 18 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.19 | YO126 | Z126_OO | Управление Z126 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z126 | Z126_NF | NF_Z126 | Задвижка Z126 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 19 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.20 | YO127 | Z127_OO | Управление Z127 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z127 | Z127_NF | NF_Z127 | Задвижка Z127 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 20 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.21 | YO129 | Z129_OO | Управление Z129 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z129 | Z129_NF | NF_Z129 | Задвижка Z129 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 21 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.22 | YO130 | Z130_OO | Управление Z130 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z130 | Z130_NF | NF_Z130 | Задвижка Z130 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 22 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.23 | YO131 | Z131_OO | Управление Z131 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z131 | Z131_NF | NF_Z131 | Задвижка Z131 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 23 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.24 | YO132 | Z132_OO | Управление Z132 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z132 | Z132 | NF_Z132 | Задвижка Z132 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 24 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.25 | YO133 | Z133_OO | Управление Z133 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z133 | Z133_NF | NF_Z133 | Задвижка Z133 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 25 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.26 | YO145 | Z145_OO | Управление Z145 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z145 | Z145 | NF_Z145 | Задвижка Z145 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 26 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.27 | YO184 | Z184_OO | Управление Z184 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z184 | Z184 | NF_Z184 | Задвижка Z184 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 27 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.28 | YO404 | Z404_OO | Управление Z404 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z404 | Z404 | NF_Z404 | Задвижка Z404 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 28 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.29 | YO405 | Z405_OO | Управление Z405 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z405 | Z405 | NF_Z405 | Задвижка Z405 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 29 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.30 | YO410 | Z410_OO | Управление Z410 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z410 | Z410 | NF_Z410 | Задвижка Z410 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 30 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.31 | YO411 | Z411_OO | Управление Z411 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z411 | Z411 | NF_Z411 | Задвижка Z411 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 31 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.4.32 | YO412 | Z412_OO | Управление Z412 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z412 | Z412 | NF_Z412 | Задвижка Z412 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 4 | 32 |  | 43DO4 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.1 | YO506 | Z506_OO | Управление Z506 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z506 | Z506 | NF_Z506 | Задвижка Z506 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 1 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.2 | YO509 | Z509_OO | Управление Z509 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z509 | Z509 | NF_Z509 | Задвижка Z509 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 2 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.3 | YO522 | Z522_OO | Управление Z522 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z522 | Z522 | NF_Z522 | Задвижка Z522 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.4 | YO523 | Z523_OO | Управление Z523 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z523 | Z523 | NF_Z523 | Задвижка Z523 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 4 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.5 | YO526 | Z526_OO | Управление Z526 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z526 | Z526 | NF_Z526 | Задвижка Z526 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 5 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.6 | YO408 | Z408_OO | Управление Z408 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z408 | Z408 | NF_Z408 | Задвижка Z408 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 6 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.7 | YO409 | Z409_OO | Управление Z409 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z409 | Z409 | NF_Z409 | Задвижка Z409 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 7 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.8 | YO413 | YO413 | Управление Z413 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z413 | Z413 | NF_Z413 | Задвижка Z413 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 8 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.9 | YO507 | YO507 | Управление Z507 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z507 | Z507 | NF_Z507 | Задвижка Z507 | FB_SOL | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 9 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.10 | NYS13_DE | H13DE_OSR | Управление насосом H-13 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H13DE | N13 | DE_N13 | Насос H-13 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 10 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.11 | NYS14_DE | H14DE_OSR | Управление насосом H-14 | DO | СК 220В |  |  |  |  | H14DE | N14 | DE_N14 | Насос H-14 | FB_PUMP | E_Motor | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 11 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.12 | ZY3014 | Z3014_OO | Управление Z3014 | DO | СК 220В |  |  |  |  | Z3014 | Z3014 | Z3014 | Задвижка Z3014 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 12 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.13 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 13 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.14 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 14 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.15 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 15 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.16 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 16 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.17 | HA3 | HA3 | Звук. сигнал загаз. в парке №33 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA3 | HA3 | IF_HA3 | Звук. сигнал загаз. в парке №33 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 17 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.18 | HL22S | HL22S | Свет. сигнал. загаз. возле Н-21/22 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HL22S | HL22S | MF_HL22S | Свет. сигнал. загаз. возле Н-21/22 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 18 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.19 | HA5 | HA5 | Звук. сигнал загаз. в парке №34 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA5 | HA5 | JF_HA5 | Звук. сигнал загаз. в парке №34 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 19 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.20 | HA6 | HA6 | Звук. сигнал загаз. в парке №34/1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA6 | HA6 | KF_HA6 | Звук. сигнал загаз. в парке №34/1 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 20 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.21 | HA7 | HA7 | Звук. сигнал загаз в парке 910-34/2 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA7 | HA7 | LF_HA7 | Звук. сигнал загаз в парке 910-34/2 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 21 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.22 | HA19 | HA19 | Звук. сигнал загаз. возле Н-21/22 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA19 | HA19 | MF_HA19 | Звук. сигнал загаз. возле Н-21/22 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 22 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.23 | HA20 | HA20 | Звук. сигнал загаз. возле Н-21/22 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA20 | HA20 | MF_HA20 | Звук. сигнал загаз. возле Н-21/22 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 23 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.24 | HA2 | HA2 | Звук. сигнал загаз.о в парке №31/1 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA2 | HA2 | GF_HA2 | Звук. сигнал загаз.о в парке №31/1 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 24 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.25 | HA4 | HA4 | Звук. сигнал загаз. в парке №32 | DO | СК 220В |  |  |  |  | HA4 | HA4 | HF_HA4 | Звук. сигнал загаз. в парке №32 | FB_DO | FB_DO | [11 empty] | 4 | 3 | 5 | 25 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.26 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 26 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.27 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 27 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.28 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 28 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.29 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 29 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.30 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 30 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.31 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 31 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.5.32 |  |  |  | DO | СК 220В | [21 empty] | 4 | 3 | 5 | 32 |  | 43DO5 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.1 | ZY41 | Z41_OO | Управление Z41 | DO | 24В |  |  |  |  | Z41 | Z41 | NF_Z41 | Задвижка Z41 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 6 | 1 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.2 | ZY42 | Z42_OO | Управление Z42 | DO | 24В |  |  |  |  | Z42 | Z42 | NF_Z42 | Задвижка Z42 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 6 | 2 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.3 | ZY43 | Z43_OO | Управление Z43 | DO | 24В |  |  |  |  | Z43 | Z43 | NF_Z43 | Задвижка Z43 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 6 | 3 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.4 | ZY44 | Z44_OO | Управление Z44 | DO | 24В |  |  |  |  | Z44 | Z44 | NF_Z44 | Задвижка Z44 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 6 | 4 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.5 | ZY45 | Z45_OO | Управление Z45 | DO | 24В |  |  |  |  | Z45 | Z45 | NF_Z45 | Задвижка Z45 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 6 | 5 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.6 | ZY46 | Z46_OO | Управление Z46 | DO | 24В |  |  |  |  | Z46 | Z46 | NF_Z46 | Задвижка Z46 | FB_SOL1 | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 6 | 6 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.7 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 7 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.8 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 8 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.9 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 9 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.10 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 10 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.11 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 11 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.12 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 12 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.13 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 13 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.14 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 14 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.15 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 15 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.16 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 16 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.17 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 17 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.18 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 18 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.19 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 19 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.20 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 20 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.21 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 21 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.22 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 22 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.23 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 23 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.24 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 24 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.25 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 25 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.26 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 26 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.27 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 27 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.28 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 28 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.29 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 29 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.30 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 30 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.31 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 31 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.6.32 |  |  |  | DO | 24В | [21 empty] | 4 | 3 | 6 | 32 |  | 43DO6 | R500 DO 32 012-000-CAA
4.3.7.1 | PV331F | PV331F | Регул-ие давления пара из узла РОУ | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRC331 | PIC331 | NF_PIC331 | Регул-ие давления пара из узла РОУ | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 4 | 3 | 7 | 1 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.2 | PV331G | PV331G | Регул-ие давления пара из узла РОУ | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRC331 | PIC331 | NF_PIC331 | Регул-ие давления пара из узла РОУ | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 4 | 3 | 7 | 2 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.3 | TV313G | TV313G | Регул. температуры пара из узла РОУ | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC313 | TIC313 | NF_TIC313 | Регул. температуры пара из узла РОУ | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 4 | 3 | 7 | 3 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.4 | TV313F | TV313F | Регул. температуры пара из узла РОУ | AO | 4-20мA |  |  |  |  | TIRC313 | TIC313 | NF_TIC313 | Регул. температуры пара из узла РОУ | FB_AO | FB_AO | [11 empty] | 4 | 3 | 7 | 4 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.5 | PV47 | PV47 | Регул-ие давления нагнетания Н-5 | AO | 4-20мA |  |  |  |  | PIRC47 | PIRC47 | NF_PIRC47 | Регул-ие давления нагнетания Н-5 | FB_AO | FB_AO |  |  |  |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 5 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.6 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 7 | 6 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.7 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 7 | 7 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.7.8 |  |  |  | AO | 4-20мA | [21 empty] | 4 | 3 | 7 | 8 |  | 43AO7 | R500 AO 08 021-000-CAA
4.3.8.1 | 207XC1 | X207_1_SL | Хлопушка 7Х1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X207_1 | 207X1 | GE_207X1 | Хлопушка 7X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 1 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.2 | 207XC2 | X207_2_SL | Хлопушка 7Х2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X207_2 | 207X2 | GE_207X2 | Хлопушка 7X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 2 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.3 | 208XC1 | X208_1_SL | Хлопушка 8Х1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X208_1 | 208X1 | GE_208X1 | Хлопушка 8X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 3 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.4 | 208XC2 | X208_2_SL | Хлопушка 8Х2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X208_2 | 208X2 | GE_208X2 | Хлопушка 8X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 4 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.5 | 209XC1 | X209_1_SL | Хлопушка 9Х1закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X209_1 | 209X1 | GE_209X1 | Хлопушка 9X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 5 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.6 | 209XC2 | X209_2_SL | Хлопушка 9Х2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X209_2 | 209X2 | GE_209X2 | Хлопушка 9X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 6 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.7 | 215XC3 | X215_3_SL | Хлопушка 1X3 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X215_3 | 215X3 | HE_215X3 | Хлопушка 1X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 7 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.8 | 216XC3 | X216_3_SL | Хлопушка 2X3 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X216_3 | 216X3 | HE_216X3 | Хлопушка 2X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 8 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.9 | 217XC3 | X217_3_SL | Хлопушка 3X3 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X217_3 | 217X3 | HE_217X3 | Хлопушка 3X3 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 9 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.10 | 221XC1 | X221_1_SL | Хлопушка 1X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X221_1 | 221X1 | JE_221X1 | Хлопушка 1X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 10 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.11 | 221XC2 | X221_2_SL | Хлопушка 1X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X221_2 | 221X2 | JE_221X2 | Хлопушка 1X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 11 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.12 | 222XC1 | X222_1_SL | Хлопушка 2X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X222_1 | 222X1 | JE_222X1 | Хлопушка 2X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 12 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.13 | 222XC2 | X222_2_SL | Хлопушка 2X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X222_2 | 222X2 | JE_222X2 | Хлопушка 2X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 13 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.14 | 223XC1 | X223_1_SL | Хлопушка 3X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X223_1 | 223X1 | KE_223X1 | Хлопушка 3X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 14 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.15 | 223XC2 | X223_2_SL | Хлопушка 3X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X223_2 | 223X2 | KE_223X2 | Хлопушка 3X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 15 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.16 | 224XC1 | X224_1_SL | Хлопушка 4X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X224_1 | 224X1 | KE_224X1 | Хлопушка 4X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 16 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.17 | 224XC2 | X224_2_SL | Хлопушка 4X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X224_2 | 224X2 | KE_224X2 | Хлопушка 4X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 17 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.18 | 225XC1 | X225_1_SL | Хлопушка 5X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X225_1 | 225X1 | LE_225X1 | Хлопушка 5X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 18 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.19 | 225XC2 | X225_2_SL | Хлопушка 5X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X225_2 | 225X2 | LE_225X2 | Хлопушка 5X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 19 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.20 | 226XC1 | X226_1_SL | Хлопушка 6X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X226_1 | 226X1 | LE_226X1 | Хлопушка 6X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 20 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.21 | 226XC2 | X226_2_SL | Хлопушка 6X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X226_2 | 226X2 | LE_226X2 | Хлопушка 6X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 21 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.22 | 227XC1 | X227_1_SL | Хлопушка 10X1закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X227_1 | 227X1 | LE_227X1 | Хлопушка 10X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 22 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.23 | 227XC2 | X227_2_SL | Хлопушка 10X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X227_2 | 227X2 | LE_227X2 | Хлопушка 10X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 23 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.24 | 228XC1 | X228_1_SL | Хлопушка 11X1 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X228_1 | 228X1 | LE_228X1 | Хлопушка 11X1 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 24 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.25 | 228XC2 | X228_2_SL | Хлопушка 11X2 закрыта | DI | СК |  |  |  | да | X228_2 | 228X2 | LE_228X2 | Хлопушка 11X2 | FB_BOOM | Solvalve | [11 empty] | 4 | 3 | 8 | 25 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 26 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 27 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 28 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 29 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 30 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 31 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.8.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 8 | 32 |  | 43DI8 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.1 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 1 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.2 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 2 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.3 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 3 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.4 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 4 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.5 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 5 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.6 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 6 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.7 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 7 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.8 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 8 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.9 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 9 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.10 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 10 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.11 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 11 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.12 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 12 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.13 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 13 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.14 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 14 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.15 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 15 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.16 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 16 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.17 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 17 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.18 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 18 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.19 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 19 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.20 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 20 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.21 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 21 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.22 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 22 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.23 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 23 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.24 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 24 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.25 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 25 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.26 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 26 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.27 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 27 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.28 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 28 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.29 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 29 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.30 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 30 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.31 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 31 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA
4.3.9.32 |  |  |  | DI | СК |  |  |  | да | [17 empty] | 4 | 3 | 9 | 32 |  | 43DI9 | R500 DI 32 012-000-CAA

## Settings
Лист с информацией для генератора шаблонов
Имя листа | Base
Строка с колонками | 1
Первая строка с данными | 2
Колонка имён блоков имя(объединяющая в 1 объект) | Контур
Колонка шаблонов имя | Name